Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от «18» ноября 2025 года № 243

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

на период до 2019-2029 годы(актуализация на 2026 год)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения	7

Общие сведения о муниципальном образовании	15

ГЛАВА 1. Актуализация Схемы водоснабжения	19

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	19

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны	19

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	22

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	22

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	24

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	26

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	29

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды	32

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	35

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения	41

1.7. Противопожарное водоснабжение	45

1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.	45

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения	45

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	46

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	47

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	49

2.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	49

2.2.	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	52

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	53

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	53

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	54

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	55

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	56

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	59

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа;	61

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки;	62

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	63

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	64

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	64

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;	65

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	66

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	68

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	68

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	70

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	72

4.1.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	72

4.2.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;	74

4.3.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	75

4.4.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	77

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	77

4.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование;	78

4.7.	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	78

4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;	79

4.9.	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	79

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	80

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	80

5.2.	сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	80

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	82

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	82

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	84

ГЛАВА II. Актуализация Схемы водоотведения	85

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа;	85

9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны;	85

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод сельского поселения Нижнесортымского.	85

9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	87

9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	89

9.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;	91

9.4.	 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;	92

9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;	92

9.6. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;	97

9.7. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;	99

9.8. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;	99

9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа;	99

9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	100

10.Балансы сточных вод в системе водоотведения	101

10.1.	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;	101

10.2.оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;	101

10.3.сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;	102

10.4.	результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;	102

10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	102

11.	Прогноз объема сточных вод	102

11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;	102

11.3.	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;	103

11.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;	105

11.5.	анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	105

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	105

12.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	105

12.2.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;	107

Таблица 31 Мероприятия на объекте водоотведения, планируемые к реализации в 2026-2030г.	107

12.3.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;	108

12.4.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;	108

Данные отсутствуют.	108

12.5.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;	108

12.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;	108

12.7.	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;	108

12.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	109

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	109

13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;	109

13.2.	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	111

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	113

15.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	114

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	116

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения НижнесортымскийСургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года по состоянию на 2025год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Водный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые вины деятельности»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - Генеральный план сельского поселения Нижнесортымский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №1053-нпа от 22.12.2020г. - Стратегия социально-экономического развития поселения; - Протоколы исследований (испытаний) и измерений; - Приказ №12-нп от 25.12.2017г. «об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению и водооведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| Заказчики схемы | Администрация сельского поселения Нижнесортымский, действующая от имени муниципального образования сельского поселения Нижнесортымский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| Разработчик схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели схемы | − Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и предоставления услуг водоотведения. − Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. − Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации. − Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков. − Снижение негативного воздействия на окружающую среду. − Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных современных технологий. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования. Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2036 год, принимается в соответствии техническим задание по МК. |
| Требования к итогам по определению технико- экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Определение технико-экономической эффективности. Для каждой группы объектов обследования формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/м3), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). К показателям технико-экономической характеристики объекта также относится коэффициент полезного действия. |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная системагорячеговодоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодноговодоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с центральной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или муниципального округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения иводоотведения |
| Организация, осуществляющая горячееводоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные впроцентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые сресурсом |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системыводоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализация) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячеговодоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |

Общие сведения о муниципальном образовании

Нижнесортымский — это поселок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), образованный в 1991 году для разработки Нижнесортымского нефтяного месторождения, которое стало основой экономики поселка. Поселок отличается молодой возрастной структурой, высокой рождаемостью и перспективным развитием нефтедобывающей отрасли и инфраструктуры.

Общие сведения:

- Статус: Сельское поселение в составе Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

- Дата образования: 14 октября 1991 года.

- Население:По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по состоянию на 1 января 2025 года численность населения составила 13905 человек.

- Нефтедобыча:

Основа экономики — нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть», работающее на Нижнесортымском месторождении.

- Развитие:

Поселок является перспективной территорией с быстрорастущей инфраструктурой и предусматривает рост населения до 25 тысяч человек.

Посёлок Нижнесортымский расположен в 220 км от районного центра г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в междуречье рек Пим и Ехмынгъявин недалеко от их слияния. Река Пим в районе строительства посёлка не судоходна. Межселенные связи осуществляются по автомагистралям.

Климат резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и суток. Многолетняя средняя годовая температура равна – 3,4°С.

Зима продолжительная - 7-8 месяцев, средняя температура самого холодного месяца (января) - минус 22°С, абсолютный минимум приходится на декабрь - минус 57°С.

Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) = – 43°С. Расчетная температура для проектирования легких ограждающих конструкций (температура наиболее холодных суток) равна – 48°С.

Расчетная температура наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) равна – 28°С.

Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой ниже +8°С) составляет 257 дней. Средняя температура отопительного периода равна – 9,9°С.

Исследуемый район относится к влажному климату. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество которых - 467мм - выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В годовом ходе количество летних осадков значительно преобладает над зимними (более чем в 3 раза).

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в исследуемом районе изменяется от 67% до 82%.

Зимой преобладают ветры западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9 м/сек, а летом – северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/сек.

В географическом отношении посёлок расположен в Северо-Западной части Сургутской низменности. Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к р.Ехмынгъявин, абсолютные отметки колеблются в пределах 75-83 м над уровнем моря. Отметка 2% паводка воды 79,3 м. Район проектирования относится к среднетаежной подзоне Западной Сибири. Территория в основном залесена. Возвышенные участки местности покрыты сосновым лесом, присутствуют берёза, лиственница, кедр.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления.

Документ выполнен на следующий проектный период:

- отчетный период – 2025 год;

- расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения (согласно МК) - 2036 г.

Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других показателей на расчетный период производятся по одному базовому сценарию развития муниципального образования.

В Разделе 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения» представленырассматриваемые территории для комплексного развития Нижнесортымского поселения, Планируемые объемы подключения нового строительства, а также Мероприятия по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения.

ГЛАВА 1. Актуализация Схемы водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Нижнесортымский осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский;

- Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- отведение и очистка сточных вод;

- эксплуатация сетей и объектов водоснабжения, водоотведения;

- эксплуатация водозаборных сооружений;

- эксплуатация канализационных насосных станций;

- эксплуатация очистных сооружений;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации".

К основным потребителям услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в Нижнесортымском поселении Сургутского муницапального района относятся три группы: население, бюджетные и прочие организации.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой холодного водоснабжения понимается

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Под термином «абонент», согласно указанному федеральному закону, понимается физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным системам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

На территории сельского поселения Нижнесортымский администрацией с.п. Нижнесортымский определены Постановлением №249 от 19.08.2015г. «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Нижнесортымский» гарантирующие организации, осуществляющие холодное водоснабжение:

      - Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский – в технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная.

      - Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» - в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочая до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны.

В настоящее время в сельском поселении Нижнесортымский расположены две технологические и эксплуатационные зоны водоснабжения. В сфере водоснабжения на территории поселения действуют две организации водопроводно-канализационного хозяйства, имеющие на балансе источники водоснабжения, водоочистные станции и водораспределительные сети:

- МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

- ОАО «Сургутнефтегаз».

МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Источником водоснабжения является ВОС-7000 с арт. скважинами (8 штук) и 1 скважина поселковой котельной. Водораспределительные сети в границах технологической зоны от ВОС - 7000 до потребителей расположенных в указанной технологической зоне.

От артезианских скважин вода подается насосами на водопроводные очистные сооружения, далее насосами по двум напорным водоводам поступает в систему водоснабжения. Сети поселка кольцевые, выполненные из стальных труб с установкой пожарных гидрантов.

ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до ВОС-800. Источником водоснабжением является ВОС-800 с 3-мя арт. скважинами. Распределительные сети в границах технологической зоны от ВОС-800 до потребителей, расположенных в указанной технологической зоне.

Ведомственный водозабор с 3-мя скважинами ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» находится на промышленной зоне территории сельского поселения Нижнесортымский и эксплуатируются ЦПВСиК НГДУ «НСН». Вода, получаемая на водозаборе, ВОС-800 используется для технологических  и хозяйственно – питьевых нужд для абонентов и структурных подразделений ОАО Сургутнефтегаз, расположенных в указанной технологической зоне.

Таблица 1 Организации, наделенные статусом гарантирующей организации, осуществляющие холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» | В технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Наименование ВЗС (водозаборной станции) – ВОС (водоочистные сооружения) – 7000. |
| 2 | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | В технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Наименование ВЗС (водозаборной станции) – ВОС (водоочистные сооружения)-7000. |

Система водоснабжения в Нижнесортымском поселениикольцевая, объединенная для хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, поданной потребителям, в основном, соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, и гидрантов, установленных на водопроводной сети.

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Обеспечение потребителей холодным нецентрализованным водоснабжением осуществляется за счет эксплуатации водоразборных колонок, колодцев, а также из собственных скважин, расположенных на территории приусадебных участков, и колодцев.

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории сельского поселения Нижнесортымский централизованное водоснабжение. Поселок Нижнесортымский разделяется на 2 технологические и эксплуатационные зоны водоснабжения. Другие населенные пункты в сельском поселении «Нижнесортымский» отсутствуют.

На территории сельского поселения Нижнесортымский администрацией с.п. Нижнесортымский определены Постановлением №249 от 19.08.2015г. «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Нижнесортымский» гарантирующие организации, осуществляющие холодное водоснабжение:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский – в технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная.

- Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» - в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочая до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны.

В настоящее время в сельском поселении Нижнесортымский расположены две технологические и эксплуатационные зоны водоснабжения. В сфере водоснабжения на территории поселения действуют две организации водопроводно-канализационного хозяйства, имеющие на балансе источники водоснабжения, водоочистные станции и водораспределительные сети:

-  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

- ОАО «Сургутнефтегаз».

МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Источником водоснабжения является ВОС-7000 с арт. скважинами (8 штук) и 1 скважина поселковой котельной ДЕ - 25. Водораспределительные сети в границах технологической зоны от ВОС - 7000 до потребителей расположенных в указанной технологической зоне.

От артезианских скважин вода подается насосами на водопроводные очистные сооружения, далее насосами по двум напорным водоводам поступает в систему водоснабжения. Сети поселка кольцевые, выполненные из стальных труб с установкой пожарных гидрантов.

ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до ВОС-800. Источником водоснабжением является ВОС-800 с 3-мя арт. скважинами. Распределительные сети в границах технологической зоны от ВОС-800 до потребителей, расположенных в указанной технологической зоне.

Ведомственный водозабор с 3-мя скважинами ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» находится на промышленной зоне территории сельского поселения Нижнесортымский и эксплуатируются ЦПВСиК НГДУ «НСН». Вода, получаемая на водозаборе, ВОС-800 используется для технологических и хозяйственно – питьевых нужд для абонентов и структурных подразделений ОАО Сургутнефтегаз, расположенных в указанной технологической зоне.

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

В таблице данного пункта представлены основные характеристики артезианских скважин.

Таблица 1Основные характеристики водозаборных сооружений Нижнесортымского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту,м | Год бурения /год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/сут | Технический износ объектов, % | Техническое состояние ВЗС | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС 3200 8 скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.п. Нижнесортымский | 1 |  | 168 | 02.10.2002 | 465,75 | 100 | Рабочая | Да |
| 2 | с.п. Нижнесортымский | 2 |  | 188 | 23.10.2000 | 465,75 | 97,68 | Рабочая | Да |
| 3 | с.п. Нижнесортымский | 3 |  | 292 | 23.07.2007 | 465,75 | 100 | Рабочая | Да |
| 4 | с.п. Нижнесортымский | 4 |  | 188 | 23.10.2000 | 465,75 | 97,5 | Рабочая | Да |
| 5 | с.п. Нижнесортымский | 5 |  | 190 | 31.10.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 6 | с.п. Нижнесортымский | 6 |  | 210 | 14.11.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 7 | с.п. Нижнесортымский | 7 |  | 210 | 27.11.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 8 | с.п. Нижнесортымский | 8 |  | 195 | 18.03.2002 | 465,75 | 100 | Рабочая | да |
| ВОС-500 Скважина А-164 (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.п. Нижнесортымский | А-164 |  | 195 | 2015 |  | 100 | Рабочая | нет |

Таблица 3 Мероприятия на объекте водоснабжения, планируемые к реализации

2026-2030г.

| Наименование объекта/перечь предлагаемых мероприятий | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт Скважины №6 (№СР-816) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №4 (№А-99) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения от ЦТП№3 до жилых домов мкр.№ |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №1 (№ СР-813) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшением технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №2 (№А-98) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 7 (№ СР-817 или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 8(№ 8) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 3 (№ СР-814) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-120 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.08.2024) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения имеют Лицензии на водопользование.

№, дата, срок действия Лицензии на водопользование:

- ХМН 02507 ВЭ от 19 ноября 2010г. до 18.11.2025г. (Продлен срок действия до 17.11.2026г.) - Водозабор ВОС-3200 (8 скважин)

- ХМН 03063 ВЭ от 10 февраля 2015г. до 09.02.2025г. (Продлен срок действия до 01.05.2043г.) - Водозабор ВОС-500 (одиночная скважина №А-164, местонахождение - котельная ДЕ-25)

Показатели управления внешним и техническим состоянием систем ВО. Управление внешним состоянием систем ВО (оперативными переключениями, устранением неисправностей и т.д.) организовано, осуществляется, в соответствии с разработанной нормативной документацией, силами действующей диспетчерской службы, должностными лицами предприятия и специалистами подразделений. Порядок управления позволяет оперативно принимать и эффективно реализовывать организационнотехнические решения по обеспечению устойчивого функционирования систем ВО. Управление техническим состоянием оборудования и восполнение израсходованного ресурса осуществляется на предприятии на основе системы плановопредупредительного обслуживания и ремонта (ППОиР). Планы ППОиР в подразделениях разработаны и выполняются. Предусмотренные профилактические испытания производятся своевременно и в полном объёме. Должностными лицами проводятся регулярные обследования с целью определения состояния зданий, сооружений, сетей и оборудования. Результаты обследований оформляются актами.

Таблица 4Характеристика водозаборов сельского поселения Нижнесортымский

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту,м | Год бурения /год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/сут | Технический износ объектов, % | Техническое состояние ВЗС | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС 3200 8 скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.п. Нижнесортымский | 1 |  | 168 | 02.10.2002 | 465,75 | 100 | Рабочая | Да |
| 2 | с.п. Нижнесортымский | 2 |  | 188 | 23.10.2000 | 465,75 | 97,68 | Рабочая | Да |
| 3 | с.п. Нижнесортымский | 3 |  | 292 | 23.07.2007 | 465,75 | 100 | Рабочая | Да |
| 4 | с.п. Нижнесортымский | 4 |  | 188 | 23.10.2000 | 465,75 | 97,5 | Рабочая | Да |
| 5 | с.п. Нижнесортымский | 5 |  | 190 | 31.10.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 6 | с.п. Нижнесортымский | 6 |  | 210 | 14.11.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 7 | с.п. Нижнесортымский | 7 |  | 210 | 27.11.1991 | 465,75 | 100 | Резерв | Да |
| 8 | с.п. Нижнесортымский | 8 |  | 195 | 18.03.2002 | 465,75 | 100 | Рабочая | Да |
| ВОС-500 Скважина А-164 (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.п. Нижнесортымский | А-164 |  | 195 | 2015 |  | 100 | Рабочая |  |

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Основная задача работы насосной станции – подача воды с водозаборного сооружения в распределительную сеть потребителей.

Насосные станции водоснабжения выполняют следующие задачи:

1.	Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2.	Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.

3.	Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже. Расход электроэнергии для очистки 1 м3 воды при максимальной производительности ВОС-7000 0,51 кВт (проектный). Расход электроэнергии для подачи 1 м3 воды потребителю при максимальной производительности ВОС-7000 0,22 кВт (проектный). Для регулирования и создания запаса воды в сельском поселении Нижнесортымский на водозаборе ВОС-7000 установлено 2 РЧВ по 2000мЗ.

Таблица 5Характеристика насосного оборудования водозаборных скважин

с.п. Нижнесортымский

| № п/п |  | Наименование узла и его местоположение |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка насоса |  | производи-тельность, м3/час |  |  | напор, м |  | мощ-ность, кВт |  |  |
| Водозабор ВОС-7000 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скважина № 1 (№СР-813) |  | ЭЦВ 8-25-150 |  |  | 25 |  | 110 |  | 22 |  |
| 2 |  | Скважина № 2 (№А-98) |  | ЭЦВ 8-25-110 |  |  | 25 |  | 110 |  | 22 |  |
| 3 |  | Скважина № 3 (№СР-814) |  | ЭЦВ 8-40-120 |  |  | 40 |  | 100 |  | 22 |  |  |
| 4 |  | Скважина № 4 (№А-99) |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  | 22 |  |  |
| 5 |  | Скважина № 5 (№СР-815) |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 120 |  | 22 |  |  |
| 6 |  | Скважина № 6 (№СР-816) |  | ЭЦВ 8-25-110 |  |  | 25 |  | 110 |  | 11 |  |  |
| 7 |  | Скважина № 7 (№СР-817) |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  | 5,5 |  |  |
| 8 |  | Скважина № 8 (№8) |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  | 5,5 |  |  |
| Водозабор ВОС-500 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Скважина №А164 |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  |  |  |
| Водозабор ВОС-800 (ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скважина 164 |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  | 11 |
| 2 |  | Скважина 165 |  | ЭЦВ 8-25-100 |  |  | 25 |  | 100 |  |  |
| 3 |  | Скважина 500 |  | ЭЦВ 8-25-150 |  |  | 25 |  | 150 |  | 22 |

Отпуск в сеть с водозабора ВОС-7000 осуществляется насосной станцией на базе пяти насосов GrundfosCR-150-3-2 производительностью 600м3/час, мощностью 30 кВт каждый.

Таблица 6Характеристика насосной станция II-го подъёмаВодозабора ВОС-7000 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощ-ность, кВт |  |
| 1 | Насос № 1 | Grundfos CR-150-3-2 | 150 | 52 | 30 |
| 2 | Насос № 2 | Grundfos CR-150-3-2 | 150 | 52 | 30 |
| 3 | Насос № 3 | Grundfos CR-150-3-2 | 150 | 52 | 30 |  |
| 4 | Насос № 4 | Grundfos CR-150-3-2 | 150 | 52 | 30 |  |
| 5 | Насос № 5 | Grundfos CR-150-3-2 | 150 | 52 | 30 |  |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насосного оборудования в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насосного оборудования, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Для оптимизации энергопотребления существует ряд способов, основные из которых приведены в таблице ниже.

Таблица 7 Основные способы для оптимизации энергопотребления.

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10-60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов | 10-30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10-20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1-3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1-2 % |

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подачу питьевой воды потребителям за период 2024 г., отражены в таблице данного пункта.

Годовой расход электрической энергии определяется как сумма расходов электрической энергии по всем видам оборудования, а также технически обоснованных потерь электрической энергии в сетях и силовых трансформаторах, находящихся на балансе организации водоснабжения. Электроснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения.

Таблица 8 Годовой расход электрической энергии по технологическим зонам   водоснабжения.

| Наименование технологической зоны | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| в зоне деятельности Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» | 1044,479 | 1100,878 | 1094,329 |
| в зоне деятельности Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | - | - | - |

Таблица 9 Расчет удельного потребления электроэнергии на 1 м3 подъема и транспортировки воды водозаборов муниципального образования за 2022-2024 г.г.

| Наименование технологической зоны | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | Объем холодной воды, тыс. м3 |  |  | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 воды, кВт*ч/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| в зоне деятельности Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» | 1044,479 | 1100,878 | 1094,329 | 681,594 | 703,684 | 659,099 | 1,53 | 1,56 | 1,66 |
| в зоне деятельности Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Диаграмма Показатели удельного потребления электроэнергии на 1 м3 воды водозаборов в зонах деятельности РСО за 2022-2024 г.г., кВт*ч/м3

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья. При этом речь идет не только об устранении нежелательных и вредных свойств воды (очистка), но и об улучшении ее природных свойств путем обогащения недостающими ингредиентами. Следовательно, рассматривать обработку воды необходимо как процесс улучшения ее качества.

В Российской Федерации качество питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения, а также нецентрализованных источников, строго регламентируется. Основополагающим документом в этой области являются санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Данный документ устанавливает гигиенические нормативы содержания различных химических веществ, а также требования к органолептическим свойствам и обобщенным показателям воды. Для химических веществ эти нормативы выражаются через предельно допустимые концентрации (ПДК). Соблюдение этих нормативов является критически важным для сохранения здоровья населения и обеспечения долговечности бытовой техники и инженерных систем.

Ключевые показатели качества питьевой воды согласно СанПиН 1.2.3685-21.

СанПиН 1.2.3685-21 содержит обширный перечень контролируемых показателей. Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это максимальное количество химического вещества в единице объема (обычно миллиграмм на литр, мг/л, или микрограмм на литр, мкг/л), которое при ежедневном потреблении в течение всей жизни не оказывает прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования. Для органолептических и обобщенных показателей устанавливаются свои нормативы (например, баллы для запаха и привкуса, градусы для цветности, единицы мутности).

Ниже приведена расширенная таблица 6, включающая как органолептические и обобщенные показатели, так и более широкий спектр химических веществ, их нормативы согласно СанПиНу 1.2.3685-21, потенциальные риски при несоответствии норме, а также основные технологии коррекции.

Таблица 10 Расширенный перечень показателей качества питьевой воды и ПДК.

| Показатель | Единица измерения | Норматив (не более) | Опасность превышения для человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| Запах | баллы | 2 | Ухудшение потребительских качеств воды. Может сигнализировать о наличии летучих органических веществ, сероводорода, хлора. |
| Привкус | баллы | 2 | Ухудшение потребительских качеств воды. Может быть вызван хлором, железом, марганцем, солями, органическими соединениями. |
| Цветность | градусы | 20 (35*) | Ухудшение внешнего вида воды. Часто связана с присутствием гуминовых веществ, железа, марганца. |
| Мутность | ЕМФ (или NTU) | 1,5 (2,0*) | Ухудшение внешнего вида. Может содержать взвешенные частицы (песок, глина, ржавчина), снижать эффективность УФ-обеззараживания. |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | единицы pH | 6,0-9,0 | Нарушение кислотно-щелочного баланса организма (при сильных отклонениях), ухудшение органолептических свойств. |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10,0*) | Прямого вреда здоровью обычно нет, но может способствовать мочекаменной болезни при предрасположенности. Сухость кожи и волос. |
| Перманганатная окисляемость | мгО₂/л | 5,0 (7,0*) | Косвенный показатель наличия легкоокисляемых органических веществ (гуминовых и др.). Сами по себе не опасны, но могут служить средой для развития бактерий и образовывать вредные соединения при хлорировании. |
| Сухой остаток (Общая минерализация) | мг/л | 1000 (1500*) | При высоких значениях (>1000-1500 мг/л) вода может иметь солоноватый или горьковатый привкус, влиять на водно-солевой баланс. |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | Токсическое воздействие, канцерогенный риск. Резкий неприятный запах и привкус, образование пленки на поверхности. |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионные | мг/л | 0,5 | Нарушение работы ЖКТ, аллергические реакции. Пенообразование, неприятный привкус. |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,2 (0,5*) | Нейротоксичен при накоплении, связывают с болезнью Альцгеймера (данные противоречивы). |
| Барий (Ba) | мг/л | 0,7 | Токсичен, влияет на сердечно-сосудистую систему (гипертензия), мышечную активность. |
| Бор (B) | мг/л | 0,5 | Токсичен для репродуктивной системы (особенно мужской), влияет на ЦНС. |
| Железо (Fe), суммарно | мг/л | 0,3 (1,0*) | Неприятный металлический привкус, изменение цвета кожи, негативное влияние на печень при накоплении. |
| Кадмий (Cd), суммарно | мкг/л | 1 | Высокотоксичен, канцероген. Накапливается в почках, печени, костях. Поражает нервную систему. |
| Марганец (Mn), суммарно | мг/л | 0,1 (0,5*) | Неврологические расстройства при хроническом воздействии, нарушение работы печени, почек, поджелудочной железы. |
| Медь (Cu), суммарно | мг/л | 1 | Тошнота, рвота, боли в животе при высоких концентрациях. При хроническом потреблении – поражение печени. Голубоватое окрашивание воды и сантехники. |
| Мышьяк (As), суммарно | мкг/л | 10 | Высокотоксичен, канцероген. Поражает кожу, нервную систему, ЖКТ, сердечно-сосудистую систему. |
| Никель (Ni), суммарно | мкг/л | 20 | Аллергические реакции (дерматиты), канцероген при вдыхании соединений. Токсичен для почек. |
| Нитраты (по NO₃⁻) | мг/л | 45 | Риск развития метгемоглобинемии у младенцев ("синий ребенок"), потенциальный канцерогенный риск при длительном употреблении (образование нитрозаминов). |
| Ртуть (Hg), суммарно | мкг/л | 0,5 | Высокотоксична, поражает ЦНС, почки, иммунную систему. Накапливается в организме. |
| Свинец (Pb), суммарно | мкг/л | 10 | Высокотоксичен, особенно для детей (нарушение развития нервной системы). Накапливается в костях. Поражает почки, кроветворную систему. |
| Селен (Se), суммарно | мкг/л | 10 | Необходим в малых дозах, но токсичен при избытке (селеноз): выпадение волос, поражение ногтей, кожи, нервной системы. |
| Сероводород (H₂S) | мг/л | 0,003** | Запах тухлых яиц (даже при низких концентрациях), токсичен при высоких концентрациях (в воде обычно безопасен, проблема - запах). |
| Стронций (Sr), суммарно | мг/л | 7 | При избытке может замещать кальций в костной ткани, вызывая стронциевый рахит. |
| Сульфаты | мг/л | 500 | Горьковатый привкус. При высоких концентрациях (>500-600 мг/л) оказывает слабительное действие. |
| Фториды (F⁻) | мг/л | 1,5*** | При недостатке (<0,5 мг/л) – риск кариеса. При избытке (>1,5 мг/л) – флюороз (поражение зубной эмали и костной ткани). |
| Хлориды | мг/л | 350 | Соленый привкус воды. При высоких концентрациях может влиять на водно-солевой баланс. |
| Хлор остаточный свободный | мг/л | 0,3-0,5**** | Неприятный запах и привкус, раздражение слизистых оболочек, образование потенциально опасных хлорорганических соединений. |
| Цианиды | мкг/л | 35 | Высокотоксичны, блокируют клеточное дыхание. |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | Неприятный металлический вяжущий привкус. При очень высоких дозах – тошнота, рвота. |

*Примечание: Значения в скобках допустимы по решению главного государственного санитарного врача субъекта РФ для конкретной системы водоснабжения по согласованию с потребителем.

**Примечание: Для сероводорода строгий норматив ПДК в мг/л часто не указывается в основных таблицах СанПиН для питьевой воды, но его присутствие регламентируется нормативом по запаху (не более 2 баллов, что соответствует очень низким концентрациям H₂S, порядка 0,003 мг/л и ниже).

***Примечание: Для фторидов нормативы могут варьироваться в зависимости от климатического района (от 0,7 до 1,5 мг/л). Указан общий максимум для питьевой воды.

****Примечание: Диапазон для остаточного хлора в распределительной сети для обеспечения обеззараживающего эффекта.

Ресурсоснабжающие организации регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приведены в таблице ниже.

Таблица 11 Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Органолептические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Неорганические и органические вещества | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Радиологические | 1пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |

Примечание: *При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

Отбор проб воды для лабораторных исследований производится ООО «Испытательная лаборатория».

В соответствии с требованиями Федеральной службы и приказа Федеральной службы по аккредитации от 9 августа 2019г. №144 "Об утверждении плана перехода участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" СМК Центральной лаборатории изменены в связи с переходом на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Информационные данные о показателях качества питьевой воды перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети, приведены в таблице данного пункта. В данном Документе подробно рассмотрены показатели «мутность, железо и жёсткость воды», так как они являются основными показателями, которые характеризуют её качество и отражают разные аспекты состояния жидкости.

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

-	содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа);

-	мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ Р 57164-2016);

-	жесткость 7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости).

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации".

Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский по эксплуатационным зонам, по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации приведены в таблице данного пункта.

Таблица 12 Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский.

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, м | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковая больница на 45 коек с поликлиникой на 250 пос/м | 78,0 | Сталь | 80,50 | 95 |
| Магистральные сети ВС от узла «В» до ЦТП-1 (ТС) | 428,1 | Сталь | 200 | 96 |
| Водопровод от узла «М» до узла «Б» и «К» (ДЕ-25) | 681,6 | Сталь | 500,500 | 95 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 2166,6 | Сталь | 50,200,150,65 | 98 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 33,4 | Сталь | 150 | 96 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 343,4 | Сталь | 150 | 97 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 355,2 | Сталь | 150,100,80 | 99 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 38,5 | Сталь | 50 | 98 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 1094,2 | Сталь | 100,150,80 | 95 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 669 | Сталь | 80,50,100 | 98 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 308,0 | Сталь | 100 | 96 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 94,8 | Сталь | 50 | 99 |
| Сети ВС 1 микрорайона | 176,6 | Сталь | 80,100 | 96 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 447,8 | Сталь | 100,50,80 | 97 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 116,2 | Сталь | 50 | 98 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 1173,3 | Сталь | 100,80,50 | 96 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 128,0 | Сталь | 50 | 96 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 1335,2 | Сталь | 100,150,50,80 | 96 |
| Сети ВС Вахтового поселка | 1613 | Сталь | 200,100 | 98 |
| Сети ВС Пионерный микрорайон | 1396,6 | Сталь | 100,50, | 98 |
| Сети ВС Пионерный микрорайон | 180,8 | Сталь | 50 | 98 |
| Сети ВС Пионерный микрорайон | 121,4 | Сталь | 150 | 98 |
| Сети ВС Пионерный микрорайон | 933,2 | Сталь | 150,100,50 | 98 |
| Сети ВС Пионерный микрорайон | 1413,8 | Сталь | 100,50,80 | 98 |
| Сети водоснабжения | 100,6 | Сталь | 50 | 98 |
| Сети водоснабжения (мкр. Пионерный) | 154,4 | Сталь | 100 | 98 |
| Сети водоснабжения (Нижнесортымский, 8) | 142,4 | Сталь | 100 | 97 |
| Сети водоснабжения | 499,2 | Сталь | 100 | 95 |
| Сети водоснабжения | 187,0 | Сталь | 100 | 95 |
| Сети холодного водоснабжения 40 кв. жил. дома | 106,0 | Сталь | 100,80,65,50 | 95 |
| Сети водоснабжения жилого дома №178 | 103,0 | Сталь | 100 | 98 |
| Сети водоснабжения жилого дома №30 | 99,0 | Сталь | 80 | 96 |
| Сети водоснабжения (мкр. Пионерный) | 1210,0 | Сталь | 100 | 98 |
| Сети водоснабжения от УТ-16 до ж.д. Северная | 313,0 | Сталь | 100,50 | 97 |
| Сети водоснабжения Хантыйская 3 | 112,0 | Сталь | 50 | 98 |
| Сети водоснабжения Хантыйская 4 | 14,0 | Сталь | 50 | 96 |
| Сети водоснабжения Хусаиновамкр 6 | 629,8 | Сталь | 100 | 95 |
| Сети водоснабжения Хусаинова 15 мкр 6 | 664,1 | Сталь | 100 | 95 |
| Сети водоснабжения Школьная, 3 | 51,0 | Сталь | 50 | 95 |
| Сети водоснабжения Школьная, 4 | 86,0 | Сталь | 50 | 97 |
| Сети водоснабжения | 201,4 | Сталь | 50 | 97 |
| Сети водоснабжения | 169,0 | Сталь | 50 | 97 |
| Сети водоснабжения, инв.№00000631 | 201,4 | Сталь | 50 | 96 |
| Сеть водоснабжения | 67,0 | Сталь | 50 | 98 |
| Сеть ХВС пер.Хантыйский д.12 | 88,4 | Сталь | 100,65 | 95 |
| Водопровод противопожарный мкр. 2 п. Нижнесортымский | 987,0 | Сталь | 100 | 95 |
| Водопровод хозяйственно-питьевой мкр.2 п. Нижнесортымский | 1471,0 | Сталь | 100 | 98 |
| Сети водоснабжения Пионерный мкр. | 135,5 | Сталь | 100 | 98 |
| Водопровод хозяйственно-питьевой. п. Нижнесортымский, инв.№00000512 | 348,0 | Сталь | 100 | 96 |
| Пожарный водовод. Сеть ХВС, инв.№00000454 | 1607,0 | Сталь | 200,150 | 95 |
| Водопровод от узла «Д» до КОС-800 | 2045,0 | Сталь | 200 | 97 |
| Водопровод Школьная, 2 | 63,0 | Сталь | 50 | 97 |

Заключение: сети холодного водоснабжения имеют высокий процент технического износа.

В том числе показатели среднего значения технического износа в зонах деятельности РСО (данные предоставлены РСО по состоянию на 2025 г.):

- в зоне деятельности МУП «УТВиВ «Сибиряк»водопроводные сетиимеют технический износ более 95%;

По состоянию на 2025 года в зоне деятельности МУП «УТВиВ «Сибиряк»требуется замена стального водопровода, имеющего технический износ более 90% трубопроводов холодного водоснабжения поэтапно ежегодно.

Схемой водоснабжения рекомендована замена ветхих сетей водоснабжения поэтапно на срок реализации до 2036 года. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, используются полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по муниципальному образованию, выполненных из стали на рекомендуемый материал – ПНД или ПЭ. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-60 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

а)	химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

б)	высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

в)	безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г) входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

1.7. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время в сельском поселении Нижнесортымский пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода и резервуаров.

На территории муниципального образования в водонапорных колодцах установлены пожарные гидранты (ПГ) для забора воды из магистрали на тушения пожара.

### 1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.

За период, предшествующий актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселение Нижнесортымское на 2026 год и на перспективу до 2036 года проведены мероприятия капитального и текущего ремонтов, согласно производственным программам ресурсоснабжающих организаций.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Решение проблемы водоснабжения должно сводиться:

- к повышению надежности работы систем водоснабжения;

- к сокращению потерь воды;

- к повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

- к энергосбережению;

- к усовершенствованию системы управления;

- к обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.

Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения.

Использование в централизованных системах холодного водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский трубопроводов из стали, приводит к загрязнению питьевой воды продуктами коррозии.

Следует отметить, что в комплексе с истекшим нормативным сроком эксплуатации трубопроводов высокий износ способствует увеличению аварийности и потерь воды при транспортировании потребителям.

-   Высокая степень технического износа оборудования ВЗС;

Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения приводит к увеличению аварийности водопроводных сетей (истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали).

Способы решения технических и технологических проблем в водоснабжении

В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения работы централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский рекомендуется ресурсоснабжающим организациям:

1. Проведение обязательного технического обследования централизованных систем водоснабжения;

2.   Выполнение мероприятий п. 4.1 данного Документа;

3. Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

4.    Применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых труб;

5. Оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления;

6. Установка общедомовых приборов учёта ХВС у всех потребителей централизованной системы водоснабжения.

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

На территории сельского поселения Нижнесортымский отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением.

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В полномочия ресурсоснабжающих организаций входит, в частности, управление, эксплуатация и содержание систем коммунального водоснабжения и канализации, а также иных объектов сферы водно-канализационного хозяйства в соответствии с договорами, заключёнными с их владельцами.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов представлен в таблице ниже.

Таблица 13 Зоны деятельности регулируемой организации и законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Зона деятельности гарантирующей организации (населенный пункт, наименование ВЗС ) | Основание эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский | В технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Наименование ВЗС (водозаборной станции) – ВОС (водоочистные сооружения)-7000 | Право хозяйственного ведения |
| 2 | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | В технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Наименование ВЗС (водозаборной станции) – ВОС (водоочистные сооружения)-7000 | Право хозяйственного ведения |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский координируются с утвержденными и реализовываемыми программами развития муниципального образования.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение подключения новых объектов строительства к системам центрального водоснабжения муниципального образования;

- обеспечение качества водысоответствующего СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- повышение надёжности работы системы водоснабжения муниципального образования за счет замены водопроводных сетей со сроком их эксплуатации, превышающим расчетный предельный срок амортизации этих сетей в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение показателя износа системы водоснабжения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;

- обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов питьевого и технического водоснабжения муниципального образования и пользования этими системами.

В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть:

- обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения;

- повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- снижение доли потерь воды в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов;

- сокращение материальных и финансовых затрат.

Разработка схемы производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком до 2036 года, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Аспекты развития централизованного водоснабжения.

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский в первую очередь обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым демографическим ростом численности населения и развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

Основной задачей ресурсоснабжающих организаций является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации представлен в таблице 4.1. данного Документа.

Согласно Генерального плана численность населения сельского поселения Нижнесортымский на конец 2018 года – 12,6 тыс. человек, прогнозируемая численность на расчетный срок реализации Генерального плана (конец 2040 года) составит 15,3 тыс. человек.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на перспективе развития сельского поселения Нижнесортымский на перспективу до 2036 года.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Нижнесортымский до 2036 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства  от 15 апреля 2009 года N 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ  и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ »

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Направления развития системы противопожарного водоснабжение

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 N 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в поселениях и городских округах с количеством жителей до 20000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, Актуализация Схемы будет реализована в период с 2026 по 2036 годы. За расчетные принимаются проектные периоды согласно техническому заданию МК на оказание услуги по Актуализации схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения нижнесортымский на период до 2036 года по состоянию на 2026 год.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

В целях сопоставимости данных, в расчетах отражен общий фактический баланс подачи и реализации питьевой воды потребителям сельсого поселения Нижнесортымский за отчетные периоды 2022-2023 годы и базовый 2024 год, в зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 14 Общий баланс подъема и реализации воды для сельского поселения Нижнесортымский 2022-2024 г.г.

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт |
| По каждому водозаборному сооружению |  |  |  |  |
| Водоподготовка: наличие | Да/нет |  |  |  |
| ВОС-3200 (Питьевая вода) | Да/нет | да | да | да |
| Скважина А-164 (техническая вода) | Да/нет | нет | нет | нет |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 681,594 | 703,684 | 659,099 |
| ВОС-3200 (Питьевая вода) | тыс.м3 | 641,363 | 692,198 | 659,099 |
| Скважина А-164 (техническая вода) | тыс.м3 | 40,231 | 11,486 | 0 |
| из поверхностных источников | тыс.м3 |  |  |  |
| из подземных источников, в том числе: | тыс.м3 | 681,594 | 703,684 | 659,099 |
| доочищенная вода для нужд технического водоснабжения | тыс.м3 |  |  |  |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.м3 | 681,589 | 703,684 | 659,099 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 668,767 | 691,799 | 645,293 |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс.м3 | 12,822 | 11,885 | 13,806 |
| то же в % к поднятой воде | % | 1,88 | 1,69 | 2,09 |
| Покупная вода (наименование организации-поставщика) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 668,767 | 691,799 | 645,293 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 50,098 | 87,719 | 69,648 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 7,49 | 12,68 | 10,79 |
| Отпуск питьевой воды (объем указывается с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды) |  |  |  |  |
| Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м3 | 557,886 | 551,877 | 525,433 |
| а) собственное потребление | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| б) стороннее потребление | тыс.м3 | 557,886 | 551,877 | 525,433 |
| население | тыс.м3 | 302,107 | 298,791 | 289,1 |
| бюджетные организации | тыс.м3 | 34,507 | 34,489 | 29,32 |
| прочие предприятия | тыс.м3 | 221,272 | 218,597 | 207,013 |
| в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» находится на промышленной зоне территории сельского поселения. Вода, получаемая на водозаборе, ВОС-800 используется для технологических и хозяйственно – питьевых нужд для абонентов и структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз», балансы водоснабжения: фактические и перспективные в данном Документе не рассматриваются.

Неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана и Производственных программ РСО.

### 3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам отсутствует, есть только общий.

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования представлен в таблице данного пункта.

Таблица 15Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования за 2022-2024 г.г.

| Наименование |  | Единица измерения |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт |  | факт | факт |  |
| Отпуск питьевой воды (объем указывается с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м3 |  | 557,886 |  | 551,877 |  |  | 525,433 |
| а) собственное потребление | тыс.м3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| б) стороннее потребление | тыс.м3 |  | 557,886 |  | 551,877 |  |  | 525,433 |
| население | тыс.м3 |  | 302,107 |  | 298,791 |  |  | 289,1 |
| бюджетные организации | тыс.м3 |  | 34,507 |  | 34,489 |  |  | 29,32 |
| прочие предприятия | тыс.м3 |  | 221,272 |  | 218,597 |  |  | 207,013 |
| в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение | тыс.м3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности представлены ниже.

Согласно приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2017 года N 12-нп.

Таблица 16Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| № | Наименование услуг | Норматив потребления в месяц, куб.м/чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  |
|  | - холодное водоснабжение | 3,930 |
|  | - горячее водоснабжение | 3,461 |
|  | - водоотведение | 7,391 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем |  |
|  | - холодное водоснабжение | 3,887 |
|  | - горячее водоснабжение | 3,396 |
|  | - водоотведение | 7,283 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях |  |
|  | - холодное водоснабжение | 2,290 |
|  | - горячее водоснабжение | 1,637 |
|  | - водоотведение | 3,927 |

Утвержденные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей, находящихся на территории сельского поселения Нижнесортымский.

- Холодное водоснабжение

| Действует с | Стоимость, руб. | Описание |
| --- | --- | --- |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 84,78 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (с учетом НДС) |
|  | 70,65 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (без учета НДС) |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 77,78 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (с учетом НДС) |
|  | 64,82 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (без учета НДС) |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 77,78 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (с учетом НДС) |
|  | 64,82 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (без учета НДС) |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 70,98 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (с учетом НДС) |
|  | 59,15 | Питьевая вода (Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) (без учета НДС) |

- Водоотведение

| Действует с | Стоимость, руб. | Описание |
| --- | --- | --- |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 50,47 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (с учетом НДС) |
|  | 42,06 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (без учета НДС) |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 46,31 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (с учетом НДС) |
|  | 38,59 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (без учета НДС) |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 46,31 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (с учетом НДС) |
|  | 38,59 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (без учета НДС) |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 42,26 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (с учетом НДС) |
|  | 35,22 | Тариф на водоотведение (Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) (без учета НДС) |

### 3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов учёта.

Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормативов.

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице ниже.

Таблица 17Показатели существующей системы коммерческого учета питьевой воды сельсого поселения Нижнесортымский.

Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета.

| Наименование показателя | Общедомовыми приборами учета холодной воды |  | Общедомовыми приборами учета горячей воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| - Жилой фонд в том числе: | 105 | 36 | 105 | 36 |
| жилые дома | 97 | 30 | 97 | 30 |
| общежития | 8 | 6 | 8 | 6 |
| - Бюджет (организации) | 15 | 8 | 13 | 5 |
| - Сторонние организации | 36 | 29 | 24 | 21 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из представленных данных видно, что актуальность установки приборов учета абонентам на прогнозный период 2023– 2036 годы сохраняется. К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.

Приборы учета на водозаборных скважинах установлены.

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа;

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский определялся на основании фактических данных за 2023 год с учётом возможного максимального отклонения поднятой воды в сутки в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский должен рассматриваться в разрезе территориальной схемы развития системы водоснабжения муниципального образования, где основными источниками водоснабжения являются поверхностные    водозаборы – артезианские скважины.    В    период    действия Схемы суммарное водопотребление может возрастать по мере развития муниципального образования или уменьшаться.

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей.

Общий вывод по системам водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский: производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2024 год достаточно, однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схемы водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки;

Система водоснабжения является ключевой в обеспечении базовых потребностей жителей муниципального округа:

- Питьевое обеспечение направлено на удовлетворение населения и прочих потребителей водой.

- Техническое водоснабжение призвано удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы).

Водопотребление также включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Также в соответствии с таблицей 3 СП 31.13330.2021 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50÷90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления, указанные в СП 31.13330.2021. СП 30.13330.2020, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития сельского поселения Нижнесортымский планировался уровень водопотребления сроком до 2036 года. Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность перспективных объемов водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Обеспечение горячей водой для бытовых нужд возможно несколькими путями: от котельных самостоятельными сетями ГВС (температура воды 70°С); путем устройства водяных бойлеров в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП); от газовых или электрических водонагревателей.

Способ обеспечения ГВС зависит от совпадения сроков строительства котельных и новой застройки, дислокации последней и назначения здания.

Система теплоснабжения сельского поселения Нижнесортымский в основном открытая - с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Согласно части 3 статьи 23 п.7.1 - обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);

Часть 9 статья 29 признана утратившей силу.

На данном этапе актуализации схемы теплоснабжения Правительством РФ не определен порядок оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

После утверждения порядка оценки экономической эффективности по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в рамках гарантийных обязательств разработчик схемы теплоснабжения данный раздел приведет в соответствие с требованием действующего закона.

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Подача потребителям технической воды в сельском поселении не осуществляются.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2036 г. рассчитаны на основании расхода питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2021* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, а также с учетом данных представленных Администрациейсельского поселения Нижнесортымский, действующая от имени муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыо планируемых мероприятиях по развитию аграрного сектора экономики, промышленного комплекса, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере образования и культуры до 2036 года.

Централизованное водоснабжение сельского поселения Нижнесортымский на момент разработки схемы водоснабжения и в течение расчетного срока (до 2036 г.) предназначается для удовлетворения:

•	хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих потребителей;

•	хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

•	полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

•	противопожарных нужд, нужд предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозные балансы потребления воды на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице ниже.

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

Процесс разработки ПСД включает несколько последовательных этапов:

- Сбор исходных данных. Анализ исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, изучение условий строительства.

- Разработка проектной документации. Создание текстовых и графических материалов, отражающих архитектурные, конструктивные и инженерные решения.

- Составление сметной документации. Расчёт стоимости строительства на основе проектных решений, включающий локальные и объектные сметы, сводный сметный расчёт.

- Проведение экспертизы. Проверка ПСД на соответствие нормативным требованиям, техническим регламентам и достоверность определения сметной стоимости.

- Утверждение документации. Получение положительного заключения экспертизы и утверждение ПСД для дальнейшей реализации проекта.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Исходя из сведений о фактическом потреблении воды питьевого качества и прогноза развития сельского поселения Нижнесортымский, произведена оценка изменения объёмов отпущенной воды группам абонентов.

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В перспективе предусматривается целый комплекс мероприятий по сокращению потерь и оптимизации собственных нужд на всех этапах ее производства: подачи и реализации, реконструкция водопроводных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно-измерительных зон, регулирование напоров воды. Сокращение потерь воды является важным фактором исключения угрозы дефицита воды и обеспечения развития сельского поселения Нижнесортымский.

Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества по технологическим зонам централизованного водоснабжения на период 2026-2036 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 18Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

| Наименование показателя | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Прогнозные показатели водоснабжения. Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт |  | факт | факт | ожид | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  | По 2036г. |  |
|  |  | в зоне деятельности МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения всего | 681,594 |  | 703,684 | 659,099 | 619,032 | 619,032 | 619,032 | 619,032 | 619,032 |  | 619,032 |  |
| Расход воды на производственные (технологические) нужды | 12,822 |  | 11,885 | 13,806 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |  |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 50,098 |  | 87,719 | 69,648 | 58,532 | 58,532 | 58,532 | 58,532 | 58,532 |  | 58,532 |  |
| Уровень потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть,% | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,137 |  | 0,24 | 0,191 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  |  | в зоне деятельности Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потерь воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды при производстве и транспортировке к объёму отпуска воды в сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) на территории сельского поселения Нижнесортымский указаны в таблице 14.

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Чтобы оценить необходимую мощность водозаборных сооружений, был проведен расчет максимальных суточных затрат воды в системе централизованного водоснабжения согласно СП 31.13330.2021.

На основе данных о часовой производительности водозаборного оборудования спрогнозированы резервы (дефициты) систем водоснабжения в условиях предполагаемого варианта развития систем водоснабжения.

При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

Таблица 19Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, дефицита (резерва) мощностей по эксплуатационным зонам.

| Наименование показателя |  | 2024 г. | Прогнозные показатели водоснабжения. Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2036 |
| МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | тыс. м3/сут | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс. м3/сут | 2,56 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Доля резерва, % | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное суточное водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: На всех водозаборных сооружениях муниципального образования на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года существует резерв производительности ВЗС.

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- отведение и очистка сточных вод;

- эксплуатация сетей и объектов водоснабжения, водоотведения;

- эксплуатация водозаборных сооружений;

- эксплуатация канализационных насосных станций;

- эксплуатация очистных сооружений;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации"

Краткие сведения о ресурсоснабжающих организациях сельского поселения Нижнесортымский

МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк»

| Полное юридическое наименование: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ " СИБИРЯК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ |
| --- | --- |
| Руководитель: | ДИРЕКТОР Капленко Николай Александрович |
| ИНН / КПП: | 8617028226 / 861701001 |
| Уставной капитал: | 100 тыс. |
| Численность персонала: | 119 |
| Количество учредителей: | 1 |
| Дата создания: | 27.07.2009 |
| Дата регистрации: | 27.07.2009 |

Юридический адрес: 628447, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ Р-Н, П. НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ, ПЕР. ТАЕЖНЫЙ, Д.4

Телефон: +7 (34638) 7-62-91, +7 (34638) 7-16-07

E-mail: utvivns@rambler.ru

ИНН: 8617028226

КПП: 861701001

ОКПО: 86055594

ОГРН: 1098617000866

ОКФС: 14 - Муниципальная собственность

ОКОГУ: 4210007 - Муниципальные организации

ОКОПФ: 65243 - Муниципальные унитарные предприятия

ОКТМО: 71826423101

ОКАТО: 71126000 - 71126 - Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Тюменская область.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

При разработке основных мероприятий по реализации схем водоснабжения учитываются следующие нормативно-правовые утвержденные документы:

- Постановление Администрации сельского поселения Нижнесортымский от 10.09.2020 №296 Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Нижнесортымский.

Мероприятия, предлагаемые в данном Документе, предусматривают как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов системы водоснабжения, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт и ремонт существующей системы водоснабжения и водоотведения отвечает интересам жителей сельского поселения Нижнесортымский и позволит:

-	повысить комфортность условий проживания населения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-	повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

В результате реализации указанных в данном разделе мероприятий, будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, энергоснабжению. Позитивным итогом реализации мероприятий в сфере водоснабжения, станет улучшение условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Схемой водоснабжения и водоотведения учитываются все мероприятия утверждённых и реализуемых программ в сфере водоснабжения муниципального образования. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения, представленных в таблице данного пункта.

Таблица 20 Мероприятия, направленные на поддержание и развитие системы водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения (на период 2025-2036 годы).

| Наименование мероприятия | Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения | Техническое обоснование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: | Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 2025-2028 г.г. |
| текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  | 2025-2028 г.г. |
| капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  | 2025-2028 г.г. |
| Замена стального водопровода, имеющего технический износ более 90% трубопроводов холодного водоснабжения поэтапно ежегодно | Схема водоснабжения и водоотведения | ликвидация т/п с техническим износом более 90%, повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды. | 2029-2036 г.г. |

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в пункте 4.1.

Реконструкция существующих и строительство сетей водоснабжения на участках, требующих замены

Сети водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский имеют большую степень технического износа, на некоторых участках практически до 100%.  Это является причиной повышенного количества аварий на сетях и большого количества потерь воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков трубопроводов.

В соответствии Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от от 5 марта 2025 года № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализация», установлены нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры.

Документ представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации, рассчитанный на установленную единицу измерения.

Таблица 21Стоимостные показатели, учитывающие устройство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием (ПЭ RC)

| Диаметр трубопровода, мм | Стоимостной показатель на 1 км трассы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства |
| 110 | 381,22 | 26,49 | 7,43 |
| 125 | 483,78 | 33,44 | 9,44 |
| 160 | 772,26 | 52,09 | 15,09 |
| 200 | 1 182,65 | 78,34 | 23,14 |
| 250 | 1 878,99 | 126,40 | 36,72 |
| 315 | 3 780,14 | 254,35 | 73,87 |
| 355 | 3 794,86 | 255,34 | 74,16 |
| 400 | 4 786,48 | 322,05 | 93,54 |
| 500 | 7 504,57 | 504,92 | 146,65 |
| 630 | 11 897,12 | 800,50 | 232,49 |
| 710 | 18 790,59 | 1 356,72 | 365,27 |
| 800 | 23 823,76 | 1 719,66 | 463,12 |
| 900 | 26 232,97 | 1 894,15 | 509,94 |
| 1000 | 32 338,00 | 2 334,94 | 628,61 |

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 22Мероприятия на объекте водоснабжения, планируемые к реализации 2026-2030г. (информация МУП «УТВиВ «Сибиряк»).

| Наименование объекта/перечь предлагаемых мероприятий | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт Скважины №6 (№СР-816) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №4 (№А-99) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения от ЦТП№3 до жилых домов мкр.№ |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №1 (№ СР-813) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшением технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №2 (№А-98) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 7 (№ СР-817 или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 8(№ 8) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 3 (№ СР-814) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-120 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана дежурно-диспетчерская служба в РСО.

Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.

Получение информации бригадой осуществляется с помощью телефонной связи. Средства автоматизации и телемеханизации не применяются.

На период 2026-2036 годы и по состоянию на 2026 год, внедрение телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения в сельском поселении Нижнесортымский, не запланировано.

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Информация по описанию существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета представлена ниже.К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.

При расчете за потребленный ресурс показания данных приборов учета учитываются ресурсоснабжающей организацией.  В случае отсутствия приборов учета у потребителей, в расчете за потребляемый ресурс применяют нормативы потребления холодного водоснабжения, которые установлены Единым тарифным органом.

Таблица 23Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды

| Территория | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процентпомещений, оснащенныхИПУ, % | КоличествоМКД, в которыепоставляетсявыбранныйресурс | Количествопомещенийв МКД, в которыепоставляетсявыбранныйкоммунальныйресурс | Количествопомещенийв МКД, оснащенныхИПУ | Процентпомещенийв МКД, оснащенныхИПУ, % | Количествожилыхдомов, в которыепоставляетсявыбранныйресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Нижнесортымский | 3379 | 3052 | 90,32 | 101 | 3373 | 3052 | 90,48 | 6 |

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование;

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Водопроводные сети находятся в пределах существующих границ сельского поселения Нижнесортымский.

  - рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

В период с 2026 г. по 2036 г. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в границах поселения.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах существующих границ.

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах населённого пункта, охваченных централизованными системами водоснабжения. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов не планируется.

В границах населенного пункта в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

  - карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):

- для систем водоснабжения и водоотведения для поселений, городских округов с численностью населения 150 тыс. человек и менее не обязательна разработка электронных моделей.

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Эксплуатация сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных сельского поселения Нижнесортымский от загрязнения должны включать в себя следующие мероприятия:

•	Соблюдения режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

•	Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод).

•	Проведение компенсационного лесовосстановления. Рекреационно- природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

Технологический процесс забора воды из поверхностного источника и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на централизованные сети водоотведения.

  - сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для эффективной и безопасной обработки воды с использованием хлора необходимо соблюдать правила транспортировки и хранения реагентов, в том числе жидкого хлора.

Хранение:

Специализированные контейнеры и баллоны с жидким хлором хранят в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утверждёнными Госгортехнадзором, и правилами безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора ПБХ-83.

Склады для хранения хлора в контейнерах (баллонах) должны располагаться в отдельно стоящих наземных или полузаглублённых зданиях.

Склады хлора должны быть построены из огнестойких и малотеплопроводных материалов.

Отделка стен, потолков, внутренних конструкций хранилищ должна защищать конструкции от химического воздействия хлора.

Полы складских помещений должны иметь гладкую поверхность и выполняться из кислотостойких материалов (асфальт, бетон, плитка).

Не допускается совместное хранение баллонов и контейнеров с жидким хлором и органических веществ, порошков металлов, горючих жидкостей и газов.

Такие требования обусловлены способностью хлора испаряться при любых температурах, а также терять активность.

На других ВЗС муниципального образования из подземных источников (артезианских скважин) вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. На объектах водоснабжения, где осуществляется водоподготовка, используются химические реагенты.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Инвестиционная программа не предоставлена.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения нижнесортымский на период до 2036 г.

Таблица 24 Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Нижнесортымский

на 2025-2036 г.г.

| Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2036 г. |  |  |
| в зоне деятельности МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды в год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Доля потерь воды при производстве | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 10,79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт ч/куб . м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с  органом местного самоуправления поселения, муниципального округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты  права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА II. Актуализация Схемы водоотведения

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа;

### 9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны;

Поселок Нижнесортымский расположен в Сургутском районе ХМАО Тюменской области.

Река Пим используется для сброса очищенных - бытовых сточных вод на участке реки Пим (бассейн р. Обь) на 260 км от устья.

Пим – река в Ханты-Мансийском автономном округе, правый приток Оби. Длина 390 км. Площадь водосбора 11800 км2. Исток реки расположен в Сибирских Увалах. Течёт преимущественно на юг по водно-болотным угодьям. Впадает в Обь (справа). Питание реки смешанное (преимущественно снеговое) Ледоход в мае, ледостав во второй половине ноября. Половодье длиться полгода с мая по октябрь.

Затяжной спад уровней, захватывающий первую половину лета, обуславливают высокие уровни летне - осенней межени. Летне-осенняя межень наступает обычно в конце августа - начале сентября. Осенью уровни воды незначительно повышается, в обычные годы и значительно – в многоводные. В период установления ледостава уровни значительно повышаются за счет подпора от ледяных образований.

Зимняя межень устанавливается обычно в октябре – начале ноября. В декабре начинается устойчивое понижение уровня до конца зимы. Окончание зимней межени приходится на середину апреля.

Морфологические характеристики р. Пим:

Река Пим является левобережным притоком протоки Тундрина (впадает на 3 км от устья) и имеет следующие морфологические характеристики:

Длина- 390 км;

Расстояние от устья до места водопользования – 260 км;

средняя ширина – 80 м;

средняя глубина – 3 м.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод сельского поселения Нижнесортымского.

На территории сельского поселения Нижнесортымский администрацией с.п. Нижнесортымский определены Постановлением №249 от 19.08.2015г. «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Нижнесортымский» гарантирующие организации, осуществляющие водоотведение:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский – в технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная.

- Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» - в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочая до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны.

18.02.2020г. администрацией Сургутского районапереданы в собственность сельского поселения Нижнесортымский недвижимое имущество объекта:«Расширение (реконструкция) КОС-800 п. Нижнесортымский».Для осуществления вида деятельности по очистке сточных вод 07.04.2020г.администрацией с.п. Нижнесортымский на праве хозяйственного ведения передано в МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымскийкомплекс очистныхсооружений канализаций КОС-3000 проекта: «Расширение (реконструкция)КОС-800 п. Нижнесортымский» мощностью 3000 м3/сут.   Существующие канализационные сооружения с.п. Нижнесортымский (КОС-3000) располагаются на окраине промышленной зоны поселка.

Объекты системы водоотведения находятся в собственности сельского поселения Нижнесортымский. Эксплуатацию систем водоотведения в сельском поселении осуществляет МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

и ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» на территории промышленной зоне.

Предприятие укомплектовано рабочим и инженерным персоналом, имеются производственно-технические отделы и аварийно-диспетчерские службы.

Канализационные сети находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский и ОАО «Сургутнефтегаз» на соответствующих технологических зонах.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Таким образом, на основании ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" ст.12 п.1, на территории сельского поселения, статусом гарантирующей организацией наделены две организации: МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский,  в технологической зоне водоотведения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная, напорный канализационный трубопровод от НП-4 до КОС-3000.  Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от потребителей до КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 (самотечная канализация), от КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 через НП-4 до КОС-3000 (напорная канализация) и ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнфть» в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от потребителей, присоединенных к канализационным сетям ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымская нефть» до границы балансовой принадлежности – последний канализационный колодец перед НП-4 на улице Рабочей расположенных в указанной технологической зоне.

### 9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Подземные напорные и самотёчные сети водоотведения (канализации) протяжённостью 26,239 км / территория МО с.п. Нижнесортымский.

2. Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотведения (ВО) с подземными приёмными резервуарами и наземными павильонами с электротехническим оборудованием, а также средствами сигнализации, автоматики, управления и контроля доступа – 8 действующих единиц / территория МО с.п. Нижнесортымский.

3. Главная канализационная насосная станция (ГКНС) - 1 единица, по проекту – насосная подкачки (НП-4) с подземными резервуарами и наземным павильоном / МО с.п. Нижнесортымский, микрорайон 14, промзона.

4. Комплекс очистных сооружений (КОС) – 1 единица / МО с.п. Нижнесортымский, промзона, ул. Дорожников 1/2. Организация, осуществляющая водоотведение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование: МУП «УТВ и В «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

Перечень сооружений для очистки и сброса сточных вод:

Существующий комплекс очистных сооружений канализаций КОС-3000 (далее – КОС-3000) введен в эксплуатацию в 2017 году, ранее в эксплуатации находился комплекс очистных сооружений КОС-800, который в настоящее время не эксплуатируется и подлежит демонтажу.

КОС-3000 располагается на окраине промзоны сп. Нижнесортымский, на территории муниципального образования Сургутский район.

Мощность канализационных сооружений с.п. Нижнесортымский составляет: - 0,125 тыс. м3/час, 3 тыс. м3/сут, 1095 тыс. м3/год.

Координаты места выпуска: 62°24´36,647´´ с.ш.  71°46´17,164´´ в.д.

Таблица 25 Характеристика системы водотведения сельского поселения Нижнесортымский

Характеристика системы водоотведения

| № | Показатели | Ед. измерения | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация |  |  |
| 1. | Производительность очистных сооружений: | тыс.м3/сут. |  |
|  | - производственная |  | 3,000 |
|  | -резервная |  | 0,530 |
|  | -фактическая |  | 0,180 |
| 2 | Протяженность сетей, | км. | 26240 |
|  | - самотечные |  | 9404,86 |
|  | - напорные |  | 16834,14 |

Характеристика КНС

| № | Населенный пункт | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м.куб/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 50 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
| 2 | КНС№2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос | НФ №1 | WILO FА08/64Е-258+17.2/24Н | 10 | 160 м³/ч | 24 | 2014 |
|  | насос | НФ №2 | СМ100-65-200 | 11 | 200 м³/ч | 24 | 2023 |
| 3 | КНС№3 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
| 4 | КНС№4 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
| 5 | КНС№5 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
| 6 | КНС№6 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2023 |
| 7 | КНС№7 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | СМ150-125-315/4 | 30 | 200 м³/ч | 32 | 2009 |
| 8 | КНС№8 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос | НФ №1 | «Иртыш» ПФ 65/250.258-7,5 | 7,5 | 60 м³/час | 20 | 2009 |
|  | насос | НФ №2 | «Иртыш» ПФ 65/250.258-7,5 | 7,5 | 60 м³/час | 37 | 2009 |

### 9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Перечень сооружений для очистки и сброса сточных вод.

Существующий комплекс очистных сооружений канализаций КОС-3000 (далее – КОС-3000) введен в эксплуатацию в 2017 году, ранее в эксплуатации находился комплекс очистных сооружений КОС-800, который в настоящее время не эксплуатируется и подлежит демонтажу.

КОС-3000 располагается на окраине промзоны сп. Нижнесортымский, на территории муниципального образования Сургутский район.

Мощность канализационных сооружений с.п. Нижнесортымский составляет: - 0,125 тыс. м3/час, 3 тыс. м3/сут, 1095 тыс. м3/год.

Координаты места выпуска: 62°24´36,647´´ с.ш.  71°46´17,164´´ в.д.

Комплекс очистных сооружений имеет следующее оборудование и производственные объекты:

1. Блок механической очистки сточных вод, включающий:

- камеру гашения напора;

- решетку тонкой очистки;

- песколовку;

- регулирующий резервуар.

2. Блок биологической очистки сточных вод, включающий:

- анаэробный биореактор;

- аэротенк 1 ступени;

- вторичный отстойник;

- аэротенк 2 ступени;

- третичный отстойник.

3. Иловые площадки с дренажной насосной станцией;

4. Насосная станция очищенных сточных вод с коллектором (по территории КОС) до существующего выпуска в р.Пим;

5. Административно-лабораторный корпус;

6. Трансформаторная подстанция.

Сточные воды от КНС в напорном режиме по трубопроводу поступают в блок механической очистки на комбинированное устройство механической очистки, состоящего из механизированной шнековой решетки, где из сточной жидкости извлекаются крупные отбросы, и аэрируемой песколовки, в которой из сточной жидкости извлекаются частицы песка. Извлеченные из сточной жидкости крупные отбросы с помощью шнекового уплотнителя подаются в бункер. Оседающий в песколовке песок с помощью донного шнека сгребается в приямок, откуда с помощью сушильного шнека подается в бункер приема песка.

Механически очищенные сточные воды в самотечном режиме по трубопроводу поступают в усреднитель (регулирующую емкость), состоящий из двух параллельно работающих секций. В усреднителе для предотвращения осаждения взвесей установлены погружные миксеры. Из усреднителя сточные воды расчетным расходом перекачиваются погружными насосами в блок анаэробной очистки.

В первичных отстойниках (анаэробных биореакторах) с помощью прикрепленной факультативной микрофлоры осуществляется изьятие части органических загрязнений. Осадок из первичных отстойников удаляется на иловые площадки для дальнейшего обезвоживания до подсушки. Удаление осадка происходит в самотечном режиме.

Осветленная в первичных отстойниках сточная вода поступает в аэротенк первой ступени. В аэротенке первой ступени происходит полной окисление углеродосодержащих органических соединений, с использованием взвешенной и прикрепленной микрофлоры. Воздух в аэротенк подается через пузырчатые аэраторы, расположенные под материалом – носителем микроорганизмов. В аэротенке первой ступени осуществляются процессы нитрификации, денитрификации и дефосфотации.

Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник где происходит разделение очищенной воды и возвратного активного ила. Очищенная вода из блока аэробной биологической очистки первой ступени направляется в аэротенк второй ступени.

Для обеспечения жизнедеятельности прикрепленной микрофлоры аэротенк оборудован пористым и волокнистым материалами – носителями микроорганизмов. Воздух в аэротенк второй ступени подается через средне пузырчатые аэраторы, расположенные под материалом – носителем микроорганизмов. В аэротенке второй ступени осуществляется глубокое окисление органических соединений и удаление азота аммонийных солей до норм ПДК водоема рыбохозяйственного назначения первой категории. Из аэотенка второй ступени иловая смесь поступает в третичные отстойники где происходит разделение очищенной воды и возвратного активного ила. Очищенная вода из третичных отстойников поступает в контактные резервуары, где окончательно осветляется и обеззараживается с использованием УФ-установок.

Образующийся в результате очистки сточных вод избыточный активный ил сбрасывается в самотечном режиме на иловые площадки для обезвоживания и подсушки. Количество образующегося осадка на КОС 3000 м3/сутки при влажности 95 %. Осадок полученный на КОС соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.573-96 Минздрав России, М., 1997 г.

Надиловая вода, выделившаяся в результате уплотнения, в самотечном режиме сбрасывается по трубопроводу во внутриплощадочную КНС, и далее, в голову сооружений механической очистки.

Подача воздуха в систему аэрации аэротенков осуществляется воздуходувками «Lutos». Описанная выше схема предусматривает работу сооружений биологической очистки в режиме нитри-денитрификации с высоким возрастом активного ила.

Из вторичного и третичного отстойников с помощью погружных эрлифтов по трубопроводу возвратный активный ил подается в аэротенки, таким образом, осуществляется внутренний контур рециркуляции (аэротенк-отстойник).

Очищенная и обеззараженная сточная жидкость после бактерицидных ультрафиолетовых ламп, в самотечном режиме по трубопроводу отводится в насосную станцию очищенных стоков и далее перекачивается погружными насосами на выпуск в р.Пим.

Удельная норма расхода электроэнергии — это показатель энергоэффективности системы водоотведения.

Таблица 26 Расход электрической энергии за 2022-2024 г.г. по ресурсоснабжающим организациям муниципального образования.

| Наименование | Ед.изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС 3000 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии | тыс.кВт*ч | 1123,976 | 1195,629 | 1116,76 |

### 9.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоотведения понимается часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На основании ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" ст.12 п.1, на территории сельского поселения, статусом гарантирующей организацией наделены две организации: МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский,в технологической зоне водоотведения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная, напорный канализационный трубопровод от НП-4 до КОС-3000.  Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от потребителей до КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 (самотечная канализация), от КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 через НП-4 до КОС-3000 (напорная канализация) и ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнфть» в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от потребителей, присоединенных к канализационным сетям ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымская нефть» до границы балансовой принадлежности – последний канализационный колодец перед НП-4 на улице Рабочей расположенных в указанной технологической зоне.

### 9.4.	 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

### 9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Канализационные сети обеспечивают транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от потребителей до очистных сооружений.

Материал труб – сталь.

Протяженность сетей – 9404,86 км.

Таблица 27 Протяженность сетей водоотведения по территориальным зонам

| № | Населенный пункт | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные напорные сети ВО |  |  |  |  |
| 1.1 | ГКНС, ул. 6П – КОС 800 | 2492,1 | 200 | сталь | 95 |
| 1.2 | Ул. 3П (уз. Б) – ГКНС (НП4) | 940,0 | 159 | сталь | 95 |
| 1.3 | КНС №1 – ул. 3П (узел Б) | 736,50 | 2d159 | сталь | 95 |
| 1.4 | КНС №5 – ГКНС (НП-4) - ул. 6П | 2261,3 | 2d273 | сталь | 95 |
| 1.5 | КНС №6 (мкр.2) – ГКНС (НП-4) | 48.0 | 2d114 | сталь | 95 |
| 1.6 | КНС №6 (мкр.2) – ГКНС (НП-4) | 1872.46 | 2d114 | сталь | 95 |
| 1.7 | КНС ХПВ – узел А | 659.1 | 114 | сталь | 95 |
| 1.8 | Ул. 1П (узел А) – узел В | 395.4 | 2d159 | сталь | 95 |
| 1.9 | мкр.Пионерный КНС – точка врезки в сущ. сеть | 189.80 | 2d114 | сталь | 98 |
| 2 | Внутриквартальные сети ВО |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Хусаинова, 25 Кк50 – Кк17 | 259.0 | 200 | сталь | 96 |
| 2.2 | ул. Хусаинова, 29 Кк у дома – Кк сущ. | 75,0 | 159 | чугун | 96 |
| 2.3 | ул. Хусаинова, 37 Кк у дома – Кк сущ. | 77.2 | 150 | сталь | 96 |
| 2.4 | ул. Хусаинова, 35 Кк – Кк сущ. | 88.6 | 150 | сталь | 96 |
| 2.5 | ул. Хусаинова, 25 Кк – Кк сущ. (сети к школе на 1100 учащихся) | 390.7 | 150 | сталь | 96 |
| 2.6 | мкр.Пионерный Кк10 – Кк26, Кк25 – Кк37 – Кк32, Кк20 – Кк22, Кк28 – Кк26 | 355.0 | 150 | сталь | 98 |
| 2.7 | мкр.Пионерный Кк10 – Кк6, Кк11 – Кк14, Кк15 – Кк19, Кк26 – КНС сталь №1, Кк34 – Кк32, ЦТП – Кк4 | 469.5 | 150 | сталь | 98 |
| 2.8 | мкр.Пионерный Кк75 – Кк38, Кк38 – Кк5 | 83.3 | 150 | сталь | 98 |
| 2.9 | мкр.Пионерный Кк39 – Кк38 | 181.5 | 150 | сталь | 98 |
| 2.10 | мкр.Пионерный Кк57 – Кк64, Кк64 – Кк69, Кк67 – Кк69, Кк56 – Кк53, Кк47 – Кк53, Кк53 – Кк69, Кк69 – Кк74, Кк80 – Кк74, Кк78 – Кк74, Кк74 – КНС №2 – Кк45 | 1032.00 | 150 | сталь | 98 |
| 2.11 | мкр.Пионерный Кк27 – Кк86, Кк87 – Кк88 | 90.30 | 150 | сталь | 98 |
| 2.12 | мкр.ВахтовыйКк37 – Кк32 – Кк24, Кк24 – Кк4 - КНС, Кк77 – Кк18, Кк64 – Кк10, Кк10 – Кк4, Кк16 – Кк14, Кк81 – Кк10 | 1086.50 | 150 | сталь | 96 |
| 2.13 | мкр.ВахтовыйКк51 – Кк46 – Кк1, Кк60 – Кк52, Кк57 – Кк55, Кк54 – Кк52, Кк52 – Кк46 | 636.20 | 100 | сталь | 96 |
| 2.14 | мкр.ВахтовыйКк84 – Кк78, Кк86 – Кк23, Кк83 – Кк82 | 117.10 | 100 | сталь | 96 |
| 2.15 | мкр.ВахтовыйКк69 – Кк67, Кк66 – Кк64 | 134.50 | 100 | сталь | 96 |
| 2.16 | мкр.ВахтовыйКк80 – Кк27 | 78.40 | 100 | сталь | 96 |
| 2.17 | мкр.1 Кк71 – Кк68, Кк72 – Кк70, Кк69 – Кк65, Кк84 – Кк63 | 263.50 | 100 | сталь | 97 |
| 2.18 | мкр.1 Кк63 – Кк41 | 95.70 |  | сталь | 97 |
| 2.19 | мкр.1 ЦТП – Кк41 | 94.90 |  | сталь | 97 |
| 2.20 | мкр.1 Кк79 – Кк82 | 90.30 |  | сталь | 97 |
| 2.21 | мкр.1 Кк32 – Кк19, Кк21 – Кк18, Кк19 – Кк12, Кк28 – Кк26, Кк25 – Кк14 | 311.90 |  | сталь | 97 |
| 2.22 | мкр.1 Кк78 – Кк11 | 60.40 |  | сталь | 97 |
| 2.23 | мкр.1 Кк11 – Кк6, Кк7а – Кк6а, Кк6 – Кк5 | 323.40 |  | сталь | 97 |
| 2.24 | мкр.1 Кк74 – Кк76, Кк76 – Кк9 | 61.00 |  | сталь | 97 |
| 2.25 | мкр.1 Кк46 – Кк40, Кк96 – Кк45 | 554.40 |  | сталь | Не |
| 2.26 | мкр.1 Кк109 – Кк96 | 99.5 |  | сталь | 97 |
| 2.27 | мкр.1 Кк31 – Кк96, Кк24 – Кк29 | 142.60 |  | сталь | 97 |
| 2.28 | мкр.1 Кк28 – Кк111 | 48.00 |  | сталь | 97 |
| 2.29 | мкр.1 Кк25 – Кк27 | 28.90 |  | сталь | 97 |
| 2.30 | мкр.1 Кк98 – Кк93 | 30.60 |  | сталь | 97 |
| 2.31 | мкр.1 Кк100 – Кк95, Кк112 – Кк96 | 142.90 |  | сталь | 97 |
| 2.32 | мкр.1 Кк57 – Кк52, Кк115 – Кк52 | 231.00 |  | сталь | 97 |
| 2.33 | мкр.1 Кк90 – Кк92 | 79.60 |  | сталь | 97 |
| 2.34 | мкр.Пионерный точка врезки в сущ. сеть – точка врезки в сеть дома | 157.60 | 159.219 | сталь | 98 |
| 2.35 | мкр.8 КНС - Кк1 – Кк17 кафе | 460.69 | 159 | сталь | 95 |
| 2.36 | мкр.Пионерный Кк1 – ул. Автомобилистов, 9 | 38.77 | 159 | сталь | 97 |
| 2.37 | мкр.Пионерный Кк1 – ул. Автомобилистов, 5 | 49.15 | 159 | сталь | 97 |
| 2.38 | пер.Хантыйский, 12 | 36.20 | 150 | сталь | 97 |
| 2.39 | ул.Хусаинова,4 до точки врезки | 31.80 | 150 | сталь | 96 |
| 2.40 | ул.Тяна,1 | 162.60 | 100 | сталь | 96 |
| 2.41 | мкр. Пионерный Автомобилистов, 3 | 69.84 | 150 | сталь | 97 |
| 2.42 | ул.Школьная, 2 | 94.00 | 150 | сталь | 85 |
| 2.43 | ул.Школьная, 5 | 25.30 | 150 | сталь | 85 |
| 2.44 | ул.Школьная, 6 | 34.20 | 150 | сталь | 85 |
| 2.45 | мкр.2 КНС | 48.00 | 250 | сталь | 95 |
| 2.46 | ул.Северная, 31 – Кк5 | 109.87 | 150 | сталь | 97 |
| 2.47 | ул.Северная, 29 – Кк11 | 166.36 | 150 | сталь | 97 |
| 2.48 | ул.Северная, 30 – Кк5 | 67.80 | 150 | сталь | 97 |
| 2.49 | пер.Хантыйский, 7 – Кк5 | 113.11 |  | сталь | 97 |
| 2.50 | пер.Хантыйский, 8 – Кк3 | 63.89 |  | сталь | 97 |
| 2.51 | пер.Хантыйский, 1 – КНС №1 | 42.0 | 150 | сталь | 97 |
| 2.52 | пер.Хантыйский, 2 – КНС №1 | 91.00 | 150 | сталь | 97 |
| 2.53 | ВОС3200 (разводка) – КНС №5 | 300.00 |  | сталь | 96 |
| 2.54 | ул.Школьная, 3 - Кк | 2.8 | 150 | сталь | 85 |
| 2.55 | ул. Школьная, 4 – Кк17 | 20.5 | 150 | сталь | 85 |
| 2.56 | пер.Хантыйский, 4 – Кк | 39.02 | 150 | сталь | 97 |
| 2.57 | пер.Хантыйский, 3 – Кк | 41.1 | 150 | сталь | 97 |
| 2.58 | мкр.Пионерный | 729.90 | 150.219 | сталь | 98 |
| 2.59 | мкр. 6 ул.Хусаинова, ЦТП – точка врезки в сущ. сеть | 116.5 | 219 | сталь | 96 |
| 2.60 | мкр. 6 ул.Хусаинова,КНС – точка врезки в сущ. сеть | 602.00 | 219 | сталь | 96 |
| 2.61 | мкр. 6 ул.Хусаинова, 41 – КНС | 694.70 | 219 | сталь | 96 |
| 2.62 | Котельная ДЕ-25 – насосная очищенных стоков | 228.20 | 219 | сталь | 62 |
| 2.63 | ул.Сортымская, 6 – ТК16 | 81.00 | 200 | сталь | 94 |
| 2.64 | мкр. 2 Кк1 – КНС, Кк2 – Кк9, Кк3 – Кк10 | 131.00 | 300 | сталь | 67 |
| 2.65 | мкр. 6 ул.Хусаинова, 17 | 97.3 | 150 | сталь | 96 |
| 2.66 | мкр. 6 ул.Хусаинова, 11 | 239.6 | 150 | сталь | 96 |
| 2.67 | мкр. 6 ул.Хусаинова | 46.50 | 150 | сталь | 96 |
| 2.68 | мкр. 6 ул.Хусаинова, 33 | 217.20 | 150 | сталь | 96 |
| 2.69 | ул.Хусаинова, 25 Кк50 – Кк17 | 259.00 | 200 | сталь | 96 |
| 2.70 | ул.Хусаинова, 29 – сущ. Кк | 75.00 | 159 | сталь | 96 |
| 2.71 | ул.Хусаинова,37 – сущ. Кк | 77.20 | 150 | сталь | 96 |
| 2.72 | ул.Хусаинова,35 – сущ. Кк | 88.60 | 150 | сталь | 96 |

### 9.6. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования.

Некоторые проблемы водоотведения сельского поселения Нижнесортымский связаны с изношенностью инфраструктуры и низкой эффективностью очистки сточных вод.

Некоторые аспекты проблем:

- Изношенные трубопроводы подвержены частым прорывам и утечкам, что приводит к загрязнению почвы и подземных вод.

- Многие станции работают по устаревшим технологиям, которые не обеспечивают должного уровня удаления загрязняющих веществ.

- Недостаток финансирования для модернизации и ремонта систем водоотведения, что затрудняет проведение плановых ремонтных работ и внедрение новых технологий.

Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей.

Обеспечение надёжности работы КНС и КОС связано, в первую очередь, с бесперебойным энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

РСО выполняют следующие мероприятия, для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения:

-	Осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;

-	1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

-	Своевременное обнаружение и устранение засоров;

-	Осуществление планово-предупредительных ремонтов;

-	Ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

-	Гидродинамическая промывка и прочистка сетей;

-	Контроль за КНС.

На предприятии работают две аварийно-ремонтные бригады по скользящему графику. В распоряжении бригад имеется необходимая техника, запасы оборудования и материалов.

Реализация комплекса мероприятий, направленного на повышение надёжности систем водоотведения сельского поселения Нижнесортымский, позволит обеспечить их устойчивую работу.

Кроме того, безопасность и надёжность очистных сооружений, КНС будет обеспечиваться при условиях:

–	строгого соблюдения технологических регламентов;

–	регулярного обучения и повышения квалификации работников;

–	контроля за ходом технологического процесса;

–	регулярного мониторинга состояния вод, сбрасываемых в водоёмы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

–	регулярного мониторинга работы оборудования, существующих технологий очистки сточных вод;

–	внедрения рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Сведения об авариях

| Наименование населенного пункта | количество отказов сетей водоотведение |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| с.п.Нижнесортымский МУП «УТВиВ» «Сибиряк» | 0 | 0 | 0 | ___ |

### 9.7. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,  в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Канализационные воды после очистки РСО попадают в реку Пим. Соответственно, это оказывает незначительное воздействие на окружающую среду и соответственно на здоровье человека.

В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 2.1.5.980-2000 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», утвержденных Минздравом России».

### 9.8. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

На данный момент в сельском поселении Нижнесортымский централизованная система водоотведения, другие населенные пункты на территории отсутствуют. В частном жилом секторе при отсутствии централизованной системы канализации место отведено септикам.

### 9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального образования, муниципального округа;

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей более 90% на некоторых участках оборудования и сооружений системы водоотведения. Следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий.

Анализ существующего состояния системы водоотведения муниципального образования показал наличие следующих особенностей:

- канализационные	очистные	сооружения	имеют 	высокий	износ основного оборудования;

- имеется высокий технический износ сетей водоотведения;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

- недостаток финансирования для модернизации и ремонта систем водоотведения, что затрудняет проведение плановых ремонтных работ и внедрение новых технологий.

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

•	реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;

•	замену ветхих сетей водоотведения и оборудования КНС;

•	модернизация, реконструкция ОСК.

### 9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений,  муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В сельском поселении Нижнесортымский система централизованного водоотведения представлена сетями водоотведения, канализационными насосными станциями и канализационными очистными сооружениями.

Характеристика централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения сельского поселения Нижнесортымский, а также информация об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

## 10.Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

Результаты анализа поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице данного пункта.

На территории сельского поселения Нижнесортымский» гарантирующие организации, осуществляющие водоотведение:

      - Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский – в технологической зоне водоснабжения и водоотведения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная.

      - Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» - в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочая до КОС-800, в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны.

Таблица 28 Баланс сточных вод в системе водоотведения

| Наименование | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УТиВ «Сибиряк» |  |  |  |  |
| Получено сточных вод на КОС | тыс. м 3 | 625,534 | 669,467 | 641,631 |
| Получено сточных вод, по абонентам: | тыс. м 3 | 618,045 | 662,913 | 635,077 |
| собственное потребление | тыс. м 3 | 24,538 | 24,578 | 24,578 |
| стороннее потребление: | тыс. м 3 | 255,718 | 304,014 | 291,140 |
| от населения | тыс. м 3 | 302,3551 | 298,791 | 289,105 |
| от бюджетных организаций | тыс. м 3 | 35,434 | 35,53 | 30,254 |
| от прочих потребителей | тыс. м 3 | 255,718 | 304,014 | 291,140 |
| Расход электроэнергии. | тыс.кВт*ч | 1123,976 | 1195,629 | 1116,76 |

### 10.2.оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока отсутствуют.

### 10.3.сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В    настоящее    время    коммерческий    учет    принимаемых    сточных    вод    от потребителей сельского поселения Нижнесортымский осуществляется в соответствии с действующим законодательством: количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

  - результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

### 10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных групп потребителей применяются нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2021, утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021 г. № 1016/пр; СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 920/пр, а также нормативы в зависимости от категории жилых помещений, этажности, утвержденные Постановлением Правительства  от 11.02.2013 года №25 (с изменениями на 11 июня 2019 года), учитываются положения Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в сельском поселении Нижнесортымский.

На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития сельского поселения, планируется общий баланс водоотведения сроком до 2036 года.

Базовый сценарий развития сельского поселения рассчитан по среднему проценту увеличения численности населения – 1,0 % ежегодно.

Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

- Прогноз объема сточных вод

### 11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу ниже.

Таблица 29 Фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| Фактические показатели, тыс.м3 |  |  | Перспективные показатели, тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Ожид. 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2036 г. |
| в зоне деятельности МУП «УТиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625,534 | 669,467 | 641,631 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 |

11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) представлена в п. 9.1. данного Документа.

Характеристика эксплуатационных и технологических зон водоотведения муниципального образования представлена в Разделе 9 данного Документа.

В перспективе до 2036 года структура централизованных систем водоотведения не изменится, границы эксплуатационных и технологических зон сохранятся.

  - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

Определение требуемой мощности очистных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном объёме отвода сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма стоков и резерва мощности по зоне действия сооружений. Показатели требуемой мощности представлены в таблице ниже.

Таблица 30 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод.

| Показатели | Единица измерения | Фактические показатели |  |  | Перспективные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2036 г. |  |  |  |
| в зоне деятельности МУП «УТиВ «Сибиряк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято стоков всего | тыс. м3 | 625,534 | 669,467 | 641,631 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 | 616,589 |  |  |  |
| Среднесуточный приём стоков | тыс. м3/сут. | 1,714 | 1,834 | 1,758 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |
| Максимальный суточный приём стоков | тыс. м3/сут. | 2,9 | 3,07 | 2,94 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Установленная производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |
| Резерв мощности от максимального суточного приема сточных вод на КОС | тыс. м3/сут. | 1,2 | 1,37 | 1,24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Доля резерва на очистных сооружениях | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |

### 11.4.результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения транспортировки через канализационные сети сточных вод на очистные сооружения.

КНС перекачивают хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории.

В настоящее время на территории сельского поселения Нижнесортымский действуют канализационные насосные станции в зонах деятельности РСО.  Строительство новых КНС на перспективу планируется в соответствии с комплексным развитием территории поселения.

  - анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года представлен в таблице пункта 11.3. данного Документа.

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем водоотведения сельского поселения Нижнесортымский существует резерв мощности. В перспективе до 2036 года резерв мощности сохранится. Расширение зоны их действия возможен в соответствии с Комплексным развитием территории Нижнесортымского поселения.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

Основные направления развития централизованных систем водоотведения муниципального образования должны быть направлены на:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем качественной очистки сточных вод на очистных сооружениях;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения Нижнесортымский являются:

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов в районах с децентрализованным водоотведением, осуществляется специализированными машинами со сливом в приемные колодцы ОСК .

Реконструкция ОСК направлена на замену и модернизацию морально устаревшего оборудования, строительство станции доочистки.

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

### Таблица 31 Мероприятия на объекте водоотведения, планируемые к реализации в 2026-2030г.

| Наименование объекта/перечь предлагаемых мероприятий | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт КНС |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС-5 до узла Б |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС №1 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 6 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 5 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 3 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 7 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 4 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 2 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС №8 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Монтаж ГКНС дополнительной КНС 300 м3/час для потребностей развития и повышения надежности системы ВО |  |  |  |  |  |
| Прокладка КОС-3000 дополнительной напорной магистрали от КОС-3000 до выпуска стоков в р.Пим |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КОС-3000 м3/сут.до 6000 с.п Нижнесортымский |  |  |  |  |  |

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в п. 12.2. данного Документа.

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

### Данные отсутствуют.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций у потребителей создана Дежурно-диспетчерская служба РСО.

Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.

Получение информации дежурной бригадой осуществляется с помощью телефонной связи. Средства телемеханизации не применяются.

Развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение не запланировано.

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов водоотведения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения по территории сельского поселения Нижнесортымский. При этом, отдельные участки трубопроводов канализации проложены на промплощадках и под территориями частных домовладений, без доступа на обследование РСО. Необходимо усилить контроль по продаже и передаче в аренду земель с запретом регистрации над коммуникациями.

  - границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены в Постановлении Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 24.04.2025) «О схемах водоснабжения и водоотведения». В частности, в документе говорится о том, что в местах устройства централизованных систем водоотведения нельзя возводить постройки, гаражи, стоянки транспортных средств, складировать материалы, мусор, сажать деревья, а также проводить земляные работы без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Размеры охранных зон могут варьироваться в зависимости от типа канализационных сетей и их диаметра:

- Напорная канализация до 600 мм: минимальное расстояние — 5 м от оси трубопровода в каждую сторону.

- Самотечная канализация 600–1000 мм: 7 м.

- Коллекторы более 1000 мм: 10 м.

На размер охранной зоны влияют следующие факторы:

- Технические характеристики трубопровода: материал изготовления, диаметр труб, глубина залегания.

- Условия окружающей среды: тип грунта, уровень грунтовых вод, сейсмичность региона.

- Особенности застройки: плотность застройки, наличие других коммуникаций, планируемая нагрузка на территорию.

Основным документом, регулирующим размеры охранных зон, является СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы объектов централизованных систем водоотведения в период 2026 – 2036 годы находятся в пределах сельского поселения Нижнесортымский.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

В соответствии с требованиями охраны природы, водохозяйственная деятельность в настоящее время и в перспективе должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов в народном хозяйстве и охрану вод от истощения и загрязнения. При этом решение проблемы обеспечения водопотребителей высококачественной водой становится все сложнее.

Водоохранные мероприятия носят комплексный характер и представлены:

I. Нормативно-законодательными, т.е. предусматривающими соблюдение всеми предприятиями - водопользователями основных правовых норм, в которых регулируются и регламентируются взаимоотношения между отраслями народного хозяйства, предприятиями и лицами («Водный кодекс РФ», СНиП «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», постановления местных органов власти и др.)

II. Научно-проектнымиразработками. Для сельского поселения Нижнесортымского  они должны быть направлены на:

- Создание новых и совершенствование существующих технологических процессов и оборудования, характеризующихся значительным сокращением потребления или полным исключением воды

- из технологических операций, внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях.

- Снижение затрат на очистку сточных вод.

- Решение вопросов использования доочищенных хозяйственно-бытовых  сточных вод города для подпитки оборотных систем промводоснабжения, что обеспечит снятие части антропогенной нагрузки

на загрязнение поверхностных вод.

III. Строительно-техническими мероприятиями, которые должны быть направлены на экономию свежей воды и более глубокую очистку сточных вод путем реконструкции и строительства новых очистных сооружений, введение дополнительных мощностей оборотного водоснабжения и т.п.

IV. Технологическими мероприятиями. Наиболее радикальным способом охраны окружающей среды является совершенствование технологии производства, переход к системам замкнутого оборотного водоснабжения и снижению потребления воды на единицу продукции.

Загрязняющие вещества, сроки начала и завершения выполнения мероприятия,
планируемые объем и источники финансирования

Перечень мероприятий, направленных на снижение сбросов, загрязняющих веществ, с указанием перечней загрязняющих веществ, по которым не достигаются технологические нормативы, с указанием фактических и требуемых значений, сроков начала и завершения выполнения мероприятия, каждого из этапов данного мероприятия, а также планируемые объем и источники финансирования настоящей программы в целом и по отдельным мероприятиям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона № 7-ФЗ нормативными документами, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности технологические показатели наилучших доступных технологий.

Таким образом, технологические показатели (среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ в смешанных (городских) сточных водах, сбрасываемых в водные объекты) наилучших доступных технологий, установленные Технологическими показателями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1430, являются обязательными для соблюдения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Закона № 7-ФЗ для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, отнесённых к объектам I категории, комплексным экологическим разрешением устанавливаются технологические нормативы на основе технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, установленных Правительством Российской Федерации (Технологические показатели, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1430) на основе информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов с учётом мощности очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, а также категорий водных объектов или ичастей, в которые осуществляется сброс сточных вод (устанавливаются в соответствии с Правилами отнесения водных объектов).

Фактические среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ определяются в соответствии с пунктом 6 Технологических показателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1430.

Согласно ИТС 10-2019, при необходимости оценки работы очистных сооружений по точечным (разовым) или составным (суточным) пробам следует использовать значения повышающих коэффициентов к среднегодовым значениям технологических показателей наилучших доступных технологий, учитывающих различные факторы неравномерности.

Перечень мероприятий, предусмотренных статьей 17 Закона № 7-ФЗ

В соответствии с п.1 статьи 17 Закона №7-ФЗ: «Государство оказывает поддержку хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды». В настоящей программе повышения экологической эффективности указаны мероприятия без государственной поддержки.

  - сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Цель применения НДТ — предотвращение и/или минимизация негативного воздействия на окружающую среду

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов», в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство Российской Федерации утверждены технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утверждены технологические показатели  (среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ в смешанных (городских) сточных водах, сбрасываемых в водные объекты.

Технологические показатели

(среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ в смешанных (городских) сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, не более, мг/л)

Взвешенные вещества-10 мг/л;

ХПК-80 мг/л;

БПК5-8 мг/л;

Азот аммонийный-1 мг/л;

Азот нитратов-9 мг/л;

Азот нитритов-0,1 мг/л;

Фосфор фосфатов-0,7 мг/л.

Хранение осадка на иловых и песковых площадках с водонепроницаемым основанием, исключающих загрязнение почв и оборудованных системами дренажа.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Нижнесортымский предложены мероприятия, указанные в таблице данного раздела.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения сельского поселения нижнесортымский представлена ниже.

Таблица 32 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование мероприятия в сфере водоотведения | Перечень муниципальных программ в сфере водоотведения | Срок реализации мероприятия, год | Всего объем финансирования, тыс. руб. | Период реализации мероприятий, год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. |
| Мероприятия по строительству объектов и сетей водоотведения с целью расширения зоны централизованного водоотведения и подключения новых абонентов. |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О Актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

-	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-	показатели качества обслуживания абонентов;

-	показатели качества очистки сточных вод;

-	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр.(ред. от 21.09.2023), для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Показатели качества обслуживания абонентов

Данные целевые показатели отражают доступность услуг для абонентов и соблюдение требований к составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения.

Показатели качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Ст. 30.3. устанавливает контроль состава и свойств сточных вод.

Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Приказа Минприроды России от 29.12.2020 N1118 (ред. от 08.05.2024) "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей".

В настоящее время сточные воды не полностью соответствуют установленным нормативным требованиям очистки.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов.

Таблица 33 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения сельского поселения Нижнесортымский на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года.

| Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2036 г. |  |
| в зоне деятельности МУП «УиТВ «Сибиряк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий засоров в год | ед./км | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатель качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 56,3 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 |  |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВт ч/м3 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |

## 16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления муниципального образования,  до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.