СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

по состоянию на 2019 год

(Актуализированная редакция)

Том 2

Обосновывающие материалы

2018 год

Содержание

Введение	4

Общие сведения	5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ (ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)	6

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения	6

Часть 2 – Источники тепловой энергии	6

Часть 3 – Тепловые сети	7

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии	9

Часть5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	10

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	11

Часть 7 – Балансы теплоносителя	11

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	12

Часть 9 – Надежность теплоснабжения	12

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	13

Часть 11 – Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения	13

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	13

Глава 2 – Перспективное  потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	15

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения поселения	15

Глава 4 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	15

Глава 5 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	16

Глава 6– Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

Глава 7 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	19

Глава 8 – Перспективные топливные балансы	21

Глава 9 –Оценка надежности теплоснабжения	22

Глава 10 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	24

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	24

Глава 11 – Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	25

Введение

Схема  теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Конечной целью схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для  актуализации схемы  теплоснабжения сельского поселения является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от  29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения

Общие сведения

Нижнесортымский — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Тюменской области. Он образует одноимённое сельское поселение. Поселок расположен в 190 км от районного центра г. Сургута, в междуречье рек Пим и Ехмынгъявин недалеко от их слияния. Река Пим в районе размещения поселка не судоходна.

Площадь сельского поселения 1548,93 га, постоянное население 99550 человек (по данным за 2017 г.). Центр сельского поселения — поселок Нижнесортымский. Других постоянных населенных пунктов нет.

Нижнесортымский — это перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой.

Основой экономического благополучия поселения является топливно-энергетический комплекс, который включает в себя подразделение ОАО «Сургутнефтегаз» - нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть», занимающее лидирующую позицию среди других НГДУ в системе ОАО «Сургутнефтегаз».

На территории промзоны поселка расположен ряд промышленных предприятий: Нижнесортымское управление технологического транспорта, Нижнесортымское ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт», СМУ-10 Сургутского строительно-монтажного треста № 1, СМУ-1 Сургутского строительно-монтажного треста № 2, управление геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика» и др.

Климат  с.п.  Нижнесортымский  характеризуется  суровой  продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно теплым, но коротким летом. Преобладающее направление ветра в холодный (декабрь-февраль) период юго-западное, а в теплый (июнь-август)  – северное.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» климатические параметры с.п. Нижнесортымский (ближайший город по СНиП  Сургут) следующие:

-  температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки,  обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 43°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 55°С;

-  средняя  температура  наружного  воздуха  наиболее  холодного  месяца  (январь) – минус 22°С;

-  средняя  температура  воздуха  периода  со  среднесуточной  температурой воздуха меньшей или равной 8°С (средняя за отопительный период) – минус 9,9°С;

- средняя годовая температура наружного воздуха – минус 3,4°С;

-  продолжительность  периода  со  среднесуточной  температурой  воздуха меньшей или равной +8°С (продолжительность отопительного периода) – 257 суток (6168 часов).

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ (ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения

Система  теплоснабжения  в  с.п.  Нижнесортымский  полностью    централизованная.

На территории поселения действует две теплоснабжающие организации:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский (МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  ): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский, пер. Таёжный, дом 4;

- Нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский,     ул. Энтузиастов, дом 12.

Котельная МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

Поквартирного и индивидуального отопления в поселке не применяется, отпуск тепла всем потребителям осуществляется от централизованной муниципальной котельной.

Зоны действий теплоснабжающих организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлены в части 4 настоящего документа.

Часть 2 – Источники тепловой энергии

Котельная МУП «УТВиВ  «Сибиряк»

Установленная мощность котельной составляет 55,6 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 35,4 Гкал/час. В качестве топлива используется сухой, отбензиненный компримированный газ. Установленное на них котельное оборудование приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Основное оборудование котельной

| Наименование котла | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котла,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |
| Котел №1 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1990 | 92,95 |
| Котел №2 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1990 | 89,99 |
| Котел №3 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1991 | 91,51 |
| Котел №4 ДЕВ 25-14 ГМ (резерв) | Водогрейный | 1991 | 91,27 |

Отпуск  тепла  от  отопительной  котельной  МУП «УТВиВ  «Сибиряк»  осуществляется  по  температурному  графику  95/70°С.

Присоединенная нагрузка составляет – 45,77 Гкал/час, в том числе нагрузка системы отопления – 27,54 Гкал/час, нагрузка системы ГВС – 18,23 Гкал/час, собственные нужды – 0,31 Гкал/час.

В котельной предусмотрена система водоподготовки.

На котельной №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   ведется приборный учет потребляемого топлива (газа), электроэнергии и воды, используемой для подпитки котлов и тепловой сети.

Котельные  ДЕ-25/14,  ДЕ-16/14, ДЕ-4/14  НГДУ «Нижнесортымскнефть»

Установленная мощность котельных промзоны составляет 62,9 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 62,9 Гкал/час. В качестве топлива используется природный газ. Установленное на них котельное оборудование приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Основное оборудование котельной

| Наименование котла | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котла,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные ДЕ-25/14, ДЕ-16/14, ДЕ-4/14 НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |  |
| ДЕ-16/14ГМ | Паровой | 1989 | 87,0 |
| ДЕ-16/14ГМ | Паровой | 1989 | 87,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-4/14ГМ | Паровой | 2007 | 91,6 |

Отпуск  тепла  от  отопительной  котельной  ДЕ-25/14  НГДУ  «Нижнесортымскнефть»  осуществляется  по  температурному  графику  95/70 °С.  От    котельных  ДЕ-16/14 и ДЕ-4/14 отпускается только пар на технологию (давлением до 14 ата).

Присоединенная нагрузка составляет – 28,9 Гкал/час, в том числе нагрузка системы отопления – 28,9Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоляцию и утечкой максимальный расход тепла составит 37,25 Гкал/час.

На котельных НГДУ «Нижнесортымскнефть»  установлены счетчики тепловой энергии типа ИМ-2300, Метран-332, по топливу (газ)  Метран-331.

Часть 3 – Тепловые сети

Существующие тепловые сети от котельной №1, преимущественно, двухтрубные, при наличии ГВС от ЦТП четырехтрубные.

Передача тепловой энергии для нужд отопления и ГВС от котельной №1 к потребителям  осуществляется  по  системе  существующих  магистральных  и  распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 34,115 км в двухтрубном исчислении из них:

- сети теплоснабжения – 22,62553 км;

- сети ГВС – 11,48947 км.

Средний износ тепловых сетей котельной №1 составляет 59%, протяженность тепловой сети со 100% износом составляет 9,93 км.

От котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» проложены двухтрубные  тепловые сети (только на отопление).

Срок службы тепловых сетей зоны действия котельной колеблется в достаточно широком диапазоне (от 22 лет до 1 года).

Компенсация  температурных  деформаций  трубопроводов  тепловой  сети  осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс. Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена  в основном  минераловатными плитами, стеклотканью, частично в ППУ изоляции.

В таблице 3 представлена характеристика тепловых сетей котельных.

Таблица 3 - Сводные параметры тепловых сетей котельной №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский    и  зоны теплоснабжения котельных НГДУ «Нижнесортымскнефть»

| Внутренний диаметр | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети на балансе МУП «УТВиВ «Сибиряк» |  |  |  |  |
| 50 | 6 926,90 |  |  |  |
| 70 | 2 577,40 |  |  |  |
| 80 | 3 278,64 |  |  |  |
| 100 | 5 241,14 |  |  |  |
| 150 | 4 955,73 |  |  |  |
| 200 | 2 470,60 |  |  |  |
| 250 | 2 774,58 |  |  |  |
| 300 | 3 849,70 |  |  |  |
| 400 | 1 769,82 |  |  |  |
| 500 | 271,13 |  |  |  |
| Всего по МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 34 115,64 |  |  |  |
| Тепловые сети на балансе НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| <50 |  | 110 |
| 50 |  | 155 |
| 80 |  | 575 |
| 100 |  | 1055 |
| 150 |  | 2415 |
| 200 |  | 4438 |
| 250 |  | 250 |
| 300 |  | 4000 |
| 400 |  | 3650 |
| 500 |  | 200 |
| Всего по НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  | 16848,7 |

В магистральных ТК установлены шаровые краны NAVAL на Ду 500 мм, 400 мм и 300 мм. В остальных местах установлены стальные задвижки исполнения УХЛ. Регулирующей арматуры на сетях не стоит. Шайбы на вводах абонентов не установлены.

Центральное  регулирование  отпуска  тепла  на  котельной  №1  осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования, на котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» - качественного регулирования 95/70°С.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового  режима  за  головными  задвижками  котельной,    при  условии  работы  в  расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

-  среднесуточная  температура  сетевой  воды  в  обратных  трубопроводах  не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Сбор  информации  и  оперативное  управление  работой  котельной  и  тепловых сетей  осуществляется  производственно-диспетчерской  службой.  На  предприятиях организована  круглосуточная    диспетчерская  служба,  которая  координирует  работу котельной и тепловых сетей.  Средства телемеханики на предприятии не установлены. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла  справляются с поставленными задачами.

Для  улучшения  организации  эксплуатации,  повышения  оперативности  обслуживания центральных тепловых пунктов, сокращения их периодических объездов, а также  для  создания  предпосылок  к  переходу  на  современную  автоматизированную систему управления и учета, необходимо вести работы по внедрению системы телемеханики.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в системе централизованного теплоснабжения предусмотрены тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя в тепловой сети. Характеристика насосного оборудования приведена в таблица 4.

Таблица 4 Перечень  и  характеристика  сетевых  насосов,  установленных  на котельной и ЦТП

| Название тепло- источника, насосной | Тип оборудования | Сетевые насосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, т/ч | Количество | Наличие регуляторов частоты насосов |
| Котельная ДЕ-25 №1МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 1Д-630- 90 | 630 | 3 | да |
| ЦТП №1 | IL 150/300-30/4 | 360 | 2 | нет |
| ЦТП №2 | IL 200/320-45/4 | 590 | 2 | нет |
| ЦТП №3 | IL 100/150-15/2 | 270 | 2 | нет |
| ЦТП №4 | IL 200/310-37/4 | 600 | 2 | нет |
| ЦТП №5 | IL 100/150-15/2 | 265 | 2 | нет |
| ЦТП №6 | IL 100/165-22/2 | 260 | 3 | нет |
| Котельная ДЕ-25 промзоны с.п. Нижнесортымский | Д-630/90 | 630 | 3 | нет |
| Котельная ДЕ-16 | Д-630/90 | 630 | 2 | нет |

В  зоне  теплоснабжения  котельной  №1  насосные  подстанции  расположены в ЦТП 1-6 на подающем трубопроводе. В зоне теплоснабжения котельных насосные подстанции отсутствуют.

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Котельная МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий. Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

Зона действия котельных с.п. Нижнесортымский  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия источника тепловой энергии

Часть5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения.

На основе данных, предоставленных МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   и НГДУ «Нижнесортымскнефть» , были определены фактические тепловые нагрузки в с.п. Нижнесортымский.

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде

| Наименование котельной | Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч, 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Отопление вентиляция | ГВС |
| Котельная ДЕ-25 №1МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 47,81 | 0,31 | 28,67 | 18,83 |
| Котельные промзоны НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 38,25 | 1,0 | 37,25 | - |
| ИТОГО: | 86,06 | 1,31 | 65,92 | 18,83 |

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности  котельной с.п. Нижнесортымский приведен в таблице 6.

Таблица 6 Баланс тепловой мощности котельными с.п. Нижнесортымский

| Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Фактическое теплопотребление с тепловыми потерями, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | располагаемая |  |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 №1МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 55,6 | 35,4 | 0,31 | 47,81 | 47,51 | -12,41 |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 62,9 | 1,0 | 38,25 | 37,25 | 24,65 |
| ИТОГО: | 118,5 | 98,3 | 1,31 | 77,41 | 76,41 | - |

В жилом районе  с.п. Нижнесортымский дефицит тепловой мощности при учете фактического теплопотребления составляет 3,65 Гкал/ч. В промзоне НГДУ «Нижнесортымскнефть» существует  резерв тепловой мощности в размере 24,65 Гкал/ч.

Дефицит тепловой мощности в зоне действия котельной №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский    возник, в первую очередь, из-за значительного износа основного оборудования, а также за счет стремительного роста жилого фонда на территории сельского поселения.

Часть 7 – Балансы теплоносителя

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Котельная  №1    МУП  «УТВиВ    «Сибиряк»  оснащена  системой  водоподготовки. Баланс  производительности  водоподготовительных  установок  теплоносителя, установленных на котельной №1, и максимально-часовой подпитки ее тепловых сетей приведен в  таблице 7.

Таблица 7 - Баланс  производительности  водоподготовительных    установок  и максимально-часовых  технологических  потерь  теплоносителя  тепловых  сетей  котельной №1

| Наименование | Размерность | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Подпитка тепловой сети | м3/ч |  |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 7,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 57963 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Вышеприведенные данные показали наличие сверхнормативной подпитки тепловых сетей,  что объясняется наличием  ненадежных участков и узлов, а также несанкционированным отбором потребителями воды из системы отопления.

На  перспективу  Схемой  предусматривается  снижение  утечек  до  нормативной величины следующим образом:

- заменой ненадежных участков и узлов тепловых сетей;

-  проведением мероприятий по предотвращению слива сетевой воды потребителями.

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным  видом  топлива  для  котельных  является  сухой  отбензиненный  компримированный газ (попутный). Газоснабжение котельных осуществляет ОАО «Сургутнефтегаз».

Описание вида и количества используемого на котельных топлива приведено в таблице 8.

Таблица 8 - Описание видов и количества топлива

| Источник тепла | Расход натурального топлива за 2017 г. Попутный газ тыс. м3 | Расход условного топлива за 2017 г., т у.т. | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 №1МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 12149,872 | 16159,330 | - | - |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 14372,9 | 19 116,0 | - | - |

Часть 9 – Надежность теплоснабжения

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Надежность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  по двум нормируемым критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов,  приводящих  к  падению  температуры в  отапливаемых  помещениях  жилых  и  общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;

-  коэффициент  готовности  (качества)  системы  (Кг)  –  вероятность  работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 9 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций представлены в таблице 9.

Таблица 9  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| Параметры |  | Котельная ДЕ-25 №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  | 55,6 | 62,9 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час |  | 35,4 | 62,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  | 47,51 | 37,25 |
| Топливо | Вид топлива | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | Попутный газ |
| Тип котлов |  | ДЕВ 25-14 ГМ | ДЕ-16/14ГМ (2 ед.) ДЕ-25/14ГМ (3 ед.) ДЕ-4/14ГМ (1 ед.) |
| Количество котлов | Всего | 4 | 6 |
|  | Рабочих | 3 | 6 |
|  | Резервных | 1 | - |
| Потери тепловой энергии, Гкал |  | 22 396,0 | 5 715 |
| Полезный отпуск тепла в год, Гкал |  | 84 988,0 | 113 048 |
| Выработка тепла, Гкал |  | 110 111,0 | 121 522 |
| Расход топлива на отпуск т/э, т у.т. |  | 16159,330 | 19 116,0 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |  | 34,115 | 16,848 |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | НГДУ «Нижнесортымскнефть» |

Часть 11 – Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории с.п. Нижнесортымский устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за последние три года приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей с.п. Нижнесортымский

| Дата и № приказа | Одноставочный тариф на тепловую энергию (с учетом НДС), руб/Гкал | Срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Приказ №178-нп от 28.11.2015 г. с изменениями от 06.12.2016г. №150-нп, от 05.12.2017г. №153-нп | 2140,15 | 01.01.2016-30.06.2016 |
|  | 2230,03 | 01.07.2016-31.12.2016 |
|  | 2230,03 | 01.01.2017-30.06.2017 |
|  | 2319,21 | 01.07.2017-31.12.2017 |
|  | 2319,21 | 01.01.2018-30.06.2018 |
|  | 2411,93 | 01.07.2018-31.12.2018 |

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

В  системе  теплоснабжения  с.п.  Нижнесортымский    имеются  следующие  проблемы:

- оборудование котельной № 1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  морально и физически изношено, работает с превышением своего нормативного срока. Требуется  его замена на оборудование нового поколения высокой энергоэффективности, а также автоматизация технологического процесса выработки тепловой энергии;

- отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей не позволяет составить достоверный энергетический баланс предприятия;

- дефицит тепловой мощности на котельной № 1.

- Все  котельное  оборудование  и  большая  часть  тепловых  сетей  выработали свой  ресурс,  что  приводит  к  низкой  экономичности  выработки  теплоэнергии  и  большим потерям через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Глава 2 – Перспективное  потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение  тепловой нагрузки  жилищно-коммунального  сектора  в  сетевой  воде за  счет  сноса  жилого  фонда  в  с.п.  Нижнесортымский  не  планируется.

В период 2014-2017 годах взамен снесенных общежитий ОАО «Сургутнефтегаз» были введены в эксплуатацию жилые дома. Характеристика новых жилых домов приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Техническая характеристика жилых домов введенных в эксплуатацию в период 2014-2017 года

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома | Год ввода | Объем здания | Тип дома | Степень благоустройства (МОП и ПТ) | Степень благоустройства (ХВС, ГВС, В, К) | Степень благоустройства по ТВС (центр., печное, газ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодёжный | 3 | 2013 | 3975 | кирпич | да | да | центр |
| 2 | Нефтяников | 2 | 2014 | 3975 | кирпич | да | да | центр |
| 3 | Нефтяников | 6 | 2014 | 3975 | кирпич | да | да | центр |
| 4 | Нефтяников | 10 | 2017 | 19958 | КПД | да | да | центр |
| 5 | Энтузиастов | 4 | 2017 | 5721 | кирпич | да | да | центр |

Промышленные  объекты  с.п.  Нижнесортымский    расположены    в  промышленной  зоне.  По  предоставленным  исходным  данным  количественного  развития  существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в c.п. Нижнесортымский в перспективе не прогнозируется.

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 100 тыс. чел. не является обязательной.

Глава 4 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Отопительная котельная ДЕ-25/14   НГДУ «Нижнесортымскнефть»  осуществляет  теплоснабжение  только  промзоны  поселения  и  не участвует в обеспечении теплом жилого фонда. В связи с этим предложения по организации теплоснабжения в ее зоне действия в Схеме не разрабатываются.

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей предполагается обеспечивать от котельной №1  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся. Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения, а также фактическая и перспективная  мощности источников тепла приведены в таблице 62.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены в Таблицах 12-13.

Таблица 12 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Фактическое теплопотреб-ление с теп-ловыми поте-рями, Гкал/ч | Гкал/ч | 40,12 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -5,03 | -12,42 | -12,42 | -12,42 | -12,42 | -12,42 |

По данным таблицы видно, что в настоящее время в зоне теплоснабжения котельной №1 уже существует дефицит тепловой мощности 3,25 Гкал/ч. Для обеспечения потребителей качественной услугой теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты строительства нового источника тепла.

Таблица 13 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельных НГДУ «Нижнесортымск-нефть»

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Фактическое теплопотреб-ление с теп-ловыми поте-рями, Гкал/ч | Гкал/ч | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 |

Анализ таблицы показывает, что Котельные НГДУ «Нижнесортымск-нефть» имеют резерв установленной мощности, тепловой энергии  достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Глава 5 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Норма среднегодовой утечки теплоносителя, в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» устанавливается в пределах 0,25% от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Суммарный перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии представлен в таблице 14Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 14 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час

| Источник тепловой энергии | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 №1 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 57,963 | 57,963 | 57,963 | 57,963 | 57,963 | 57,963 |

Глава 6– Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В 2016-2017 годах в рамках развития системы теплоснабжения и были выполнены работы по ремонту существующего котельного оборудования Котельной №1. Характеристика данных мероприятий приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Мероприятия, реализованные в рамках развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Год внедрения |  | Стоимость работ (с НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт водогрейных котлов ДЕВ25-14 ГМ №2, №4 котельной ДЕ-25 с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая. 35. | 2016 | 10,5 |  |
| 2 | Замена чугунного экономайзера на стальной БВЭС-V-1 котла 25-14 ГМ котельной ДЕ-25 с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая. 35. | 2016 | 3,262 |  |
| 3 | Капитальный ремонт котла ДЕВ 25-14 ГМ №3 котельной ДЕ-25 с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая. 35. | 2017 | 4,224 |  |

В настоящее время работоспособность существующей системы теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонт оборудования котельных.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение  тепловой нагрузки  жилищно-коммунального  сектора  в  сетевой  воде за  счет  сноса  жилого  фонда  в  с.п.  Нижнеортымский  не  планируется.

В  настоящее  время  в  зоне  теплоснабжения котельной №1 имеется дефицит тепловой мощности, который в дальнейшем существенно возрастает. Для подключения новых  потребителей  и  ликвидации  существующего  дефицита  тепловой  мощности требуется  расширение    котельной,  что  невозможно  по  условиям  генплана,    а  также реконструкция практически всех ее тепловых сетей.

Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей, а также ликвидации дефицита тепловой мощности в сельском поселении рекомендуется реализация мероприятий по строительству  новой отопительной котельной №2 с выводом из эксплуатации и демонтажом котельной №1.

Данное мероприятие предусматривает строительство  котельной  №2  в  две  очереди:  первая  очередь  предполагает установку водогрейных котлов номинальной мощностью 60 Гкал/ч, вторая очередь - 30 Гкал/ч. Установленная мощность новой отопительной котельной составит 90 Гкал/час. После ввода в эксплуатацию первой очереди котельной №2 котельная №1 выводится из работы. После ввода в эксплуатацию второй очереди котельной №2, резерв тепловой  мощности  на  ней  составит  13,75  Гкал/ч,  что  достаточно  для  прохождения аварийного режима.

Ориентировочные затраты на реализацию данного мероприятия составят 130,0 млн. руб. Капиталовложения в строительство и реконструкцию теплоисточников определены укрупненно на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Также  для  повышения  эффективности  и  надежности  работы  системы  теплоснабжения  предлагается:

- установка на котельных приборов учета тепловой энергии;

- отпуск тепловой энергии от теплоисточников по всем вариантам 110/70 °С;

-  выполнение  автоматизации  тепловых  пунктов  потребителей  с  установкой  и счетчиков коммерческого учета.

Подробные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия существующего и перспективного источников тепловой энергии с ежегодным распределением тепловой нагрузки по рассмотренным вариантам представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г.-2025 г. | 2026-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - |
| Фактическое теплопотреб-ление с тепловыми поте-рями, Гкал/ч | Гкал/ч | 40,12 | 47,51 | 47,51 | 47,51 |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -5,03 | -12,42 | -12,42 | -12,42 |  |  |
| Котельная №2 (перспективный источник теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | 60,0 | 90,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | 60,0 | 90,0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,25 | 0,4 |
| Фактическое теплопотреб-ление с тепловыми поте-рями, Гкал/ч | Гкал/ч | - | - | - | - | 47,51 | 47,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 12,49 | 42,49 |

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих эконо-мичность, составить режимную карту котла. Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее опти-мальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведе-ние осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негатив-ных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

в) Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности при-творов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение при-сосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого топлива.

Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:

- заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых лючков, устранения неплотностей в газоходах котлов;

- замены старой обмуровки на новую (или на более современную).

Глава 7 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

На территории с.п.  Нижнеортымский есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей. Характеристики мероприятий по ремонту тепловых сетей, выпиленных в 2016-2017 годах, приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Мероприятия, реализованные в рамках развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Год внедрения |  | Стоимость работ (с НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС от ТК23 до ТК30 микрорайона №1 с.п. Нижнесортымский. | 2016 | 9,886 |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения магистрального трубопровода: бесканальная прокладка МТК №4 и МТК №5. | 2016 | 1,074 |  |
| 3 | Капитальный ремонт инженерных сетей ТС, ГВС, ХВС сетей от ТК3 до ТК 18 микрорайона 1 с.п. Нижнесортымский | 2016 | - |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС микрорайона «Пионерный» от тепловой камеры №29 общежития №55 до жилого дома Хантыйский 9 с.п. Нижнесортымский. | 2017 | 1,514 |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС микрорайона №1от тепловой камеры №16 общежития №19 до тепловой камеры №17 общежития №22 с.п. Нижнесортымский. | 2017 | 1,435 |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС микрорайона «Пионерный» от тепловой камеры №32 до жилого дома Хантыйский 6 с .п. Нижнесортымский. | 2017 | 1,858 |  |
| 7 | Капитальный ремонт тепловой камеры №48 микрорайона «Пионерный» и тепловой камеры №25 микрорайона №1 с.п. Нижнесортымский | 2017 | 0,264 |  |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 18.

Таблица 18 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети | 2018-2028 г. | 80,0 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой  трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Глава 8 – Перспективные топливные балансы

Перспективные  топливные  балансы  представлены в таблице 19. Для котельных МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  основным и резервным топливом является попутный газ, подаваемый по раздельным газопроводам.

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом является попутный газ, резервное топливо не предусматривается.

Таблица 19 - Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения

| Наименование | Расход топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г.-2025 г. | 2026-2028 гг. |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 17 026,615 | 17100,49 | 17427,38 | 17427,38 | - | - |
| Котельная №2 - перспективный источник тепла | - | - | - | - | 17427,38 | 17427,38 |
| НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |  |  |  |  |
| Котельные промзоны | 19 116,0 | 19 116,0 | 19 116,0 | 19 116,0 | 19 116,0 | 19 116,0 |

Глава 9 –Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота ( интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0).

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=4nPi=e-λ1L1t∙e-λ2L2t∙…∙e-λnLnt= e-λct,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), 1ч·км, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ - срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

α =   1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Таким образом, на безотказную работу тепловой сети и системы теплоснабжения в целом влияют год ввода в эксплуатацию, геометрические характеристики тепловой сети (диаметр, длина).

Для обеспечения требуемого уровня надежности рекомендуется своевременно проводить осмотры тепловой сети, текущие ремонты и замену устаревших участков.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети для каждой котельной. Результаты расчеты приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Результаты расчета средней вероятности безотказной работы системы теплоснабжения котельной №1

| Наименование источника | Наименование узла | Интенсивность отказов на участке | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | потребители ЦТП1 | 0,0000099 | 0,93988 |
| Котельная №1 | потребители ЦТП2 | 0,0000053 | 0,96765 |
| Котельная №1 | потребители ЦТП3 | 0,0000085 | 0,94817 |
| Котельная №1 | потребители ЦТП4 | 0,0000042 | 0,97381 |
| Котельная №1 | потребители ЦТП5 | 0,0000043 | 0,97341 |
| Котельная №1 | потребители ЦТП6 | 0,0000064 | 0,96084 |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной №1 составляет не менее 0,93988. Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9.  Теплоснабжение потребителей зоны котельной №1  отвечает нормативным требованиям надежности.

Глава 10 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей, а также ликвидации дефицита тепловой мощности в сельском поселении рекомендуется реализация мероприятий по строительству  новой отопительной котельной №2 с выводом из эксплуатации и демонтажом котельной №1.

Ориентировочные затраты на реализацию мероприятия составят 130,00 млн. руб. Капиталовложения в строительство и реконструкцию теплоисточников определены укрупненно на основании объектов-аналогов  и  должны  быть  уточнены  на  последующих  стадиях  проектирования.

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В  настоящее  время  потребители  тепловой  энергии  с.п.  Нижнесортымский  приобретают  тепловую  энергию  и  теплоноситель  у  теплоснабжающих  организаций МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  по заключенным договорам на теплоснабжение.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  по  договору  теплоснабжения,  заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности;

-  потребители  могут  заключать  с  теплоснабжающей организацией  долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В с.п. Нижнесортымский  на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Так как реконструкция теплоисточников и тепловых сетей является необходимой с точки зрения повышения экономичности и надежности системы теплоснабжения, затраты на проведение этих работ не могут быть переложены на застройщиковили организации, подавшие заявки на подключение.

Для  реализации  проектов  должны  использоваться  все  возможные  источники финансирования:  бюджетные  средства,  собственные  средства  ресурсоснабжающих организаций, кредитные средства.

Глава 11 – Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации  решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно п. 4 Правил границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителям выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой  энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 20.

Таблица 21 – Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

| Энергоисточник | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 №1 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |
| Котельные промзоны | НГДУ «Нижнесортымскнефть» |

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на официальном сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 22 - Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения на территории ГП «Сосногорск» (предложения для утверждения ЕТСО)

| Источник | Сети | Основание для присвоения статуса ЕСТО | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 №1 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Заявка теплоснабжающей организации | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |
| Котельные промзоны | НГДУ «Нижнесортымскнефть» | Заявка теплоснабжающей организации | НГДУ «Нижнесортымскнефть» |

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.