Утверждена

Постановлением

администрации

сельского поселения

Нижнесортымский

от «____» ____________2020г. №______

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
муниципального образования сельского поселения

нижнесортымский на период 2020-2029 годы

(актуализация на 2020 год)

2020 Г.

Оглавление

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1.Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	11

1.1.1.Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	11

1.1.2.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	13

1.1.3.Описание размещения источников тепловой энергии  сельского поселения Нижнесортымский.	15

1.1.4.Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности)

теплоснабжающих и теплосетвых организаций .	15

1.1.5.Описание  зон  деятельности  (эксплуатационной  ответственности)  теплоснабжающей  и  теплосетевой организации, осуществляющей свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО)	15

1.2.Часть 2. Источники тепловой энергии	16

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	22

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	22

1.2.4.Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных	24

1.2.5.Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	25

1.2.6.Схемы выдачи тепловой мощности, структура тепофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	26

1.2.7.Способы  регулирования  отпуска  тепловой  энергии  от  источников  тепловой  энергии  с  обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	26

1.2.8.Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	28

1.2.9.Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепловой энергии             	                                                                                                                                              28

1.2.10.Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	30

1.2.11.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	31

1.2.12.Проектный и установленный топливный режим котельной	31

1.2.13.Изменения в перечисленных характеристиках котельных в      ретроспективном периоде	32

1.2.14. Перечень источников тепловой энергиии (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной  выработки  электрической и  тепловой энергии)	33

1.2.15.Описание эксплуатационных показателей функционирования источника комбинированной выработки для поселений, городских округов	33

1.2.16.Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии,зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

1.3.1.Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.	33

1.3.2.Описание тепловых пунктов.Для производства горячей воды МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский использует центральные тепловые пункты в количестве 6 ед.	34

1.3.3.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе………………………………………………. 36

1.3.4.	Параметры  тепловых  сетей включая  год  начала  эксплуатации,  тип  изоляции,

тип  компенсирующих устройств, тип прокладки, с определением их материальной

характеристики и подключеннойюююююююююююююююююююююююююююююююю 39

1.3.5.Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых

сетях...…………………………………………………………………………………………….41

1.3.6.Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	41

1.3.8.Типы и оборудование насосных станций	41

1.3.9.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	42

1.3.10.Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие

утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети..………………………….. 46

1.3.11.Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.	47

1.3.12.Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	48

1.3.13.Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	48

1.3.14.Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	49

1.3.15.Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой	51

тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	51

1.3.16.Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	51

1.3.17.Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	52

1.3.18.Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя	57

1.3.19.Указание нормативных и фактических (по данным подпитки тепловой сети) потерь теплоносителя	57

1.3.20.Указание  средневзвешенного  недоотпуска  тепловой энергии,  теплоносителя  на  цели  теплоснабжения	58

1.3.21.Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям в

соответствии с данными, указанными в электронной модели системы теплоснабжения ….58

1.3.22.Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	59

1.3.23.Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	60

1.3.24.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов…...                         60

1.3.25.Описание устройств защиты тепловых сетей от превышения давления	61

1.3.26.Описание результатов проведенных испытаний тепловых сетей	61

1.3.27.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	62

1.3.28.Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энер-гии, отпущенной

из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой

энергии и теплоносителя ………………………………………………………………………..62

1.3.29. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	62

1.3.30.Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	63

1.3.31.Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	64

1.3.32.Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения, находящихся в зоне деятельности ЕТО, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения	64

1.4.Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии……………………………………65

1.4.1. Зоны действия каждого источника тепловой энергии…………………………………..65

1.4.2.Указание зон действия источников тепловой энергии,  выделенных  на  карте

поселения,  городского округа, контурами, в которых расположены все объекты,

потребляющие тепловую энергию, теплоноситель……………………………………………66

1.5.Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	66

1.5.1.Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	66

1.5.2.Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	67

1.5.3. Случаи (условия) применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	68

1.5.4.Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	69

1.5.5.Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	70

1.5.6.Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	71

1.5.7.Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения                                          73

1.5.9.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения	86

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	86

1.6.1.Структура  балансов  установленной,  располагаемой  тепловой  мощности  и  тепловой  мощности  нетто, потерь  тепловой  мощности  в  тепловых  сетях  и  расчетной  тепловой  нагрузки  по  каждому  источнику тепловой энергии.	86

1.6.2.Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существущие возможности(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	88

1.6.3.Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	89

1.6.4.Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	89

1.6.5.Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства,

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных

в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения..……..93

1.7.Часть  Балансы теплоносителя	93

1.7.1.Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	96

1.7.2.Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения), в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического  перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	98

1.8.Часть 8 .Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	98

1.8.1.Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	98

1.8.2.Виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями	98

1.8.3.Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	99

1.8.4.Анализ использования местных видов топлива	100

1.8.5.Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Углибурые, каменные и антрациты. Классификация погенетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	100

1.8.6.Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	…………………………………………………………………………………………………100

1.8.7.Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа………………..	100

1.8.8.Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	100

1.9.Часть  Надежность теплоснабжения	101

1.9.1.Показатели,  характеризующие  надежность  систем  теплоснабжения	101

1.9.2.Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	103

1.9.3.Частота отключения потребителей	104

1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	106

Часть  10 Технико-экономические  показатели  работы    теплоснабжающих  организаций .	107

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	109

1.11.1.Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	109

1.11.3.Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	111

1.11.4.Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	112

1.11.5.Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.	112

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	114

1.11.7.Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	114

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения	115

1.12.1.Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	117

1.12.2.Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	119

1.12.3.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	119

1.12.4.Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	119

2.Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения………………	120

2.1.Часть 1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	120

2.2.Часть 2. Прогнозы  приростов  на  каждом  этапе  площади  строительных  фондов,  сгруппированные  по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием адресов объектов перспективного строительства и/или кадастровых номеров участков	121

2.2.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	124

2.3.Часть 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода	124

2.4.Часть 4.   Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.	127

2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	127

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения	128

3.1. Часть 1. Существующее положение системы теплоснабжения	128

3.1.2.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	130

3.1.3.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	131

3.1.4.Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	131

4.1	Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии,  устанавливаемых  на  основании  величины  расчетной тепловой нагрузки	133

4.2	Часть 2. Существующие и перспективные значения  установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе	134

4.4.Часть  4.  Выводы  о  резервах  (дефицитах)  существующей  системы  теплоснабжения  при  обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	138

5.1.Часть  1.  Описание  вариантов  перспективного  развития  системы  теплоснабжения	138

5.2.Часть 2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	140

6.1.Часть 1. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	141

6.2.Часть 2. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	141

6.3.Часть 3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	142

6.4.Часть 4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	142

Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	143

7.1.Часть  1.  Определение  условий  организации  централизованного  теплоснабжения,  индивидуального теплоснабжения,  а  также  поквартирного  отопления	143

7.2.Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	148

7.3.Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	148

7.4.Часть 4.Предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам)  в  сфере  теплоснабжения,  подлежащим  в  соответствии  с  Законом  о  теплоснабжении  государственному  регулированию  в  ценовых  зонах  теплоснабжения,  должны  разрабатываться  на  основании технико-экономического обоснования и с учетом требований Книги 7	148

7.5.Часть 5. Предложения по реконструкции и (или) модернизации действующих источников комбинированной выработки, для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок должны разрабатываться в соответствии с программами модернизации тепловых электростанций и содержаться в схемах теплоснабжения	149

7.6.Часть 6. Предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии	149

7.7.Часть 7. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии	149

7.8.Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных	149

7.10.Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	150

7.11.Часть  11.  Обоснование  организации  индивидуального  теплоснабжения на  территории  поселения,  городского округа	150

7.12.Часть 12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа	151

7.13.Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	151

7.14.Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	151

7.15.Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	151

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	154

8.1.Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	154

8.2.Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	155

8.3.Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	155

8.4.Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет

оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или

ликвидации котельных…………………………………………………………………..…….156

8.5.Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

теплоснабжения ..……………………………………………………………………………….156

8.6.Часть 6. Строительство и реконструкция насосных станций	156

Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	156

9.1.Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	156

9.2.Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	156

9.3.Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	156

9.4.Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	157

9.5.Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	157

9.6.Часть 6. Предложения по источникам инвестиций	157

10.1.Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского поселения	157

10.2.Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	161

10.3.Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	162

10.4.Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	162

10.5.Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе…………..	162

Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения.	163

11.2.Часть 2. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными  связями  и  новых  технологий,  обеспечивающих  нормативную  готовность  энергетического оборудования	164

11.3.Часть 3. Предложения по установке резервного оборудования	164

11.4.Часть 4. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	164

11.5.Часть 5. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа	164

11.6.Часть 6. Предложения по устройству резервных насосных станций	164

11.7.Часть 7. Предложения по установке баков-аккумуляторов	164

12.Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………..	165

12.1Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	167

12.2.Часть  2.  Обоснованные  предложения  по  источникам  инвестиций,  обеспечивающих

финансовые  потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического

перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей ………..…………………………168

12.3.Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций………..…………………………168

12.4.Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	172

13.1. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	182

13.2. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	182

13.3.Часть 3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	182

13.4.  Часть 4. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)………..	183

13.5. Часть 5. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии , выработанной в комбинированном режиме	183

13.6.  Часть  6.  Коэффициент  использования  теплоты  топлива  (только  для  источников  тепловой  энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)………	183

13.7. Часть 7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям без учета по прибоам, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	183

13.8.  Часть 8. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	183

13.9.  Часть 9. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	184

13.10.  Часть 10. Ценовые зоны теплоснабжения	184

13.10.1.   Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.	184

Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.	184

14.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения по каждому из сценариев.	185

14.2. Часть 2. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	185

15.1. Часть  1.  Реестр  систем  теплоснабжения,  содержащий  перечень  теплоснабжающих  организаций,  действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.	186

15.2. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	186

15.3. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.	187

15.4. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации…………	191

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения. на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	191

15.5. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)………………….	191

16.1. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	192

16.2.  Часть  2.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	192

16.3.  Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	193

17.  Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	193

17.1.  Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	193

17.2.  Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	193

17.3.  Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	194

18.  Книга  18.  Сводный  том  изменений,  выполненных  в  доработанной  и (или)  актуализированной  схеме теплоснабжения.	194

18.1.  Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены в ретроспективном периоде.	195

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1.	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1.	Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Общие сведения

Нижнесортымский — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Тюменской области. Он образует одноимённое сельское поселение. Поселок расположен в 190 км от районного центра г. Сургута, в междуречье рек Пим и Ехмынгъявин недалеко от их слияния. Река Пим в районе размещения поселка не судоходна.

Площадь сельского поселения 1548,93 га, постоянное население 12 651 человек (по данным за 2020 г.). Центр сельского поселения — поселок Нижнесортымский. Других постоянных населенных пунктов нет.

Границы сельского поселения Нижнесортымский показаны на рис.1.1.

По климатическому районированию территории, район строительства относится к I климатическому району, подрайону I Д.

Климат резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и суток. Многолетняя средняя годовая температура равна – 3,4°С.

Зима продолжительная - 7-8 месяцев, средняя температура самого холодного месяца (января) - минус 22°С, абсолютный минимум приходится на декабрь - минус 57°С.

Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) = – 43°С. Расчетная температура для проектирования легких ограждающих конструкций (температура наиболее холодных суток) равна – 48°С.

Расчетная температура наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) равна – 28°С.

Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой ниже +8°С) составляет 257 дней. Средняя температура отопительного периода равна – 9,9°С.

По данным наблюдений метеостанции Сургут, температура на песчаной почве колеблется от –62°С в декабре до +49°С в июне и августе.

Исследуемый район относится к влажному климату. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество которых - 467мм - выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В годовом ходе количество летних осадков значительно преобладает над зимними (более чем в 3 раза).

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в исследуемом районе изменяется от 67% до 82%.

Зимой преобладают ветры западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9 м/сек, а летом – северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/сек.

Система  теплоснабжения  в МО с.п.  Нижнесортымский  полностью    централизованная.

На территории поселения действуют две теплоснабжающие организации:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский (МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский, пер. Таёжный, дом 4;

- Нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский,     ул. Энтузиастов, дом 12.

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

Поквартирного и индивидуального отопления в поселке не применяется, отпуск тепла всем потребителям осуществляется от централизованной муниципальной котельной.

Расположение границ     с.п.  Нижнесортымский  приведено на рисунке 1.1.1.

Рисунок1.1.1. Границы с.п.  Нижнесортымский

1.1.2.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский создано администрацией сельского поселения Нижнесортымский на основании постановления администрации сельского поселения Нижнесортымский от 17 июля 2009 №39.

Учредителем предприятия от имени муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский выступает администрация сельского поселения Нижнесортымский.

Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.

Основной целью создания предприятия является обеспечение населения, бюджетных и иных организаций ресурсами тепловодоснабжения и водоотведения.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, муниципального образования и Уставом.

Для обеспечения тепловой энергией для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей с.п. Нижнесортымский МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский эксплуатирует в с.п, Нижнесортымский котельную ДЕ-25 с тепловыми сетями теплоснабжения, горячего водоснабжения и ЦТП (6 ед.).

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» с.п. Нижнесортымский   обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий.

Передача тепловой энергии для нужд отопления и ГВС от котельной МУП «УТВиВ «Сибиряк» к потребителям  осуществляется  по  системе  существующих  магистральных  и  распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 34 116,84 м. в двухтрубном исполнении.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

От котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» проложены двухтрубные  тепловые сети (только на отопление).

Рис. 1.1.2. Схема  сельского поселения Нижнесортымский с указанием места размещения теплоисточников.

1.1.3.Описание размещения источников тепловой энергии  сельского поселения Нижнесортымский.

1.1.4.Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности)

теплоснабжающих и теплосетвых организаций .

Зоны действия теплоснабжаюей организации  МО с.п. Нижнесортымский     приведены на рис. 1.1.4

Рис. 1.1.4 Зоны действия теплоснабжающих  организаций  МО с.п. Нижнесортымский

1.1.5.Описание  зон  деятельности  (эксплуатационной  ответственности)  теплоснабжающей  и  теплосетевой организации, осуществляющей свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО)

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   обеспечивает подачу отопления  и ГВС жилых и общественных зданий.

Котельная НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

1.2.Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования тепловых источников в соответствии с эксплуатационной принадлежностью представлена в таблице 1.2.1.1.и таблице 1.2.1.2.

Структура основного оборудования тепловых источников котельной МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 1.2.1.1

| Наименование котла | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котла,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |
| Котел №1 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1990 | 92,00 |
| Котел №2 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1990 | 87,41 |
| Котел №3 ДЕВ 25-14 ГМ | Водогрейный | 1991 | 92,00 |
| Котел №4 ДЕВ 25-14 ГМ (резерв) | Водогрейный | 1991 | 90,94 |

Структура основного оборудования тепловых источников котельной

НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 1.2.1.2

| Наименование котла | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котла,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные ДЕ-25/14, ДЕ-16/14, ДЕ-4/14 НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |  |
| ДЕ-16/14ГМ | Паровой | 1989 | 87,0 |
| ДЕ-16/14ГМ | Паровой | 1989 | 87,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-25/14ГМ | Паровой | 2001 | 92,0 |
| ДЕ-4/14ГМ | Паровой | 2007 | 91,6 |

Таблица 1.2.1.2.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | Адрес котельной |  | Тип котла | Кол-во кот лов | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо - Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»МО с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35. | Котельная ДЕ-25 | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1991 | 13,9 | 55,6 | 155,28 | 92,00 | 157,70 | 26.10.2020 |
|  |  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1991 | 13,9 |  | 163,43 | 87,41 |  | 26.10.2020 |
|  |  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1991 | 13,9 |  | 155,28 | 92,00 |  | 19.08.2019 |
|  |  |  | ДЕВ 25-14 ГМ (резерв) | 1 | 1991 | 13,9 |  | 157,09 | 90,94 |  | 19.08.2019 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» , ул. Энтузиастов, дом 12 | Котельная ДЕ-16/14ГМ | ДЕ-16/14ГМ | 1 | 1989 |  | 62,9 |  | 87,0 |  |  |
|  |  |  | ДЕ-16/14ГМ | 1 | 1989 |  |  |  | 87,0 |  |  |
|  |  | Котельная ДЕ-25/14ГМ | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | 13,9 |  |  | 92,0 |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | 13,9 |  |  | 92,0 |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | 13,9 |  |  | 92,0 |  |  |
|  |  | Котельная ДЕ-4/14ГМ | ДЕ-4/14ГМ | 1 | 2007 |  |  |  | 91,6 |  |  |

Котельная  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Котельная  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Котельная обеспечивает потребности отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий,бюджетных учереждений ,иных потребителей.

Котельная оборудована четырьмя  котельными агрегатами типа ДЕВ 25-14 ГМ. Основным топливом котельной является сухой, отбензиненный компримированный газ по ГОСТу 5542-87, резервного топлива нет.

Установленная тепловая мощность котельной – 55,6  Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 35,4  Гкал/час.

Присоединённая нагрузка –49,75    Гкал/час.,в том числе нагрузка системы отопления и вентиляции – 29,74 Гкал/час, нагрузка системы ГВС – 20,01 Гкал/час, собственные нужды – 0,31 Гкал/час..

Температурный график отпуска тепла с котельной – 100/70 ˚С.

Описание технологическое процесса

Котельная ДЕ-25 оснащена системой водоподготовки «Комплексон-7-20» для предотвращения процесса накипеобразования и коррозии теплотехнического оборудования и трубопроводов. Установлена водоочистная станция «Кавитон»-500 мЗ/сут. для очистки подземной воды от соединений железа.

Холодная вода с водозабора поступает на теплообменник узел учета воды проходящие через исходные насосы и систему дозирования реагента Комплексон 7 и подается в РВС. Затем из РВС горячая вода забирается станцией подпиточных насосов на подпитку трубопровода сетевой водой. Теплосеть - закрытая. Рабочее давление воды в подающем трубопроводе теплосети 4-6 кг/см2.

Водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ предназначены для выработки горячей воды с температурой до 115°С. , используемой для технологических нужд, а также систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Котлы двухбарабанные вертикально-водотрубные выполнены по конструктивной схеме «Д», характерной особенностью которой является боковое расположение топочной камеры относительно конвективной части котла.

Основными составными частями котла являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный экран, правый и задний топочные экраны, а также трубы экранирования фронтовой стенки топки.

Вода поступает в котел в нижний барабан, проходит по трубной системе котла, нагреваясь при этом, и выходит из котла из верхнего барабана.

Выход дымовых газов из котла осуществляется через окно в боковой левой стенки котла.

Котел укомплектован горелкой типа ГМП-16.

В качестве запального - защитного устройства предусмотрено использование запального устройства ЗЗУ-4.

Горелка состоит из следующих основных узлов: газо-воздухо раздающих устройств, газового коллектора.

Воздухораздающие устройства служат для подвода воздуха, подаваемого в топку для горения топлива, в различные зоны факела, что позволяет осуществить ступенчатую схему сжигания.

Завихрители первичного и вторичного воздуха выполнены таким образом, чтобы закручивать воздух в одну сторону.

К горелке котла подводятся газ и воздух. Воздух подается дутьевым вентилятором. Горючая смесь; которая образуется в горелке, воспламеняется и отдает тепло в топочную камеру. В результате, процесса горения образуются газообразные продукты - дымовые газы. Их отсасывает дымосос через экономайзер, а затем выбрасывает в атмосферу.

На входе сетевой воды в котельную установлен грязевик и декарбон для очистки тепловой сети от шлама, затем поступает на станцию сетевых насосов. После чего подается на котел и экономайзер.

На каждом ответвление трубопроводов сетевой воды к котлам установлена запорная арматура. На выходе из котлов установлена расходомерная шайба.

Нагретая сетевая вода с котлов экономайзеров поступает в трубопровод прямой сетевой воды.

Характеристика котлов и насосного и вспомогательного оборудования котельной по состоянию на 2019 г. приведены в таблицах 1.2.1.3 - 1.2.1.7.

Технические характеристики котлов котельной                             Таблица 1.2.1.3.

| Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Произв-ть по РНИ, т/ч | Давление, МПа | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Уд.расход т-ва, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ 25-14 ГМ | 1990 | водогр. | 1,372 | 13,9 | 35,4 | 155,28 |
| ДЕВ 25-14 ГМ | 1990 | водогр. | 1,372 | 13,9 |  | 163,43 |
| ДЕВ 25-14 ГМ | 1991 | водогр. | 1,372 | 13,9 |  | 155,28 |
| ДЕВ 25-14 ГМ (резерв) | 1991 | водогр. | 1,372 | 13,9 |  | 157,09 |
|  |  |  | Итого | 55,6 | 35,4 | 157,70 |

Таблица 1.2.1.4.

Технические характеристики насосного оборудования котельной

| № | Марка насоса | Назначение насоса | Подача м3 /час | Напор, м | Количество оборотов в мин | КПД насоса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Д630/90 | сетевой | 630 | 90 | 1500 | 0,71 |
| 2 | Д630/90 | сетевой | 630 | 90 | 1500 | 0,71 |
| 3 | 4Д200-9 | сетевой | 200 | 90 | 2900 | 0,60 |
| 4 | К-100-80-60 | подпиточный | 100 | 32 | 2900 | 0,60 |
| 5 | К-100-80-60 | подпиточный | 100 | 32 | 2900 | 0,60 |
| 6 | wilo IL 80/170-15/2 | подпитки | 70 | 15 | 2900 | 0,72 |
| 7 | wilo IL 80/170-15/2 | подпитки | 70 | 15 | 2900 | 0,72 |

Таблица 1.2.1.5.

Технические характеристики экономайзеров

| № | Тип экономайзера | Завод- изготовитель | Год изготовления | Назначение | Поверхность нагрева, м2 | Предельное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | Температура воды на входе/выходе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЭБ1-808 | Кусинский маш. завод | 1990 | Нагрев воды | 808 | 2,5(25) | 100/140 |
| 2 | ЭБ1-808 | Кусинский маш. завод | 1990 |  | 808 | 2,5 (25) | 100/140 |
| 3 | ЭБ1-808 | Кусинский маш. завод | 1990 |  | 808 | 2,5 (25) | 100/140 |
| 4 | БВЭС-V-1 | ЗА ПК «Котлострой» | 2016 |  | 239 | 2,5 (25) | 100 |

Таблица 1.2.1.6.

Технические характеристики вентиляторов

| № котла | Тип вентилятора | Год ввода в эксплуатацию | Производительность на всасывании, м3/ч | Напор (полное давление), даПа | Мощность, кВт | Частота вращения, оборот./мин | Тип частотно- регулир. привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВДН-11.2х1500 | 2015 | 28700 | 441 | 45 | 1500 | Электрон. преобразовате ль частоты |
| 2 | ВДН-11.2x1500 | 2009 | 28700 | 441 | 45 | 1500 | Электрон. преобразовате ль частоты |
| 3 | ВДН-11,2x1500 | 2015 | 28700 | 441 | 45 | 1500 | Электрон. преобразовате ль частоты |
| 4 | ВДН-11,2x1500 | 2009 | 28700 | 441 | 45 | 1500 | Электрон. преобразовате ль частоты |

Таблица 1.2.1.7.

Технические характеристики дымососов

| № кот ла | Тип вентилятора | Год ввода в эксплуатацию | Произво- дительность на всасывании, м3/час | Напор (пол-ное давле-ние), даПа | Мощность электродвиг ателя, кВт | Количество оборотов в мин | Тип частотно- регулир. привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ДН-12,2x1500 | 2015 | 39,900 | 351 | 47,2 | 1500 | Электрон. преобразователь частоты |
| 2 | ДН-12,2x1500 | 2009 | 39,9 | 351 | 47,2 | 1500 |  |
| 3 | ДН-12,2х1500 | 2015 | 39,9 | 351 | 47,2 | 1500 |  |
| 4 | ДН-12,2x1500 | 2009 | 39,9 | 351 | 47,2 | 1500 |  |

Котельные  ДЕ-25/14,  ДЕ-16/14, ДЕ-4/14  НГДУ «Нижнесортымскнефть»

Котельная НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

Котельная ДЕ-16/14ГМ оборудована 2- мя котельными агрегатами типа

ДЕ-16/14ГМ,

Котельная ДЕ-25/14ГМ оборудована  3- мя котельными агрегатами типа

ДЕ-25/14ГМ,

Котельная ДЕ-4/14ГМ оборудована 1-м котельным агрегатом типа

ДЕ-4/14ГМ

Основным топливом котельной является сухой, отбензиненный компримированный газ по ГОСТу 5542-87., резервного топлива нет.

Установленная тепловая мощность котельной – 62,9  Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 62,9 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка составляет – 28,9 Гкал/час, в том числе нагрузка системы отопления – 28,9Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с котельной – 95/70 оС.

Характеристика котлов и насосного и вспомогательного оборудования котельной по состоянию на 2019 г. приведены в таблицах 1.2.1.5 и 1.2.1.6

Технические характеристики котлов котельной                             Таблица 1.2.1.5.

| Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Произв-ть по РНИ, т/ч | Давление, МПа | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Уд.расход т-ва, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ-16/14ГМ | 1989 | водогр. |  |  | 62,9 | 158,62 |
| ДЕ-16/14ГМ | 1989 | водогр. |  |  |  | 158,62 |
| ДЕ-25/14ГМ | 2001 | водогр. |  | 13,9 |  | 158,62 |
| ДЕ-25/14ГМ | 2001 | водогр. |  | 13,9 |  | 158,62 |
| ДЕ-25/14ГМ | 2001 | водогр. |  |  |  | 158,62 |
| ДЕ-4/14ГМ | 2007 | водогр. |  |  |  | 158,62 |
|  |  |  | Итого |  | 62,9 |  |

Таблица 1.2.1.6.

| Название тепло- источника, насосной | Тип оборудования | Сетевые насосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, т/ч | Количество | Наличие регуляторов частоты насосов |
| Котельная ДЕ-25 промзоны с.п. Нижнесортымский | Д-630/90 | 630 | 3 | нет |
| Котельная ДЕ-16 | Д-630/90 | 630 | 2 | нет |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии:    .

Установленная тепловая мощность котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»

МО с.п. Нижнесортымский 55,6  Гкал/час

Установленная тепловая мощность котельных  НГДУ «Нижнесортымскнефть» – 62,9  Гкал/час

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

По данным за 2019 год, представленные теплоснаобжающей организацией, в таблице 1.2.3 приведены параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла.

Таблица 1.2.3

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 55,6 | 0 | 35,4 | 0,31 | 35,09 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | н/д | 62,9 | 1,0 | 61,9 |

1.2.4.Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

-	потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-	расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-	расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

-	расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-	прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Потери тепловой энергии при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные ужды.Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды принят согласно данным, представленным энергоснабжающей организацией.

Таблица 1.2.4.

Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным

МО с.п. Нижнесортымский

выработка, отпуск тепловой энергии, расход топлива  2019г.

| # П/п | ## Наименование объекта | ## Выработка тепловой энергии Гкал | ### Собственные нужды Гкал | Отпуск теплоэнергии в сеть, Гкал | ### Вид ### топлива | # Расход топлива кг.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 108076,58 | 2485,65 | 105590,93 | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | 16749,342 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | # 118763 | 1912 | ### н/д | Сухой, от-бензинен-ный, ком-примирован-ный газ | 19166 |

ограничений и отключений абонентов по котельным- не было

1.2.5.Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных системы

МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 1.2.5

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во кот лов | Год ввода в эксплуатацию | Дата обследования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35. | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1990 | 26.10.2020 |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1990 | 26.10.2020 |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 1 | 1991 | 19.08.2019 |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ (резерв) | 1 | 1991 | 19.08.2019 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ,ул. Энтузиастов, дом 12 | ДЕ-16/14ГМ | 1 | 1989 | - |
|  |  | ДЕ-16/14ГМ | 1 | 1989 | - |
|  |  | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | - |
|  |  | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | - |
|  |  | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 2001 | - |
|  |  | ДЕ-4/14ГМ | 1 | 2007 | - |

1.2.6.Схемы выдачи тепловой мощности, структура тепофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в сельском поселении Нижнесортымский не осуществляется.

1.2.7.Способы  регулирования  отпуска  тепловой  энергии  от  источников  тепловой  энергии  с  обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теплоотдачи нагревательных приборов этих систем.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (котельная или ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП)  регулирование отпуска тепла.

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосредственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в местном тепловом пункте (МТП или ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

- Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном его расходе – качественный способ регулирования.

- Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре – количественный способ регулирования.

- Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, которое дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

Для домовых систем отопления потребителей в  МО  с. п. Нижнесортымский  применяется график качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления 95/70 оС  .

1.2.8.Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.8. показана среднегодовая загрузка основного оборудования котельных за 2019 год, исходя из представленной отчетности теплоснабжающими организациями по выработке тепловой энергии котельными   сельского поселения Нижнесортымский

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2019-тый год

Таблица 1.2.8.

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2019-й год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35. | 55,6 | 108076,58 | 1943,82 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | # 118763 | - |

    - Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепловой энергии

По Правилам учета газа (утверждены Минтопэнерго России 14 октября 1996г.) отпуск природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через узлы учета потребителей природного газа. На узле учета должны фиксироваться следующие величины:

- время работы узла учета;

- расход природного газа;

- среднечасовая и среднесуточная температура природного газа;

- среднечасовое и среднесуточное давление природного газа;

- теплотворная способность природного газа.

Состав узлов учёта природного газа котельных содержит все необходимые компоненты, кроме газоанализатора с вычислителем теплотворной способности, которую принимают на соответствующие периоды по данным лаборатории поставщика.

Количество поставляемого газового топлива на котельную обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

На котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  ведется приборный учет потребляемого топлива (газа),электроэнергии и воды,используемых  для подпитки котлов и тепловой сети.Коммерческие счетчики тепла на котельной не установлены.Имеются счетчики тепла на котлоагрегатах № 1-4 для технологического контроля. На котельных НГДУ «Нижнесортымскнефть» установлены счетчики тепловой энергии типа ИМ-2300,Метран-332, по топливу (газ) Метран-331.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя утверждённых Минэнерго РФ 12.09.1995 № ВК-4936 узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Таким образом, в целях устранения нарушений Федерального законодательства необходимо установить приборы учета отпущенной тепловой энергии на всех котельных.

Представленная теплоснабжающими организациями информация, о средствах учета энергоресурсов на теплоисточниках, приведена в таблице 1.2.9.

Средства учета энергоресурсов на теплоисточниках МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 1.2.9.

| Котельная | Адрес котельной | Кол-во и тип теплосчетчиков | Кол-во и тип приборов учета топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) |  | Кол-во и тип электросчетчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Рабочая, 35. | - | Комплекс СГ-ЭКВ3-Т1-0,75-1000/1,6. Счетчик газа СГ 16МТ-1000, электроный корректор ЕК260 | ПРЭМ Ду50 – 2 шт. |  | - | Меркурий 230 ART -03 PQRSIGDN – 2 шт. |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ИМ-2300,Метран-332 |  |  |  |  |

1.2.10.Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в сельском поселении Нижнесортымский за последние 3 года отсутствовали

Таблица 1.2.10.

| N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего событий | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.11.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за последние три года не выдавалось.

1.2.12.Проектный и установленный топливный режим котельной

Таблица 1.2.12.

Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО за 2019 год

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019 год, ккал/м3 | Расход условного топлива, т у.т. за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесор-тымский, ул. Рабочая, 35. | сухой, отбензиненный компримированный газ по ГОСТу 5542-87. | 9292,72 | 16749,342 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | сухой, отбензиненный компримированный газ по ГОСТу 5542-87. | 9292,72 | 19116 |

1.2.13.Изменения в перечисленных характеристиках котельных в      ретроспективном периоде

Динамика  изменения  эксплуатационных   показателей  котельных в  МО с.п. Нижнесортымский

Таблица  1.2.13.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 150,24 | 153,94 | 146,76 | 150,18 | 154,98 |
| Собственные нужды | % | 2,08 | 2,53 | 2,48 | 2,28 | 2,30 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 153,44 | 157,94 | 150,48 | 153,69 | 158,62 |
| Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 29,53 | 29,28 | 35,12 | 35,79 | 35,69 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск (передачу) тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 9,99 | 9,48 | 11,94 | 11,83 | 12,50 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии |  | 0,63 | 0,66 | 0,62 | 1,10 | 0,77 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 65,64 | 70,72 | 72,16 | 85,45 | 87,64 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

## 1.2.14. Перечень источников тепловой энергиии (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной  выработки  электрической и  тепловой энергии), которые  отнесены  к  объектам,  электрическая  мощность  которых  поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники  тепловой  энергии,  функционирующие  в  режиме  комбинированной   выработки (электрической и тепловой энергии) в МО с.п. Нижнесортымский отсутствуют.

## 1.2.15.Описание эксплуатационных показателей функционирования источника комбинированной выработки для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать следующие сведения, предусмотренные формами предоставления информации субъектами электроэнергетики, утвержденными приказом № 340.

Источники  тепловой  энергии,  функционирующие  в  режиме  комбинированной  выработки (электрической и тепловой энергии) в  МО с.п. Нижнесортымский  отсутствуют.

## 1.2.16.Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии,зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений, технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения  МО с.п. Нижнесортымский будет производится в последующие года при актуализации, после утверждения данной схемы.

1.3. Часть 3. Тепловые сети

### 1.3.1.Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Общая протяженность эксплуатируемых трубопроводов тепловых сетей предприятия МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский, в регулируемом периоде 2020 г.составит в однотрубном исчислении 68 233,68 м (34 116,84 м. в двухтрубном исполнении). Из них:

- сети теплоснабжения – 45 234,92 м; - сети ГВС – 22 998,76 м.

Тепловые сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении – подающий и обратный трубопроводы.

Сети ГВС также имеют двухтрубное исполнение – подающий и циркуляционный трубопроводы Прокладка теплопроводов - подземная бесканальная, частично (до ЦТП) – надземная.

От котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» проложены двухтрубные  тепловые сети (только на отопление).

Способ прокладки тепловых сетей надземный,подземный,подземный бесканальный.

## 1.3.2.Описание тепловых пунктов.Для производства горячей воды МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский использует центральные тепловые пункты в количестве 6 ед.

## С котельной ДЕ-25 МО с.п. Нижнесортымский теплоноситель с температурой 95-100°С поступает в теплообменник на центральных тепловых пунктах (ЦТП №1-6), где передает часть своей тепловой, энергий нагреваемой воде и затем возвращается в теплосеть с пониженной температурой теплоносителя (закрытая система теплоснабжения). Холодная вода подается с ВОС-7000 на ЦТП №1-6, где насосами ХВС повышается давление с 3,5 до 5,0 кгс/см2 и подается на теплообменник. Холодная вода (+2° С) нагревается до температуры 60-70°С и через внутриквартальные сети подается потребителю, после возвращается по циркуляционному трубопроводу на насос циркуляции и затем после насосов поступает обратно в теплообменник.

## Таблица 1.3.2.1.

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Установленная (проектная) тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 6 | 60,21 |
| 2016 | 6 | 60,21 |
| 2017 | 6 | 60,21 |
| 2018 | 6 | 60,21 |
| 2019 | 6 | 60,21 |
| Всего | 6 | 60,21 |

Таблица 1.3.2.

Характеристика насосного оборудования центральных тепловых пунктов .

| Название тепло- источника, насосной | Тип оборудования | Сетевые насосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, т/ч | Количество | Наличие регуляторов частоты насосов |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк»с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35. |  |  |  |  |
| ЦТП №1 | IL 150/300-30/4 | 360 | 2 | нет |
| ЦТП №2 | IL 200/320-45/4 | 590 | 2 | нет |
| ЦТП №3 | IL 100/150-15/2 | 270 | 2 | нет |
| ЦТП №4 | IL 200/310-37/4 | 600 | 2 | нет |
| ЦТП №5 | IL 100/150-15/2 | 265 | 2 | нет |
| ЦТП №6 | IL 100/165-22/2 | 260 | 3 | нет |

1.3.3.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.3.3.1.-1.3.3.3.

Рис.1.3.3.1 Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рис.1.3.3.2. Схема тепловых сетей котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть»

Рис.1.3.3.3. Схема тепловых сетей котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»

1.3.4.	Параметры  тепловых  сетей включая  год  начала  эксплуатации,  тип  изоляции,  тип  компенсирующих устройств, тип прокладки, с определением их материальной характеристики и подключенной

Общая протяженность эксплуатируемых трубопроводов тепловых сетей предприятия составляет в однотрубном исчислении 68 233,68 м (34 116,84 м. в двухтрубном исполнении). Из них:

- сети теплоснабжения – 45 234,92 м;

- сети ГВС – 22 998,76 м.

Тепловые сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении – подающий и обратный трубопроводы.

Сети ГВС также имеют двухтрубное исполнение – подающий и циркуляционный трубопроводы.

Система теплоснабжения - закрытого типа.

Прокладка теплопроводов - подземная бесканальная, частично (до ЦТП) – надземная.

Средний износ тепловых сетей котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский составляет 59%, протяженность тепловой сети со 100% износом составляет 9,93 км.

От котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» проложены двухтрубные  тепловые сети (только на отопление).

Срок службы тепловых сетей зоны действия котельной колеблется в достаточно широком диапазоне (от 22 лет до 1 года).

Компенсация  температурных  деформаций  трубопроводов  тепловой  сети  осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс. Тепловая изоляция суще-ствующих трубопроводов тепловой сети выполнена  в основном  минераловатными плитами, стеклотканью, частично в ППУ изоляции.

Общая характеристика тепловых сетей в МО с.п. Нижнесортымский представлена в таблицах 1.3.4.1.-1.3.4.4

Общая   характеристика   распределительных   тепловых   сетей  теплосетевой организации  МУП «УТВиВ «Сибиряк»  МО с.п. Нижнесортымский, ул. Рабочая, 35.

Таблица   1.3.4.1.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6206,20 | 353,75 |
| 70 | 2587,60 | 196,66 |
| 80 | 3296,08 | 293,35 |
| 100 | 4316,80 | 466,21 |
| 150 | 6609,08 | 1050,84 |
| 200 | 3971,50 | 869,76 |
| 250 | 1162,16 | 317,27 |
| 300 | 4090,60 | 1329,45 |
| Всего | 32240,02 | 4877,29 |

Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Таблица   1.3.4.2.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| Подземная бесканальная прокладка |  |  |
| 200 | 856,20 | 187,51 |
| 250 | 4448,00 | 1214,30 |
| 300 | 1328,20 | 431,67 |
| 500 | 43,00 | 22,75 |
| Надземная прокладка |  |  |
| 300 | 2280,60 | 741,20 |
| 400 | 3539,64 | 1507,89 |
| 500 | 499,26 | 264,11 |
| Всего | 12994,90 | 4369,43 |

Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Таблица   1.3.4.3.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 50 | 7528,00 | 429,10 |
| 70 | 2567,20 | 195,11 |
| 80 | 3261,20 | 290,25 |
| 100 | 6165,48 | 665,87 |
| 150 | 3363,38 | 534,78 |
| 200 | 113,50 | 24,86 |
| Всего | 22998,76 | 2139,97 |

Таблица   1.3.4.4.

| Тепловые сети на балансе НГДУ «Нижнесортымскнефть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |
| Подземная бесканальная | <50 | 110 |
|  | 50 | 155 |
|  | 80 | 575 |
|  | 100 | 1055 |
|  | 150 | 2415 |
|  | 200 | 4438 |
|  | 250 | 250 |
|  | 300 | 4000 |
|  | 400 | 3650 |
|  | 500 | 200 |
|  | Всего по НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 16848,7 |

1.3.5.Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В магистральных ТК установлены шаровые краны NAVAL на Ду 500 мм, 400 мм и 300 мм. В остальных местах установлены стальные задвижки исполнения     УХЛ. Регулирующей арматуры на сетях не стоит. Шайбы на вводах абонентов не установлены.

1.3.6.Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры подземные из железобетонных блоков.В тепловых камерах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

1.3.7.Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения)

Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения)в сельском поселении Нижнесортымский отсутствуют.

1.3.8.Типы и оборудование насосных станций

В  зоне  теплоснабжения  котельной  ДЕ-25 МО с.п. Нижнесортымский  насосные  подстанции  расположены в котельной ДЕ-25 и в ЦТП 1-6 на подающем трубопроводе.

Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Таблица   1.3.8.

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, | Напор, м | КПД насоса | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | Ул. Рабочая, 35 | 1Д-630- 90 | 2 | 630 | 90 | 0,71 | зависимая | В рабочем состоянии |
| Котельная ДЕ-25 | Ул. Рабочая, 35 | 4Д200-90 | 1 | 200 | 90 | 0,60 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №1 | Микрорайон №1, ул. Энтузиастов | IL 150/300-30/4 | 2 | 360 | 28,5 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №2 | Микрорайон Пионерный, переулок Хантыйский | IL 200/320-45/4 | 2 | 590 | 28 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №3 | Микрорайон №2 | IL 100/150-15/2 | 2 | 270 | 23,9 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №4 | Микрорайон №8 | IL 200/310-37/4 | 2 | 600 | 21 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №5 | Микрорайон Пионерный | IL 100/150-15/2 | 2 | 265 | 24 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |
| ЦТП №6 | Микрорайон №6, ул. Хусаинова, 27. | IL 200/320-45/4 | 3 | 600 | 28 | 0,91 | зависимая | В рабочем состоянии |

1.3.9.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель,т.е. температура теплоносителя - это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теплоотдачи нагревательных приборов этих систем.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (котельная или ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП)  регулирование отпуска тепла.

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосредственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в местном тепловом пункте (МТП или ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

- Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном его расходе – качественный способ регулирования.

- Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре – количественный способ регулирования.

- Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, которое дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

В МО с.п. Нижнесортымский отпуск тепла от котельной ДЕ-25 МО с.п. Нижнесортымский  осуществляется  по совместной нагрузке отопления  и горячего  водоснабжения  качественно- количественным способом по температурному графику 100/70°С. На ЦТП №1 -6 осуществляется подогрев воды на нужды горячего водоснабжения  и корректировка сетевой воды для  нужд отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному  температурному  графику 95/70°С. Нагреваемая холодная вода подается с ВОС-3200 на ЦТП, где насосами давлением 3,5-4,0 кгс/см3 подается на теплообменник, нагревается до температуры 60-65°С и циркуляционными насосами через внутриквартальные сети подаются потребителю.

Температурный график регулирования отпуска тепла на 2020-2021г.г.

котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

| Температура наружного воздуха, 0С | Температурный график 100-70 0С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в подающем магистральном трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном магистральном трубопроводе, 0С |
| 8 | 80,0 | 32,0 |
| 7 | 80,0 | 32,9 |
| 6 | 80,0 | 33,7 |
| 5 | 80,0 | 34,6 |
| 4 | 80,0 | 35,4 |
| 3 | 80,0 | 36,2 |
| 2 | 80,0 | 37,1 |
| 1 | 80,0 | 37,9 |
| 0 | 80,0 | 38,7 |
| -1 | 80,0 | 39,5 |
| -2 | 80,0 | 40,3 |
| -3 | 80,0 | 41,1 |
| -4 | 80,0 | 41,9 |
| -5 | 80,0 | 42,7 |
| -6 | 80,0 | 43,4 |
| -7 | 80,0 | 44,2 |
| -8 | 80,0 | 45,0 |
| -9 | 80,0 | 45,7 |
| -10 | 80,0 | 46,5 |
| -11 | 80,0 | 47,3 |
| -12 | 80,0 | 48,0 |
| -13 | 80,0 | 48,8 |
| -14 | 80,0 | 49,5 |
| -15 | 80,0 | 50,3 |
| -16 | 80,0 | 51,0 |
| -17 | 80,0 | 51,7 |
| -18 | 80,0 | 52,5 |
| -19 | 80,0 | 53,2 |
| -20 | 80,0 | 53,9 |
| -21 | 80,0 | 54,6 |
| -22 | 80,0 | 55,4 |
| -23 | 80,0 | 56,1 |
| -24 | 80,0 | 56,8 |
| -25 | 80,4 | 57,5 |
| -26 | 81,5 | 58,2 |
| -27 | 82,6 | 58,9 |
| -28 | 83,7 | 59,6 |
| -29 | 84,8 | 60,4 |
| -30 | 85,9 | 61,1 |
| -31 | 87,0 | 61,8 |
| -32 | 88,1 | 62,5 |
| -33 | 89,2 | 63,1 |
| -34 | 90,3 | 63,8 |
| -35 | 91,4 | 64,5 |
| -36 | 92,5 | 65,2 |
| -37 | 93,6 | 65,9 |
| -38 | 94,6 | 66,6 |
| -39 | 95,7 | 67,3 |
| -40 | 96,8 | 68,0 |
| -41 | 97,9 | 68,6 |
| -42 | 98,9 | 69,3 |
| -43 | 100,0 | 70,0 |

Температурный график

отпуска тепла потребителям, подключенным к тепловой сети через ЦТП №1,2,3,4,5,6

на 2020-2021гг. по МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

| Температура наружного воздуха, 0С | Температурный график 95-70 0С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| 8 | 39,0 | 34,2 |
| 7 | 40,3 | 35,1 |
| 6 | 41,5 | 36,0 |
| 5 | 42,8 | 36,9 |
| 4 | 44,1 | 37,7 |
| 3 | 45,3 | 38,5 |
| 2 | 46,5 | 39,4 |
| 1 | 47,7 | 40,2 |
| 0 | 48,9 | 41,0 |
| -1 | 50,1 | 41,8 |
| -2 | 51,3 | 42,6 |
| -3 | 52,5 | 43,3 |
| -4 | 53,6 | 44,1 |
| -5 | 54,8 | 44,9 |
| -6 | 55,9 | 45,6 |
| -7 | 57,1 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,8 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50,0 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66,0 | 52,1 |
| -16 | 67,1 | 52,8 |
| -17 | 68,2 | 53,5 |
| -18 | 69,2 | 54,2 |
| -19 | 70,3 | 54,8 |
| -20 | 71,4 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,9 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| --24 | 75,6 | 58,2 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,5 |
| -27 | 78,8 | 60,1 |
| -28 | 79,8 | 60,8 |
| -29 | 80,8 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62,0 |
| -31 | 82,9 | 62,7 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 84,9 | 63,9 |
| -34 | 86,0 | 64,5 |
| -35 | 87,0 | 65,2 |
| -36 | 88,0 | 65,8 |
| -37 | 89,0 | 66,4 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,6 |
| -40 | 92,0 | 68,2 |
| -41 | 93,0 | 68,8 |
| -42 | 94,0 | 69,4 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |

1.3.10.Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

В соответствии с пунктом 2.3.4 «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98:

- отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на ±3%.

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети в МО с.п. Нижнесортымский за отопительный сезон 2019/2019 гг. определен из записей в оперативных журналах, которые ведутся в котельных эксплуатирующих организаций.

Анализ показал, что фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети сельского поселения Нижнесортымский в основном соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Выявлены единичные случаи превышения температуры в обратном трубопроводе тепловой сети. При этом среднее отклонение температуры не превышало 3%, что является допустимым.

1.3.11.Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям.Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП.

1.3.12.Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в системе теплоснабжения котельной  ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»   в МО с.п.  Нижнесортымский за период 2015 - 2019гг. в таблице 1.3.13.2- 1.3.13.3.

1.3.13.Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, приведено в таблице.

Таблица 1.3.13.1

| № п/п | Условный диаметр трубопроводов, мм | Среднее время восстановления тепловой сети, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2 |
| 2 | 80 | 3 |
| 3 | 100 | 4 |
| 4 | 150 | 5 |
| 5 | 200 | 6 |
| 6 | 300 | 7 |
| 7 | 400 | 8 |
| 8 | 500 | 9 |
| 9 | 600 | 8 |
| 10 | 700 | 9 |
| 11 | 800 | 10 |
| 12 | 1000 | 12 |

Примечание: в указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 1.3.13.2

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей в двухтрубном исчислении) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1,08 | 4 | 0 |  |
| 2016 | 0,15 | 4 | 0 |  |
| 2017 | 0,46 | 4 | 0 |  |
| 2018 | 0,31 | 4 | 0,15 | 5 |
| 2019 | 0,31 | 4 | 0 |  |

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях котельной  ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»  МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 1.3.13.3

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1,43 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 0,99 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 1,36 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 2,36 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 2,61 | 4 | 0 | 0 |

1.3.14.Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский – 55,6 Гкал/час

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии котельных НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»  – 62,9 Гкал/час

1.3.15.Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

1.3.16.Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют следующие методы:

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек. После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

На предприятии должен быть организован ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых сетей должны быть составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов. Порядок проведения текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими документами:

Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя России от 13.12.2000. № 285 и согласована с Госгортехнадзором России и Госэнергонадзором Минэнерго России);

Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1982 № 214);

Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220);

РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России 09.12.1999);

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ре монта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России25.12.2003). При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети следует иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.

1.3.17.Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительноизоляционных;

конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации. За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети. Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

задачи и основные положения методики проведения испытания;

перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

схемы включения и переключений в тепловой сети;

сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

оперативные средства связи и транспорта;

меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Руководитель испытания перед началом испытания должен:

проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего. Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного. Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств. Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры. На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

отопительные системы детских и лечебных учреждений;

неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

калориферные установки. Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС. Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС. Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя. Техническое обслуживание и ремонт ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации. Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла. В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

подготовка технического обслуживания и ремонтов;

вывод оборудования в ремонт;

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Промывка и испытание магистральных/внутриквартальных сетей МО с.п. Нижнесортымский проведена в период 01.07.2020г. по 05.08.2020г. Проверка произведена гидропневматическим способом давлением 6,0 кгс/см². Промывка проведена до светлой  воды,  падения давления в сети  не было.   Работы выполнены согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

1.3.18.Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей котельной  ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  за 2015-2019 год, тыс. Гкал

Таблица 1.3.18.

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 21,243 | 20,19 | 21,243 | 20,306 |
| 2016 | 23,112 | 19,13 | 23,112 | 21,35 |
| 2017 | 22,396 | 19,13 | 22,396 | 20,86 |
| 2018 | 20,590 | 19,13 | 23,112 | 21,25 |
| 2019 | 12,958 | 13,00 | 23,112 | 21,89 |

1.3.19.Указание нормативных и фактических (по данным подпитки тепловой сети) потерь теплоносителя

Динамика изменения нормативных и фактических потерь теплоносителя

котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский 2019

Таблица 1.3.19.

| Год актуализации(разработки) | Нормативные потери теплоносителя, куб.м | Фактические потери теплоносителя, куб.м |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 20,590 | 23,112 |
| 2019 | 12,958 | 23,112 |

1.3.20.Указание  средневзвешенного  недоотпуска  тепловой энергии,  теплоносителя  на  цели  теплоснабжения

Таблица 1.3.20.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.21.Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям в соответствии с данными, указанными в электронной модели системы теплоснабжения

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются по двум основным схемам, в зависимости от типов подключаемых нагрузок. Условные схемы подключения приведены на рисунках ниже.

Рисунок 1.3.21.1. Схема подключения потребителей к четырехтрубной сети теплоснабжения (при наличии внутридомовой системы отопление и ГВС)

Рисунок 1.3.21.2. Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление)

Рисунок 1.3.21.3. Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличииоткрытой системе теплоснабжения)

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по независимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Регулирование температуры отоплениея и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

1.3.22.Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Состав узлов учёта природного газа котельных содержит все необходимые компоненты, кроме газоанализатора с вычислителем теплотворной способности, которую принимают на соответствующие периоды по данным лаборатории поставщика.

Количество поставляемого газового топлива на котельную обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Учет отпуска тепловой энергии из котельных в сельском поселении Нижнесортымский осуществляется расчетным методом - по калориметрическим характеристикам и расходу топлива.

Анализ ситуации, сложившейся в муниципальном образовании, показал, что доля обеспеченности теплоисточников приборами учета отпущенной тепловой энергии составляет 0 %.

1.3.23.Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановок;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей,

- вводимого в установленном порядке.

Диспетчерская оборудована телефонной связью и принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

1.3.24.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На всех тепловых пунтках установлена автоматика регулирования температуры ГВС по расходу. Регуляторы расхода тепловой энергии РРТЭ состоят из регулирующего клапана КР, микропроцессорного контроллера и датчика температуры.

На специальный контроллер-регулятор, который является мозгом всей системы, приходит сигнал от датчика температуры находящегося на трубопроводе горячей воды. Далее в контроллере анализируются данные. После вычисления, регулятор отправляет команду на исполнительный механизм – клапан с электроприводом. Регулирующий клапан ограничивает поступление теплоносителя в теплообменник.Основной принцип автоматических систем заключается в регулировании расхода по измеряемой температуре горячей воды.

За счет снижения величины расхода, происходит уменьшение значение потребляемой тепловой энергии.

Предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода теплоносителя.  Клапан закрывается при повышении температуры горячей воды.

1.3.25.Описание устройств защиты тепловых сетей от превышения давления

В котельных устройства защиты тепловых сетей от превышения давления установлены на котловых трубопроводах.

1.3.26.Описание результатов проведенных испытаний тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые  сети,  находящиеся  в  эксплуатации,  должны  подвергаться  следующим испытаниям:

- гидравлическим  испытаниям  с  целью  проверки  прочности  и  плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям  на  максимальную  температуру  теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования  тепловой  сети,  контроля  за  их  состоянием,  проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь  теплопроводами  в  зависимости  от  типа  строительно-

- изоляционных  конструкций,  срока  службы,  состояния  и  условий эксплуатации;

- испытаниям  на  гидравлические  потери  для  получения  гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям  на  потенциалы  блуждающих  токов  (электрическим измерениям  для  определения  коррозионной  агрессивности  грунтов  и опасного  действия  блуждающих  токов  на  трубопроводы  подземных тепловых сетей).

На  тепловых  сетях  котельных в  сельском поселении Нижнесортымский проводятся только гидравлические испытания на плотность и прочность ежегодно  после окончания отопительного периода. По результатам испытаний составляется  перечень  участков  тепловых  сетей,  дефекты  на  которых  устраняются  во время летних ремонтов.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок  подготовки  и  вывода  в  ремонт,  а  также  приемки  и  оценки  состояния отремонтированных  тепловых  сетей  соответствуют  Нормативно-технической документации.

1.3.27.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, предприятия не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем износе тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

1.3.28.Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, составляют (н/д) от общего числа потребителей тепловой энергии.

Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. Установку приборов учёта не целесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

1.3.29. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей в МО с.п. Нижнесортымский закреплена эксплуатирующая организация. Бесхозяйные тепловые сети в сельском поселении Нижнесортымский не выявлены.

1.3.30.Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

—тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

—удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

—потери (затраты) сетевой воды.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк», МО с.п. Нижнесортымский тыс. Гкал

Таблица 1.3.30.1.

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 21,243 | 20,19 | 21,243 | 20,306 |
| 2016 | 23,112 | 19,13 | 23,112 | 21,35 |
| 2017 | 22,396 | 19,13 | 22,396 | 20,86 |
| 2018 | 20,590 | 19,13 | 23,112 | 21,25 |
| 2019 | 12,958 | 13,00 | 23,112 | 21,89 |

Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский (Нормативные показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности)

Таблица 1.3.30.1.

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, м3/Гкал | Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/км/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,44 | 32,23 | - |
| 2016 | 0,44 | 32,23 | - |
| 2017 | 0,44 | 32,23 | - |
| 2018 | 0,44 | 32,23 | - |
| 2019 | 0,47 | 32,00 | - |

Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский (Фактические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности)

Таблица 1.3.30.3.

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, м3/Гкал | Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/км/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,63 | 29,53 | 0,005 | 1,55 |
| 2016 | 0,66 | 29,28 | 0,004 | 1,17 |
| 2017 | 0,62 | 35,12 | 0,003 | 1,06 |

1.3.31.Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения в МО с.п. Нижнесортымский будет производится в последующие года при актуализации, после утверждения данной схемы.

1.3.32.Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения, находящихся в зоне деятельности ЕТО, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", Статья 23.3. Ценовые зоны теплоснабжения

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городское поселение, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В МО с.п. Нижнесортымский нет ценовых зон теплоснабжения.

1.4.Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

1.4.1. Зоны действия каждого источника тепловой энергии

Рис.1.4.1. Зоны действия каждого источника тепловой энергии

1.4.2.Указание зон действия источников тепловой энергии,  выделенных  на  карте  поселения,  городского округа, контурами, в которых расположены все объекты, потребляющие тепловую энергию, теплоноситель

Границы зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

1.5.Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1.Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей представленных теплоснабжающей организацией котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский и указаны в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 17,212 | 13,973 | 31,185 |
| 2 | Бюджет | 5,889 | 2,301 | 8,190 |
| 3 | Прочие | 6,007 | 3,737 | 9,744 |
| 4 | Технологические нужды | 0,6267 | - | 0,6267 |
| 4 | Всего | 29,735 | 20,011 | 49,75 |

1.5.2.Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Большую часть спроса на тепловую энергию котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» в МО с.п. Нижнесортымский составляет население –63 %.

Рис.1.5.2. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

приведены приведены в табл.1.5.2.

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

Таблица 1.5.2.

|  |  | Договорная нагрузка ,Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Нагрузка на отопление и вентиляцию Гкал/час | Среднечасовая на г.в.с. Гкал/час | Технологические нужды | Сумма |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 29,11 | 20,01 | 0,63 | 49,75 |
| 2 | Котельные промзоны НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 37,25 | - | 1 | 38,25 |
| 3 | прочие | 9,19 | 4,23 | - | 13,42 |
|  | Итого | 63,24 | 17,76 | 1,72 | 76,41 |

1.5.3. Случаи (условия) применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

-	серьезное снижение надежности теплоснабжения;

-	эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

-	не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

-	повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

-	зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

-	отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

1.5.4.Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» климатические параметры МО с.п. Нижнесортымский (ближайший город по СНиП  Сургут) следующие:

-  температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки,  обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 43°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 55°С;

-  средняя  температура  наружного  воздуха  наиболее  холодного  месяца  (январь) – минус 22°С;

-  средняя  температура  воздуха  периода  со  среднесуточной  температурой воздуха меньшей или равной 8°С (средняя за отопительный период) – минус 9,9°С;

- средняя годовая температура наружного воздуха – минус 3,4°С;

-  продолжительность  периода  со  среднесуточной  температурой  воздуха меньшей или равной +8°С (продолжительность отопительного периода) – 257 суток (6168 часов).

За отопительный период расчетного года (температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012) расчётное потребление тепловой энергии составляет ─ 135136,688Гкал.

Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения МО с.п. Нижнесортымский при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 1.5.4.1

| № п/п | Наименование потребителей | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО с.п. поселение Нижнесортымский |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 135136,688 | 154992,5 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 105332,41 | 105332,41 |
|  | Итого | 240469,098 | 154992,5 |

1.5.5.Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах территориального деления (по теплоисточникам) за отопительный период и за год в целом при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источника тепловой энергии, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей МО с.п. Нижнесортымский и в соответствии с средней температурой отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», внесены в таблицы 1.5.5.1

Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах отопительной нагрузки МО с.п. Нижнесортымский за отопительный период и за год в целом в соответствии с средней температурой отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

Таблица 1.5.5.1

| Период | Продолжител ьность работы котельной, дней | Продолжите льность отопительно го сезона, дней | Температу ра наружного воздуха расчетная | Отопление и вентиляц ия, Гкал/мес | на ГВС Гкал/мес | Всего за месяц, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трнв | 351 | 257 | -3,4 |  |  |  |
| январь | 31 | 31 | -22 | 15827,36 | 5752,611 | 21579,97 |
| февраль | 28 | 28 | -19,6 | 13478,78 | 5195,898 | 18674,68 |
| март | 31 | 31 | -13,3 | 12548,84 | 5752,611 | 18301,45 |
| апрель | 30 | 30 | 3,5 | 8570,114 | 5567,04 | 14137,15 |
| май | 31 | 31 | 4,1 | 0 | 5752,611 | 5752,611 |
| июнь | 14 | - | 13 | 0 | 2597,949 | 2597,949 |
| июль | 31 | - | 16,9 | 0 | 5752,611 | 5752,611 |
| август | 31 | - | 14 | 0 | 5752,611 | 5752,611 |
| сентябрь | 30 | 14 | 7,8 | 4449,166 | 5567,04 | 10016,21 |
| октябрь | 31 | 31 | -1,4 | 8060,675 | 5752,611 | 13813,29 |
| ноябрь | 30 | 30 | -13,2 | 12107,57 | 5567,04 | 17674,61 |
| декабрь | 31 | 31 | -20,3 | 15186,73 | 5752,611 | 20939,34 |
| ИТОГО | 351 | 257 | Гкал/год | 90229,23 | 64763,24 | 154992,5 |
|  | Отопительный сезон |  | Гкал/год | 90229,23 | 44907,458 | 135136,688 |

1.5.6.Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории МО сельского поселения  Нижнесортымский приведена в таблице1.5.6.1

| Тип постройки | Существующие нормативы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
|  | Многоквартирные дома | Жилые дома |  |  |
| 4-5 эт. со стенами из панелей и блоков, постройки после 1999 года | 0,0143 | - | - | 0,0770 |
| 4-5 эт. со стенами из камня, кирпича, постройки после 1999 года | 0,0143 | - | - | 0,0770 |
| 3 эт. со стенами из камня, кирпича, постройки после 1999 года | 0,0165 | - | - | 0,0770 |
| 2 эт. со стенами из дерева, смешаных и др. материалов, постройки до 1999 года | 0,0380 | - | - | 0,0770 |
| 2 эт. со стенами из дерева, смешаных и др. материалов, постройки до 1999 года | 0,0380 | - | - | 0,0741 |
| 3 эт. со стенами из камня, кирпича, постройки до 1999 года | 0,0233 | - | - | 0,0770 |
| 2 эт. со стенами из камня, кирпича, постройки после 1999 года | 0,0391 | 0,0391 | - | 0,0770 |
| 2 эт. со стенами из камня, кирпича, постройки до 1999 года | 0,0168 | 0,0168 | - | 0,0770 |
| 1 эт. со стенами из дерева, смешаных и др. материалов, постройки до 1999 года | 0,0384 | - | - | 0,0741 |

*Примечание: Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утверждены приказами Деп.ЖККиЭ ХМАО-Югры №12-нп от 25.12.2017г.; №7-нп от 10.07.2020г.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на територрии с.п. Нижнесортымский, утверждены приказами Деп.ЖККиЭ ХМАО-Югры №11-нп от 22.12.2017г.; №1-нп от 07.02.2020г.

1.5.7.Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1.

| Номер абонента | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Подключенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q от | Q вент | Q гвс |  |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №1 микрорайона №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом , ул.Нефтяников №3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-25 мкр №1 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 2 | Жилой дом, ул.Нефтяников №5 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-25 мкр №1 | 0,1020 |  | 0,0710 | 0,1730 |
| 3 | Жилой дом, ул.Нефтяников №5а | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-25 мкр №1 | 0,0920 |  | 0,0640 | 0,1560 |
| 4 | Жилой дом, ул.Нефтяников №7 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,1130 |  | 0,0790 | 0,1920 |
| 5 | ул.Нефтяников №7а ДШИ | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,2280 | 0,031 | 0,0090 | 0,2680 |
| 6 | ул.Нефтяников №7б "Каток" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-23 мкр №1 | 0,0125 |  | 0,0000 | 0,0125 |
| 7 | Жилой дом, ул.Нефтяников №9 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 8 | Жилой дом, ул.Нефтяников №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 9 | Жилой дом, ул.Нефтяников №11а | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 10 | Жилой дом, ул.Нефтяников №13 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-7 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 11 | Жилой дом, ул.Нефтяников №13а | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-7 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 12 | Жилой дом, ул.Нефтяников №15 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-7 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 13 | ул.Нефтяников№15а (д.сад"Снежинка") | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-6,7 мкр №1 | 0,1850 | 0,027 | 0,0500 | 0,2620 |
| 14 | Жилой дом, ул.Северная №10 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-9 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 15 | Жилой дом, ул.Северная №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 16 | Жилой дом, ул.Северная №12 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-9 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 17 | Жилой дом, ул.Северная №13 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-9 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 18 | Жилой дом, ул.Северная №14 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 19 | Жилой дом, ул.Северная №15 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 20 | Жилой дом, ул.Северная №16 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-30 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 21 | Жилой дом, ул.Северная №17 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-30 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 22 | Жилой дом, ул.Северная №18 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-29 мкр.№1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 23 | Жилой дом, ул.Северная №19 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 24 | Жилой дом, ул.Северная №20 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 25 | Жилой дом, ул.Северная №21 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 26 | Жилой дом, ул.Северная №22 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-10 мкр №1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 27 | Жилой дом, ул.Северная №23 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-23 мкр.№1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 28 | Жилой дом, ул.Северная №24 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-27 мкр.№1 | 0,0880 |  | 0,0620 | 0,1500 |
| 29 | Жилой дом, ул.Северная №25 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-27 мкр.№1 | 0,1240 |  | 0,0870 | 0,2110 |
| 30 | ул.Северная №26 (магазин Лабаз) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-27 мкр.№1 | 0,0665 |  | 0,00589 | 0,0724 |
| 31 | Жилой дом, ул.Северная №27 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-16 мкр.№1 | 0,1120 |  | 0,0800 | 0,1920 |
| 32 | Жилой дом, ул.Северная №28 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-31 мкр.№1 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 33 | Жилой дом, ул.Северная №29 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-32 мкр.№1 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 34 | Жилой дом, ул.Северная №30 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-32 мкр.№1 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 35 | ул.Энтузиастов №1 (КБО) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-21 мкр.№1 | 0,0578 |  | 0,0198 | 0,0776 |
| 36 | ул.Энтузиастов №2 (банк"Сургутнефтегазбанк,почта) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-19 мкр.№1 | 0,0516 |  | 0,0198 | 0,0714 |
| 37 | ул.Энтузиастов №3 (УКС узел связи,РУС.) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-19 мкр.№1 | 0,1580 |  | 0,0020 | 0,1600 |
| 38 | Жилой дом, ул.Энтузиастов №4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-19 мкр.№1 | 0,1304 |  | 0,1217 | 0,2521 |
| 39 | ул.Энтузиастов №5- общ.18 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-15 мкр.№1 | 0,0940 |  | 0,0800 | 0,1740 |
| 40 | ул.Энтузиастов №6- общ.19 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-15 мкр.№1 | 0,0940 |  | 0,0800 | 0,1740 |
| 41 | ул.Энтузиастов №7- общ.20 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-15 мкр.№1 | 0,0940 |  | 0,0800 | 0,1740 |
| 42 | ул.Энтузиастов №8- общ.21 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-15 мкр.№1 | 0,0930 |  | 0,0800 | 0,1730 |
| 43 | ул.Энтузиастов №9- общ.22 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-17 мкр.№1 | 0,0910 |  | 0,0800 | 0,1710 |
| 44 | ул.Энтузиастов №10- общ.23 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-17 мкр.№1 | 0,0910 |  | 0,0800 | 0,1710 |
| 45 | Жилой дом, ул.Энтузиастов №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-18 мкр.№1 | 0,1390 |  | 0,1790 | 0,3180 |
| 46 | Магазин "Нарине" ИП Шаганц | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-4 мкр №1 | 0,0017 |  | 0,0040 | 0,0057 |
| 47 | ООО "Регион-Сервис" ул. Нефтяников, 15а, ИП Капленко Н.В. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-7 мкр №1 | 0,0038 |  | 0,0020 | 0,0058 |
| 48 | ИП Давтян В.М. (м-н пром и прод товаров "Слава") | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-14 мкр.№1 | 0,0504 |  | 0,0130 | 0,0634 |
| 49 | ООО"СибирьИнвестСтрой" офис ул. Северная, 8 ИП Изорян О.М. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-7 мкр.№1 | 0,0197 |  | 0,0020 | 0,0217 |
| 50 | КНС-5 мкр 1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-20 мкр.№1 | 0,0020 |  | 0,0000 | 0,0020 |
| 51 | Гаражи администрации | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-20 мкр.№1 | 0,0162 |  | 0,0000 | 0,0162 |
| 52 | Гаражи ИП Изорян | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№1 | ТК-20 мкр.№1 | 0,0032 |  | 0,0000 | 0,0032 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№1: |  |  | 5,0858 | 0,0580 | 3,2312 | 8,3750 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №2 микрорайона "Пионерный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | пер.Пионерный №1 - общ.№24 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-17 мкр. Пионерный | 0,0990 |  | 0,0830 | 0,1820 |
| 54 | пер.Пионерный №2 - общ.№27 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-16 мкр.Пионерный | 0,0970 |  | 0,0830 | 0,1800 |
| 55 | пер.Пионерный №3 - общ.№28 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-16 мкр.Пионерный | 0,0990 |  | 0,0830 | 0,1820 |
| 56 | пер.Пионерный №4 - общ.№29 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-21 мкр.Пионерный | 0,0998 |  | 0,0830 | 0,1828 |
| 57 | пер.Пионерный №5 - общ.№30 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-22 мкр.Пионерный | 0,0940 |  | 0,0830 | 0,1770 |
| 58 | пер.Пионерный №6 - общ.№31 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-22 мкр.Пионерный | 0,0946 |  | 0,0830 | 0,1776 |
| 59 | Администр. Общ-я (жил фонд) пер.Пионерный №7 - общ.№32 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-20 мкр.Пионерный | 0,0430 |  | 0,0300 | 0,0730 |
| 60 | пер.Пионерный №9 - общ.№47 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-21а мкр. Пионерный | 0,0860 |  | 0,0690 | 0,1550 |
| 61 | Жилой дом, пер.Пионерный №10 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-21а мкр. Пионерный | 0,0510 |  | 0,0360 | 0,0870 |
| 62 | пер.Пионерный №11 - общ.№34 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-12 мкр. Пионерный | 0,1030 |  | 0,0830 | 0,1860 |
| 63 | пер.Пионерный №12 - маг.Тимошевский | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-18б мкр. Пионерный | 0,0106 |  | 0,0010 | 0,0116 |
| 64 | пер.Пионерный №13 - общ.№35 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-13 мкр. Пионерный | 0,1030 |  | 0,0830 | 0,1860 |
| 65 | пер.Пионерный №14 - общ.№36 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-12 мкр. Пионерный | 0,1000 |  | 0,0830 | 0,1830 |
| 66 | пер.Пионерный №15 - общ.№37 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-14 мкр. Пионерный | 0,1010 |  | 0,0830 | 0,1840 |
| 67 | пер.Пионерный №16 - общ.№38 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-14 мкр. Пионерный | 0,1010 |  | 0,0830 | 0,1840 |
| 68 | пер.Пионерный №18 - общ.№39 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-4 мкр. Пионерный | 0,1040 |  | 0,0830 | 0,1870 |
| 69 | пер.Пионерный №19 - общ.№40 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-5 мкр. Пионерный | 0,1010 |  | 0,0830 | 0,1840 |
| 70 | пер.Пионерный №20 - общ.№41 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-3 мкр. Пионерный | 0,1000 |  | 0,0830 | 0,1830 |
| 71 | пер.Пионерный №21 - общ.№42 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-6 мкр. Пионерный | 0,1020 |  | 0,0830 | 0,1850 |
| 72 | пер.Пионерный №22 - общ.№43 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-8 мкр. Пионерный | 0,1000 |  | 0,0830 | 0,1830 |
| 73 | пер.Пионерный №23 - общ.№44 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-9 мкр. Пионерный | 0,0980 |  | 0,0830 | 0,1810 |
| 74 | пер.Пионерный №24 - общ.№45 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-11 мкр. Пионерный | 0,1010 |  | 0,0830 | 0,1840 |
| 75 | пер.Пионерный №25 - общ.№46 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-10 мкр. Пионерный | 0,1010 |  | 0,0830 | 0,1840 |
| 76 | пер.Пионерный №29 - общ.№52 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-26 мкр. Пионерный | 0,0800 |  | 0,0690 | 0,1490 |
| 77 | пер.Пионерный №30 - общ.№51 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-26 мкр. Пионерный | 0,0800 |  | 0,0690 | 0,1490 |
| 78 | пер.Пионерный №32 - общ.№53 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-27 мкр. Пионерный | 0,0800 |  | 0,0690 | 0,1490 |
| 79 | пер.Пионерный №33 - общ.№55 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-27а мкр. Пионерный | 0,0800 |  | 0,0690 | 0,1490 |
| 80 | пер.Пионерный №34 - общ.№58 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-28 мкр. Пионерный | 0,0804 |  | 0,0690 | 0,1494 |
| 81 | пер.Пионерный №35 - общ.№57 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-27 амкр. Пионерный | 0,0804 |  | 0,0690 | 0,1494 |
| 82 | пер.Пионерный №36 - общ.№56 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-32 мкр. Пионерный | 0,0800 |  | 0,0690 | 0,1490 |
| 83 | Жилой дом, ул.Сортымская №2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-24 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0090 | 0,0480 |
| 84 | Жилой дом, ул.Сортымская №4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-24 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0090 | 0,0480 |
| 85 | Жилой дом, ул.Сортымская №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-16 мкр. Пионерный | 0,1350 |  | 0,0950 | 0,2300 |
| 86 | Жилой дом, ул.Хусаинова №8 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-28а мкр. Пионерный | 0,0730 |  | 0,1060 | 0,1790 |
| 87 | Жилой дом, ул.Хусаинова №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-40 мкр. Пионерный | 0,2310 |  | 0,1620 | 0,3930 |
| 88 | ИП Загорлян Р.Х. " Клеопатра" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-11 мкр. Пионерный | 0,1186 |  | 0,0020 | 0,1206 |
| 89 | Жилой дом, ул.Хусаинова №4 (16 кв.) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-36 мкр. Пионерный | 0,0730 |  | 0,1060 | 0,1790 |
| 90 | Жилой дом, пер.Хантыйский №1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-34 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0270 | 0,0660 |
| 91 | Жилой дом, пер.Хантыйский №2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-35 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0270 | 0,0660 |
| 92 | Жилой дом, пер.Хантыйский №3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-37 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0270 | 0,0660 |
| 93 | Жилой дом, пер.Хантыйский №4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-40 мкр. Пионерный | 0,0390 |  | 0,0270 | 0,0660 |
| 94 | Жилой дом, пер.Хантыйский №5 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-31 мкр. Пионерный | 0,0510 |  | 0,0360 | 0,0870 |
| 95 | Жилой дом, пер.Хантыйский №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-32 мкр. Пионерный | 0,0510 |  | 0,0360 | 0,0870 |
| 96 | Жилой дом, пер.Хантыйский №7 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-31 мкр. Пионерный | 0,0510 |  | 0,0360 | 0,0870 |
| 97 | Жилой дом, пер.Хантыйский №8 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-32 мкр. Пионерный | 0,0510 |  | 0,0360 | 0,0870 |
| 98 | Жилой дом, пер.Хантыйский №9 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-29 мкр. Пионерный | 0,1620 |  | 0,1130 | 0,2750 |
| 99 | Жилой дом, пер.Хантыйский №10 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-23 мкр. Пионерный | 0,2250 |  | 0,0462 | 0,2712 |
| 100 | Жилой дом, пер.Хантыйский №12 (16 кв.) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-18а мкр. Пионерный | 0,0730 |  | 0,1060 | 0,1790 |
| 101 | Жилой дом. пер.Хантыйский №14 (20 кв.) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-18б мкр. Пионерный | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 102 | КНС - 2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-23 мкр. Пионерный | 0,0020 |  | 0,0000 | 0,0020 |
| 103 | КНС - 4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-2 мкр. Пионерный | 0,0020 |  | 0,0000 | 0,0020 |
| 104 | Магазин "Смешанные товары" ИП Козлов К.Б. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-15а мкр. Пионерный | 0,0460 |  | 0,0010 | 0,0470 |
| 105 | "От Евгения" ИП Егоренко Ю.С. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-49 мкр. Пионерный | 0,0207 |  | 0,0026 | 0,0233 |
| 106 | ООО "Торг Оптима Плюс" магазин "Москва" ул. Сортымская, 10 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-16 мкр. Пионерный | 0,0338 |  | 0,0000 | 0,0338 |
| 107 | Жилой дом, ул. Автомобилистов №17 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№2 | ТК-28а мкр. Пионерный | 0,1304 |  | 0,0985 | 0,2289 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№2: |  |  | 4,5444 | 0,0000 | 3,4263 | 7,9707 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №3 ( микрорайон №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Жилой дом, ул.Школьная №1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-10, мкр.№2 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 109 | Жилой дом, ул.Школьная №2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-10, мкр.№2 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 110 | Жилой дом, ул.Школьная №3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-9 мкр.№2 | 0,0680 |  | 0,0480 | 0,1160 |
| 111 | Жилой дом, ул.Школьная №4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-9 мкр.№2 | 0,0680 |  | 0,0480 | 0,1160 |
| 112 | Жилой дом, ул.Школьная №5 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-8 мкр. №2 | 0,0680 |  | 0,0480 | 0,1160 |
| 113 | Жилой дом, ул.Школьная №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-8 мкр.№2 | 0,0680 |  | 0,0480 | 0,1160 |
| 114 | Жилой дом, ул.Северная №31 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-5 мкр. №2 | 0,1210 |  | 0,0850 | 0,2060 |
| 115 | Жилой дом, ул.Северная №32 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-5 мкр.№2 | 0,2700 |  | 0,1890 | 0,4590 |
| 116 | Жилой дом, ул.Северная №33 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-5 мкр.№2 | 0,2700 |  | 0,1890 | 0,4590 |
| 117 | ул.Северная №34 (школа СОШ) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-2 мкр. №2 | 0,7413 | 0,4090 | 0,0370 | 1,1873 |
| 118 | ул.Северная №35-д/сад."Северное сияние" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-4 мкр.№2 | 0,2680 | 0,1460 | 0,0470 | 0,4610 |
| 119 | Жилой дом, ул.Тяна №1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-14 мкр.№2 | 0,3457 |  | 0,3860 | 0,7317 |
| 120 | Жилой дом, ул.Тяна №7 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-13 мкр.№2 | 0,2530 |  | 0,1600 | 0,4130 |
| 121 | Жилой дом, ул.Тяна №9 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-13 мкр.№2 | 0,1260 |  | 0,0800 | 0,2060 |
| 122 | Жилой дом, ул.Тяна №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-12 мкр.№2 | 0,3790 |  | 0,2400 | 0,6190 |
| 123 | Церковь | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-8 мкр.№2 | 0,0272 |  | 0,0000 | 0,0272 |
| 124 | Храм "Мест.религ.орг.пр.Прих.хр. в честь св.Тих., Патр. Моск и вс. Руси п. Н-сортымского Сур. Р-на ХМАО-Югры Тюм. Обл. Хант-Ман. Епархии Рус. Пр. Церк. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-8 мкр.№2 | 0,0432 |  | 0,0000 | 0,0432 |
| 125 | КНС №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-12 мкр.№2 | 0,0040 |  | 0,0000 | 0,0040 |
| 126 | кафе "Кунжут" гр. Мкрдумян Э.А. ул. Северная 34а | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№3 | ТК-10 мкр.№2 | 0,01126 |  | 0,0010 | 0,0123 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№3: |  |  | 3,6376 | 0,5550 | 1,9260 | 6,1186 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №4 ( мкр "Вахтовый", 8-й мкр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Адм. общ-я, ул.Северная , 1 (общ.№5) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-16а мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 128 | Адм. общ-я, ул.Северная, 3 (общ.№6) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-17а мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 129 | ул.Северная ,5 (общ №7) СРЭС Сург. Района | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-18 мкр "Вахтовый" | 0,0810 |  | 0,0660 | 0,1470 |
| 130 | Адм. общ-я, ул.Северная, 7 (общ.№8) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-18 мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 131 | Адм.общ-я, ул.Северная, 9 (общ.№9) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-19 мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 132 | Жилой дом, ул.Сортымская, 1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-11 мкр "Вахтовый" | 0,1304 |  | 0,1220 | 0,2524 |
| 133 | Жилой дом, ул.Сортымская, 5 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-14 мкр "Вахтовый" | 0,1304 |  | 0,1220 | 0,2524 |
| 134 | Жилой дом, ул.Сортымская, 7 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-15 мкр "Вахтовый" | 0,1268 |  | 0,1220 | 0,2488 |
| 135 | Жилой дом, ул.Сортымская, 3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-12 мкр "Вахтовый" | 0,2379 |  | 0,2650 | 0,5029 |
| 136 | Жилой дом, ул.Нефтяников,2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-6 мкр "Вахтовый" | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 137 | Жилой дом, ул.Нефтяников,4 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-7 мкр "Вахтовый" | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 138 | Жилой дом, ул.Нефтяников,6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-20 мкр "Вахтовый" | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 139 | Бюджетные общ-я, ул.Нефтяников,12 (общ.№10) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-19 мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 140 | Бюджетные общ-я, ул.Нефтяников,8 (общ.№11) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-20 мкр "Вахтовый" | 0,0940 |  | 0,0660 | 0,1600 |
| 141 | Жилой дом, ул.Нефтяников,14 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-7 мкр "Вахтовый" | 0,2379 |  | 0,2650 | 0,5029 |
| 142 | Жилой дом, ул.Нефтяников,16 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-5а мкр "Вахтовый" | 0,0470 |  | 0,0810 | 0,1280 |
| 143 | Жилой дом, ул.Строителей, 1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-25 мкр "Вахтовый" | 0,1040 |  | 0,0730 | 0,1770 |
| 144 | Жилой дом, ул.Строителей, 2 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-25 мкр "Вахтовый" | 0,1000 |  | 0,0700 | 0,1700 |
| 145 | Жилой дом, ул.Строителей, 3 40-кв. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-21 мкр "Вахтовый" | 0,2200 |  | 0,2240 | 0,4440 |
| 146 | Жилой дом ул.Нефтяников, 10 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-22 мкр "Вахтовый" | 0,2414 |  | 0,3048 | 0,5462 |
| 147 | ул. Сортымская, 8 Магазин (ООО "ТЭМА") | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-17а мкр "Вахтовый" | 0,1057 |  | 0,0010 | 0,1067 |
| 148 | ул.Строителей, 4 Телетранслятор | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-25 мкр "Вахтовый" | 0,0156 |  | 0,0020 | 0,0176 |
| 149 | Жилой дом, пер.Молодёжный, 1 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-5 мкр "Вахтовый" | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 150 | Жилой дом, пер.Молодёжный, 3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-6 мкр "Вахтовый" | 0,1310 |  | 0,1220 | 0,2530 |
| 151 | пер.Молодёжный, 5 (общ. №59) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-32 мкр "Вахтовый" | 0,0720 |  | 0,0140 | 0,0860 |
| 152 | пер.Молодёжный, 2 столовая №6 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-32 мкр "Вахтовый" | 0,0575 |  | 0,0910 | 0,1485 |
| 153 | пер.Молодёжный, 4 магазин ИП Чабонян Л.С. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-32 мкр "Вахтовый" | 0,0492 |  | 0,0011 | 0,0503 |
| 154 | пер.Таёжный, 1 маг. АКК-Консалдинг | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-8 мкр "Вахтовый" | 0,0309 |  | 0,0220 | 0,0529 |
| 155 | пер.Таёжный, 1а кулинария "Глория" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-8 мкр "Вахтовый" | 0,0155 |  | 0,0020 | 0,0175 |
| 156 | пер.Таёжный, 2 администрация | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-9 мкр "Вахтовый" | 0,0636 |  | 0,0130 | 0,0766 |
| 157 | пер.Таёжный, 3 пекарня | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-10 мкр "Вахтовый" | 0,0216 |  | 0,0320 | 0,0536 |
| 158 | пер.Таёжный, 4 административное здание | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-10 мкр "Вахтовый" | 0,0339 |  | 0,0020 | 0,0359 |
| 159 | ул.Энтузиастов, 12 АБК №1 НГДУ "НСН" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-31 мкр. №8 | 0,1680 |  | 0,0470 | 0,2150 |
| 160 | ул.Энтузиастов, 12а АБК №2 НГДУ "НСН" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-31 мкр. №8 | 0,1690 | 0,2470 | 0,0470 | 0,4630 |
| 161 | Кафе на 50 мест | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36 мкр. №8 | 0,0270 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0670 |
| 162 | Пристрой (гостин) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36 мкр. №8 | 0,1320 |  | 0,0500 | 0,1820 |
| 163 | Теплая стоянка НГДУ | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36а, мкр. №8 | 0,1200 |  | 0,0000 | 0,1200 |
| 164 | ул.Нефтяников №1 ( АБК РЭУ УЭЗиС) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-30 мкр "Вахтовый" | 0,0510 |  | 0,0520 | 0,1030 |
| 165 | КНС | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-17 мкр "Вахтовый" | 0,0020 |  | 0,0000 | 0,0020 |
| 169 | Мечеть 1 здание | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-16а, мкр "Вахтовый" | 0,0023 |  | 0,0000 | 0,0023 |
| 170 | Мечеть 2 здание | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-16а, мкр "Вахтовый" | 0,0227 |  | 0,0000 | 0,0227 |
| 171 | МБУЗ "Нижнесортымская участковая больница" в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника. Стационар. Пищеблок. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36а мкр. №8 | 0,2468 | 1,0700 | 0,4260 | 1,7428 |
|  | Хозблок | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36а мкр. №8 | 0,0298 |  | 0,0470 | 0,0768 |
|  | Крытая автостоянка на 8 машин. | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-36а мкр. №8 | 0,0155 |  | 0,0000 | 0,0155 |
| 172 | ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре (гаражи) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№4 | ТК-10 мкр "Вахтовый" | 0,0042 |  | 0,0000 | 0,0042 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№4: |  |  | 4,3316 | 1,3170 | 3,6099 | 9,2585 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №5 ( мкрорайон "Пионерный") |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Жилой дом, ул.Автомобилистов №3 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-50 мкр. Пионерный | 0,4240 |  | 0,2970 | 0,7210 |
| 174 | Жилой дом, Автомобилистов №5 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-50 мкр. Пионерный | 0,2190 |  | 0,1530 | 0,3720 |
| 175 | Жилой дом, ул.Автомобилистов №7 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-48 мкр. Пионерный | 0,4240 |  | 0,2970 | 0,7210 |
| 176 | Жилой дом, ул.Автомобилистов №9 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-50 мкр. Пионерный | 0,2190 |  | 0,1530 | 0,3720 |
| 177 | Жилой дом, ул.Автомобилистов №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-47 мкр. Пионерный | 0,3080 |  | 0,2160 | 0,5240 |
| 178 | мкр.Пионерный №26 - общ. № 48 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-38 мкр. Пионерный | 0,0860 |  | 0,0690 | 0,1550 |
| 179 | мкр.Пионерный №27 - общ. № 50 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-39 мкр. Пионерный | 0,0850 |  | 0,0690 | 0,1540 |
| 180 | мкр.Пионерный №28 - общ. № 49 НГДУ НСН | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-38 мкр. Пионерный | 0,0860 |  | 0,0690 | 0,1550 |
| 181 | Автовокзал ПТФ | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | МТК-9 мкр. Пионерный | 0,0795 | 0,0750 | 0,0000 | 0,1545 |
| 182 | КНС № 3 (возле магазина "от Евгения" мкр. Пионерный) | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | ТК-49 мкр. Пионерный | 0,0020 |  | 0,0000 | 0,0020 |
| 183 | ВОС 3200 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | МТК-9 мкр. Пионерный | 0,3457 |  | 0,0000 | 0,3457 |
| 184 | Реконструкция и расширение водоочистных сооружений с 3200 на 7000 куб.м/сут. п. Нижнесортымский | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№5 | МТК-9 мкр. Пионерный | 0,2390 |  | 0,0000 | 0,2390 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№5: |  |  | 2,5172 | 0,0750 | 1,3230 | 3,9152 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных через ЦТП №6( микрорайон №6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Жилой дом, ул.Хусаинова №11 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-3 мкр. №6 | 0,5757 |  | 0,4698 | 1,0455 |
| 186 | Жилой дом, ул.Хусаинова №13 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-4 мкр. №6 | 0,5760 |  | 0,4700 | 1,0460 |
| 187 | Жилой дом, ул.Хусаинова №15 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-5 мкр. №6 | 0,2550 |  | 0,2560 | 0,5110 |
| 188 | Жилой дом, ул.Хусаинова №17 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-5 мкр. №6 | 0,2468 |  | 0,2650 | 0,5118 |
| 189 | Жилой дом, ул.Хусаинова №19 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-6 мкр. №6 | 0,2579 |  | 0,2650 | 0,5229 |
| 190 | Жилой дом, ул.Хусаинова №21 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-7 мкр. №6 | 0,2579 |  | 0,2650 | 0,5229 |
| 191 | Жилой дом, ул.Хусаинова №25 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-1 мкр. №6 | 0,5757 |  | 0,4698 | 1,0455 |
| 192 | Жилой дом, ул.Хусаинова №29 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-7 мкр. №6 | 0,3235 |  | 0,3162 | 0,6397 |
| 193 | Жилой дом, ул.Хусаинова №31 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-10 мкр. №6 | 0,3134 |  | 0,3162 | 0,6296 |
| 194 | Жилой дом, ул.Хусаинова №33 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-8 мкр. №6 | 0,4702 |  | 0,4052 | 0,8753 |
| 195 | Жилой дом, ул.Хусаинова №35 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-12 мкр. №6 | 0,3191 |  | 0,3162 | 0,6353 |
| 196 | Жилой дом, ул.Хусаинова №37 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-12 мкр. №6 | 0,3291 |  | 0,3162 | 0,6453 |
| 197 | Жилой дом, ул.Хусаинова №39 | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-11 мкр. №6 | 0,3428 |  | 0,3162 | 0,6590 |
| 198 | ООО "Гарант+" | Котельная ДЕ-25 - ЦТП№6 | ТК-7 мкр. №6 | 0,0063 |  | 0,0000 | 0,0063 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных через ЦТП№6: |  |  | 4,8494 | 0,0000 | 4,4468 | 9,2961 |
| Тепловые нагрузки объектов, подключенных к магистральной сети котельной ДЕ-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ГКНС | Котельная ДЕ-25 | МТК-1 | 0,0280 |  | 0,0000 | 0,0280 |
| 201 | КДЦ "Кристалл" | Котельная ДЕ-25 | МТК-5 | 0,2146 |  | 0,0960 | 0,3106 |
| 202 | Детский сад "Радуга" | Котельная ДЕ-25 | МТК-6 | 0,3640 | 0,4242 | 0,2814 | 1,0697 |
| 203 | Детский сад на 300 мест п. Нижнесортымский | Котельная ДЕ-25 | МТК-10 | 0,2874 | 0,2086 | 0,5026 | 0,9986 |
| 204 | Центр спортивный с универсальным игровым залом плавательным бассейном (1 этап) | Котельная ДЕ-25 | МТК-5 | 0,2970 | 0,4920 | 0,7680 | 1,5570 |
| 205 | ул.Энтузиастов, АБК НГДУ "НСН"№3 | Котельная ДЕ-25 через ЦТП НГДУ "НСН" | ТК-31 | 0,3018 | 0,1464 | 0,4000 | 0,8482 |
|  | ИТОГО нагрузка абонентов подключенных к магистральной сети котельной ДЕ-25: |  |  | 1,4928 | 1,2713 | 2,0480 | 4,8121 |
|  | ОБЩИЙ ИТОГ: |  |  | 26,4588 | 3,2763 | 20,0112 | 49,7463 |

1.5.8.Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

1.5.9.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии в  табл.1.5.9.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии для каждой зоны действия источников тепловой энергии

Таблица 1.5.9.

| № п/п | Наименование потребителей | Суммарная нагрузка (отопл.+ ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 49,75 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 38,25 |

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1.Структура  балансов  установленной,  располагаемой  тепловой  мощности  и  тепловой  мощности  нетто, потерь  тепловой  мощности  в  тепловых  сетях  и  расчетной  тепловой  нагрузки  по  каждому  источнику тепловой энергии.

Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения сельского поселения  Нижнесортымский, Гкал/ч

Таблица 1.6.1.1

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 55,6 | 35,4 | 0,31 | 35,09 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 62,9 | 1,0 | 61,9 |

Таблица 1.6.1.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения сельского поселения  Нижнесортымский

| Котельная | Адрес котельной | Расстояние источника до наиболее удаленного потребителя, км | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО с.п. поселение Нижнесортымский |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2080,0 | 49,75 | 14920 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | - | 37,25 | 10845,8 |

Примечание:  Расчет произведён при существующей присоединённой нагрузке и проектных температурных графиках  отпуска тепла с котельных.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

1.6.2.Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существущие возможности(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

7.	В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

1.6.3.Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой  мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

1.6.4.Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время   на котельных   сельского поселения  Нижнесортымский системы  в жилом районе  дефицит тепловой мощности при учете фактического теплопотребления составляет - -14,35 Гкал/ч. В промзоне НГДУ «Нижнесортымскнефть» существует  резерв тепловой мощности в размере 24,65 Гкал/ч.

Дефицит тепловой мощности в зоне действия котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский    возник, в первую очередь, из-за износа основного оборудования, а также за счет роста жилого фонда на территории сельского поселения.

1.6.5.Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения МО с.п.  Нижнесортымский          будет производится в последующие года при актуализации, после утверждения данной схемы.

1.7.Часть  Балансы теплоносителя

1.7.1.Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения котельных МО с.п.  Нижнесортымский служит артезианская вода.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепло вых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами черезвоздушники, дренажи и исполнительные механизмы.

Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

─ 	в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

─ 	дляотдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжениязданий;

─ 	в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжениязданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах».

Gпод=0,0075*(Vтс+Vот+Vвент.+Vгвс), м3/ч

где:

Vmc, Vom, Увент, Угвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

- Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 4.1.9., по формуле:

где:

νdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

- Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 4.1.10.,по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Г кaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкалсредней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта иподключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Структура балансов производительности водоподготовительных установки подпитки теплосети приведены в таблице 1.7.1.1.

1.7.1.Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Котельная ДЕ-25 МУП  «УТВиВ    «Сибиряк»  оснащена  системой  водоподготовки «Комплексон-7-20» для предотвращения процесса накипеобразования и коррозии теплотехнического оборудования и трубопроводов. Баланс  производительности  водоподготовительных  установок  теплоносителя, установленных на котельной ДЕ-25 МУП  «УТВиВ    «Сибиряк»  в  таблице 1.7.1.

Баланс  производительности  водоподготовительных    установок  и максимально-часовых  технологических  потерь  теплоносителя  тепловых  сетей  котельной №1

Таблица 1.7.1.

| Параметр | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (Котельная ДЕ-25 оснащена системой водоподготовки «Комплексон-7-20» для предотвращения процесса накипеобразования и коррозии теплотехнического оборудования и трубопроводов. Установлена водоочистная станция «Кавитон»-500 мЗ/сут. для очистки подземной воды от соединений железа) | м3/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя РВС-700 | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

1.7.2.Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения), в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического  перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах водоподготовительных установок для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения), в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического  перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не было.

1.8.Часть 8 .Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1.Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным  видом  топлива  для  котельных  является  сухой  отбензиненный  компримированный газ (попутный). Газоснабжение котельных осуществляет ПАО «Сургутнефтегаз».

Средняя низшая теплота сгорания 9292,72 ккал/м3.

Вид основного и резервного топлива   представлен в таблице 1.8.1.

Описание вида и количества используемого на котельных топлива приведено в таблице 1.8.1.

Описание видов и количества топлива

Таблица 1.8.1.

| Источник тепла | Вид топлива | Расход натурального топлива за 2019 г. Попутный газ тыс. м3 | Расход условного топлива за 2019 г., т у.т. | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | 12593,490 | 16749,342 | - | - |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | 14372,9 | 19 116,0 | - | - |

1.8.2.Виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями

На котельных    МО с.п.  Нижнесортымский  резервное топливо не используется.см Таблица 1.8.1.

1.8.3.Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Газоснабжение котельных осуществляет ПАО «Сургутнефтегаз».

Сложности с обеспечением теплоисточника топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

1.8.4.Анализ использования местных видов топлива

Основным  видом  топлива  для  котельных  является  сухой  отбензиненный  компримированный газ (попутный).

1.8.5.Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Углибурые, каменные и антрациты. Классификация погенетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В МО с.п.  Нижнесортымский  вид топлива-уголь не используется.

1.8.6.Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

В МО с.п.  Нижнесортымский  преобладающим видом топлива, по совокупности всех систем теплоснабжения, является сухой  отбензиненный  компримированный газ (попутный).

1.8.7.Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетное направление развития топливного баланса предусматривает, своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладки котельного оббрудования.

1.8.8.Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В топливных балансах источников тепловой энергии системы теплоснабжения МО с.п.  Нижнесортымский  нет изменений.

1.9.Часть  Надежность теплоснабжения

1.9.1.Показатели,  характеризующие  надежность  систем  теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения МО с.п.  Нижнесортымский   основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13  г.  №310  «Об  утверждении  Методических  указаний  по  анализу  показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Надежность систем теплоснабжения - их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения  поселений,  городских  округов,  в  документе  приведены  практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками  теплоэнергетических  предприятий,  персоналом  органов  государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность  системы  теплоснабжения  должна  обеспечивать  бесперебойное снабжение  потребителей  тепловой  энергией  в  течение  заданного  периода,  недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

С 01.09.2003 года в России действует новый СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кв = 0,8;

5,0 – 20		- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кт = 1,0;

5,0 – 20		- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10			- Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30		- Кб = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100		- Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр= 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 30		- Кр = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 			- Кс = 1,0;

10 – 20 		- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30   	- Кс = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2    	- Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3		- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5		- Кнед = 0,6;

свыше 0,5		- Кнед = 0,5;

свыше 1,0		- Кнед = 0,2.

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5		- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	           - Кж = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского поселения (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

где , - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности системы теплоснабжения МО МО с.п. Нижнесортымский    :  0,85.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные				- 0,75 - 0,89;

• малонадежные			- 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

1.9.2.Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Согласно п. 2.10 Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191 авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Отключений потребителей в сельском поселении  Нижнесортымский  свыше 3-6 часов не было.

    - Частота отключения потребителей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- Вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- Третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.9.3.1.;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 1.9.3.1.

Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, приведено в таблице 1.9.3.2.

Таблица 1.9.3.2.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

| № п/п | Условный диаметр трубопроводов, мм | Среднее время восстановления тепловой сети, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2 |
| 2 | 80 | 3 |
| 3 | 100 | 4 |
| 4 | 150 | 5 |
| 5 | 200 | 6 |
| 6 | 300 | 7 |
| 7 | 400 | 8 |
| 8 | 500 | 9 |
| 9 | 600 | 8 |
| 10 | 700 | 9 |
| 11 | 800 | 10 |
| 12 | 1000 | 12 |

Примечание : в указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

По предоставленной информации среднее время восстановительных ремонтов на магистральных тепловых сетях составило 4 часа, в распределительных тепловых сетях 4 часа.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

В связи с тем, что статистика аварийных отключений теплоснабжения потребителей с указанием точного времени, даты отключения, причины повреждений не предоставлены, анализ аварийных отключений потребителей не может быть проведен.

Часть  10 Технико-экономические  показатели  работы    теплоснабжающих  организаций .

1.10. Технико-экономические  показатели  работы    теплоснабжающей  организации котельной №1МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п.  Нижнесортымский

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Технико-экономические  показатели  работы    теплоснабжающей  организации Котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»  МО с.п.  Нижнесортымский  представлены в таблице 1.10..1.

Таблица 1.10..1

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п.  Нижнесортымский

| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы |  |  |
| Расходы на производство энергетических ресурсов, холодно воды, теплоносителя | тыс руб | 61812,10 |
| Расходы на топливо | тыс руб | 42313,34 |
| газ природный по регулируемой цене | цена | 3513,94 |
| Объем | тыс м3 | 12041,55 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс руб | 17130,41 |
| Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 3264,78 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 47,46 |
| Отвод сточных вод | тыс руб | 226,23 |
| Объем сточных вод | тыс м3 | 7,35 |
| Расходы на оплату услуг,осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс руб | 226,23 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 8884,20 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 181,26 |
| Операционные расходы | тыс руб | 90380,5 |
| отчисления на социальные нужды | тыс руб | 14386,26 |
| расходы на уплату налогов,сборов и других обязательных платежей | тыс руб | 1802,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс руб | 25947,47 |
| Тариф на 1 Гкал без учета НДС | руб/Гкал | 2075,72 |
| налог на прибыль | тыс руб | 466,68 |
| Прибыль | тыс руб | 1866,71 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 1,04 |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс руб | 180006,78 |
| Необходимая валовая выручка на производство | тыс руб | 134842,5 |
| Необходимая валовая выручка на передачу | тыс руб | 45164,28 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1.Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах муниципального образования сельского поселения    Нижнесортымский деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют:

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»

Котельные НГДУ «Нижнесортымск-нефть»

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11. 1.

| N ЕТО | Наименование ЕТО | Год | С 01 января по 30 июня |  | С 01 июля по 31 декабря |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2015 | 1674,72 |  | 1813,69 |  |
| 2 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2016 | С 01 января по 30 июня | С 01 июля по 02 июля |  | С 03 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 1813,69 | 1889,86 |  | 1889,86 |
| 3 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2017 | С 01 января по 30 июня |  | С 01 июля по 31 декабря |  |
|  |  |  | 1889,86 |  | 1965,43 |  |
| 4 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2018 | С 01 января по 30 июня |  | С 01 июля по 31 декабря |  |
|  |  |  | 1965,43 |  | 2044,01 |  |
| 5 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2019 | С 01 января по 30 июня |  | С 01 июля по 31 декабря |  |
|  |  |  | 2044,01 |  | 2044,01 |  |
| 6 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2020 | С 01 января по 30 июня |  | С 01 июля по 31 декабря |  |
|  |  |  | 2044,01 |  | 2115,54 |  |

Таблица 1.11.2.

Количество  отпущенной  тепловой  энергии (полезный отпуск)  в  зонах  деятельности  ЕТО, тыс.Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 83,37218 | 85,12054 | 84,9876 | 85,64119 | 82,47853 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымск-нефть» | - | - | - | - |  |

1.11.2.Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

•	на топливо;

•	на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

•	на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

•	на сырье и материалы;

•	на ремонт основных средств;

•	на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

•	на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

•	прочие расходы.

1.11.3.Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских поселений могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, в частности платы за подключение к системе теплоснабжения.

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

Решения существующей проблемы с определением платы за подключение к тепловым сетям на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов к ФЗ №190 возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения (Ст. 7 ч.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Отсутствие основ ценообразования в сфере теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также методических указаний по расчету соответствующих тарифов не может служить основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат на создание тепловых сетей, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует.

1.11.4.Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

1.11.5.Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", Статья 23.3. Ценовые зоны теплоснабжения

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городское поселение, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В МО с.п.    Нижнесортымский нет ценовых зон теплоснабжения.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", Статья 23.3. Ценовые зоны теплоснабжения

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городское поселение, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В  МО с.п.    Нижнесортымский нет ценовых зон теплоснабжения.

1.11.7.Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период будут представлены после утверждении данной схемы в последующих актуализациях.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения

1.12.1.Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения МО с.п.    Нижнесортымский оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- Оборудование котельной ДЕ-25 «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  работает с превышением своего нормативного срока., что влечет за собой увеличение вероятности аварийных ситуаций и неоправданных тепловых потерь при передаче ресурса. Требуется  его замена на оборудование нового поколения высокой энергоэффективности, а также автоматизация технологического процесса выработки тепловой энергии;

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках. Наличие на источниках систем диспетчеризации и технического учёта отпускаемой тепловой энергией позволит оперативно и с достоверной точностью оценивать показатели эффективности работы и состояния оборудования каждой котельной. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике диктуется ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261 от 23.11.2009 г.

- Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Выводы:

- Системы теплоснабжения МО с.п.Нижнесортымский выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

- Необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения МО с.п.Нижнесортымский Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

1.12.2.Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Система теплоснабжения МО с.п. Нижнесортымский практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.Следует отметить, что для восстановление основных фондов системы теплоснабжения МО с.п.Нижнесортымский необходимы прямые инвестиции государства для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения.

1.12.3.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Ввиду работы источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

1.12.4.Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний от Ростехнадзора по запрещению и дальнейшей эксплуатации котельных, тепловой сети не поступало.

1.12.5.Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплсонабжения

Описание изменений, технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО с.п.    Нижнесортымский будет производится в последующие года при актуализации, после утверждения данной схемы.

- Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Часть 1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Объем потребления тепловой энергии не является постоянной величиной и варьирует в зависимости от погодных условий, численности населения, площади отапливаемого природным газом жилищного фонда и ряда других показателей.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 2.1.1.

Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения сельского поселения    Нижнесортымский составляет ─ 88 Гкал/ч .

| № п/п | Наименование потребителей | Суммарная нагрузка (отопл.+ ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 49,75 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 38,25 |

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха МО с.п.   Нижнесортымский

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Qов, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Итого ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 17,212 | 13,973 | 31,185 |
| 2 | Бюджет | 5,889 | 2,301 | 8,190 |
| 3 | Прочие | 6,007 | 3,737 | 9,744 |
| 4 | Технологические нужды | 0,6267 | - | 0,6267 |
| 4 | Всего | 29,735 | 20,011 | 49,75 |

Выработка тепла котельными в  МО с.п.    Нижнесортымский

Таблица 2.1.2.

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Ед. изм | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Гкал | 108076,58 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | Гкал | 118763 |

  - Часть 2. Прогнозы  приростов  на  каждом  этапе  площади  строительных  фондов,  сгруппированные  по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием адресов объектов перспективного строительства и/или кадастровых номеров участков

По данным Администрации сельского поселения    Нижнесортымский по состоянию на 2020 года общая площадь существующего жилищного фонда составляет более 236,9 тыс.м2.

Таблица 2.1.2.

| Параметр | Площадь жилого фонда,м2 |
| --- | --- |
| Жилой фонд в том числе | 236998 |
| ведомственный | 45594 |
| муниципальный | 191404 |

Согласно генерального плана сельского поселения    Нижнесортымский планируется:

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение  тепловой нагрузки  жилищно-коммунального  сектора  в  сетевой  воде за  счет  сноса  жилого  фонда  в МО с.п.  Нижнесортымский  не  планируется.

Промышленные  объекты  МО  с.п.  Нижнесортымский    расположены    в  промышленной  зоне.  По  предоставленным  исходным  данным  количественного  развития  существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в МО c.п. Нижнесортымский в перспективе не прогнозируется.

2.2.1.Планируемая жилая застройка

Таблица 2.2.1.

| Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер абонента | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Школа на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 2,6000 |
| 2 | Мноквартирный 3-х секционный 5-ти этажный жилой дом в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 0,4300 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование» планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5. | Не определен | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3,0300 |

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства  МО с.п.    Нижнесортымский, Гкал/час

Таблица 2.2.1.2.

| № п/п | Котельная | Установленная Мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2020) | Подключенная нагрузка, Гкал/час Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Нижнесортымский |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 55,6 | 49,75 | 49,75 |
| 2 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | - | - | 3,03 |
| 3 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 38,25 | 38,25 |

## 2.2.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования.

2.3.Часть 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг – дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление, вентиляцию и ГВСв соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СниП 41-02-2003) на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблицах 2.3.1-2.3.2.

Таблица 2.3.1.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Таблица 2.3.2.

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2. То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4. Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6. Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7. Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9. Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10. Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11. Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12. Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2.  Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

2.4.Часть 4.   Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   составляет –35,09 Гкал/час.

После подключения новых потребителей перспективная тепловая мощность нетто котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский –38,12 Гкал/час.

Перспективная тепловая мощность нетто новых источников тепловой энергии в котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский составит –3,03 Гкал/час.

Точные данные по часовому расходу тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды котельных НГДУ «Нижнесортымскнефть»отсутствуют.

2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства МО с.п.    Нижнесортымский, Гкал/час в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № п/п | Наименование потребителей | период | Совеременное состояние(2020) | 2022 | Расчетый срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | Qов,Гкал/час | 17,21 | 17,61 | 17,61 |
|  |  | Прирост Qов |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 13,97 | 14,27 | 14,27 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 31,18 | 31,88 | 31,88 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 0,43 | 0,43 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 2 | Бюджет | Qов,Гкал/час | 5,89 | 7,89 | 7,89 |
|  |  | Прирост Qов |  | 2 | 2 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 2,30 | 2,90 | 2,90 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,6 | 0,6 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 8,19 | 10,79 | 10,79 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 2,6 | 2,6 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 3 | Прочие | Qов,Гкал/час | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
|  |  | Прирост Qов |  | 0 | 0 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0 | 0 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 0 | 0 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 5 | всего | Qов,Гкал/час | 29,735 | 32,135 | 32,135 |
|  |  | Прирост Qов |  | 2,4 | 2,4 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 20,011 | 20,911 | 20,911 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 49,75 | 53,05 | 53,05 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

- 3.1. Часть 1. Существующее положение системы теплоснабжения

3.1.1. Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Согластно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.

при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным;

55. Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих этиузлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Различаются следующие технологические типы узлов:

источник в состоянии «Работа»;

источник в состоянии «Отключен»;

тепловая камера;

разветвление;

обобщенный потребитель в состоянии «Работа»;

обобщенный потребитель в состоянии «Отключен»;

задвижка в состоянии «Открыта»;

задвижка в состоянии «Закрыта».

Всем узлам присваиваются уникальные имена. Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы.

Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети:

участок в состоянии «Включен»;

участок в состоянии «Отключен»;

участок с отключенным подающим трубопроводом;

участок с отключенным обратным трубопроводом.

Параллельно данному этапу проводится этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источников тепловой энергии, обобщенных потребителей, участков тепловых сетей. Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения есть базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям. В базе данных электронной модели описываются следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных.

    - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения города содержит:графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города с полным топологическим описанием связности объектов .

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети – дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.

    - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей. Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничены. ПРК Zulu Thermo состоит из двух гидравлических расчетов: наладочного и поверочного.

3.1.4.Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов. Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов

- переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Книга 4 . Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии,  устанавливаемых  на  основании  величины  расчетной тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из  выделенных  зон  действия  теплоисточников с определением резерва,      представлены в таблице 4.2.1.2.

  - Часть 2. Существующие и перспективные значения  установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных (источников тепловой энергии в соответствии с планом  развития Схемы теплоснабжения) представлены в таблице 4.2.1.1

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения всельском поселении   Нижнесортымский                                                                                                                                                   Таблица 4.2.1.1.

| Источник | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 35,4 | 49,75 | -14,35 | 35,4 | 49,75 | -14,35 | 35,4 | 49,75 | -14,35 |
| Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | - | - | - | 8,0 | 3,03 | - | 8,0 | 3,03 | - |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 38,25 | +24,65 | 62,9 | 38,25 | +24,65 | 62,9 | 38,25 | +24,65 |

4.3.Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в МО с.п.Нижнесортымский

котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский                              Таблица 4.3.1.2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| то же в % | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии в % | % | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 20,24 | 17,00 | 10,00 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 |

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в

МО с.п.   Нижнесортымский

Котельные НГДУ «Нижнесортымск-нефть»                                                           Таблица 4.3.1.2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| то же в % | % | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| Потери в тепловых сетях от отпущен-ной тепловой энер-гии в % | Гкал/час | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +23,65 | +23,65 | +23,65 | +23,65 | +23,65 | +23,65 | +23,65 |

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии показаны в таблице 4.3.2.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии котельных МО с.п. Нижнесортымский                                                                                                                          Таблица 4.3.2.

| Адрес котельной | Располагаемая мощность по РК | Расход тепла на собственные и хоз. нужды |  | Тепловая мощность котельной, нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 35,4 | 0,31 | 2,3 | 35,09 |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 1,0 | 1,61 | 61,9 |

Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии показаны в таблице 4.3.3.

Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии котельных в МО с.п. Нижнесортымский                                                                                                                    Таблица 4.3.3.

| № п/п | Тепловой источник | Теплоснабжающая организация | Перспективная располагаемая мощность, Гкал/час | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, Гкал/час | Тепловая мощность котельной, нетто, Гкал/час | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная ДЕ-25 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 35,4 | 0,31 | 35,09 | 2,3 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 1,0 | 61,9 | 1,61 |
| 3 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 8,00 | - | - | - |

  - Часть  4.  Выводы  о  резервах  (дефицитах)  существующей  системы  теплоснабжения  при  обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В  котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО  с. П.  Нижнесортымский дефицит тепловой мощности при учете фактического теплопотребления составляет - 14,35 Гкал/ч. В промзоне НГДУ «Нижнесортымскнефть» существует  резерв тепловой мощности в размере 24,65 Гкал/ч.  Запас мощности на котельной ДЕ-25 не позволяет МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский подключать новых потребителей.

Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

  - Часть  1.  Описание  вариантов  перспективного  развития  системы  теплоснабжения

В связи с планируемым в сельском поселении   Нижнесортымский строительством мноквартирного 3-х секционного 5-ти этажный жилого дома в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" и школы на 1100 уча-щихся п. Нижнесортымский, мкр. №6, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит ─ 3,03 Гкал/час.

Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский на расчетный срок составит 91,52 Гкал/ч.

Планируемая жилая застройка                       Таблица 5.1.1.

| Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер абонента | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Школа на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 2,6000 |
| 2 | Мноквартирный 3-х секционный 5-ти этажный жилой дом в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 0,4300 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование» планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5. | Не определен | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3,0300 |

При разработке плана развития схемы теплоснабжения сельском поселении  Нижнесортымский определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Для достижения поставленных задач предлагается два сценарий развития схемы теплоснабжения

Сценарий №1 развития схемы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский предполагает строительство автоматизированной блочно-модульная котельной с.п. Нижнесортымский 9 МВт.

Предпосылкой для разработки Сценария №1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Федеральный закон №190-ФЗ от 27 июля 2010г.). Согласно федеральному закону новые потребители подключаются с соблюдением радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. Соблюдение этого условия позволит сократить расходы прокладку тепловых сетей, что снизит тариф для потребителей.

Сценарий №2 развития схемы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский предполагает в рамках развития системы теплоснабжения реконструкцию котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»  с капитальным ремонтом и заменой котлов..

Недостатки схемы:

Для подключения новых  потребителей  и  ликвидации  существующего  дефицита  тепловой  мощности  п требуется  расширение    котельной,  что  невозможно  по  условиям  генплана,    а  также необходима реконструкция практически всех ее тепловых сетей.

Сравнительный экономический анализ двух вариантов теплоснабжения  в МО с.п.   Нижнесортымский представлен в таблицах 51.2. и 5.1.3.

Таблица 5.1.2.

Финансовые затраты на строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт (Сценарий №1).

| Наименование | Ед. изм. | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт | тыс. руб | 30 000 |
| ИТОГО | тыс. руб | 30 000 |

*Стоимость работ рассчитана на момент разработки схемы теплоснабжения и требует последующего уточнения после проведения предпроектных работ.

Финансовые затраты на реконструкция котельной котельной ДЕ-25              (Сценарий №2).                                                                         Таблица 5.1.3.

| Наименование | Ед. изм. | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной котельной ДЕ-25 с капитальным ремонтом и увеличением установленной мощности до 58,0 Гкал/час. с последующей режимной наладкой | тыс. руб | 49000 |
| ИТОГО | тыс. руб | 49000 |

*Стоимость работ рассчитана на момент разработки схемы теплоснабжения и требует последующего уточнения.

  - Часть 2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Из анализа финансовых затрат видно, что наименьшие затраты на теплоснабжение нового микрорайона обеспечивает сценарий №1 - на базе автоматизированной  блочно-модульная котельной  9. МВт Данный сценарий развития удовлетворяет всем параметрам эффективного теплоснабжения. Таким образом, данный вариант теплоснабжения позволяет снизить тариф на тепловую энергию, соблюсти радиус эффективного теплоснабжения.Так же необходимо в связи с приростом объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом, а также строительством объектов социально-культурного, административного, коммунально-бытового и общественно-делового обслуживания населения.

Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1.Часть 1. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В сельском поселении    Нижнесортымский  нет открытых систем теплоснабжения.

6.2.Часть 2. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в табл.6.2.1.

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Табл.6.2.1.

| Источник | Объем теплоносителя в системе, м3 | Расчетный расход воды на подпитку теплосети, м3 | Аварийная подпитка тепловой сети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |
| ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 1962,70 | 44 799,3 | 38,12 |

6.3.Часть 3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в табл.6.3.1.

Таблица 6.3.1.

Перспективные балансы теплоносителя в котельных сельского поселения   Нижнесортымский в 2020 - 2028г.

| Источник | Объем теплоносителя в системе, м3 | Расчетный расход воды на подпитку теплосети, т/час | Аварийная подпитка тепловой сети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 1962,70 | 44,799 | 38,12 |
| 2029 |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 1962,70 | 44,799 | 38,12 |

6.4.Часть 4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Данная схема теплоснабжения последующие года схема будет актуализироваться.

Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1.Часть  1.  Определение  условий  организации  централизованного  теплоснабжения,  индивидуального теплоснабжения,  а  также  поквартирного  отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

7.2.Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В  МО с.п.   Нижнесортымский отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3.Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

В МО с.п.   Нижнесортымский действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

7.4.Часть 4.Предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам)  в  сфере  теплоснабжения,  подлежащим  в  соответствии  с  Законом  о  теплоснабжении  государственному  регулированию  в  ценовых  зонах  теплоснабжения,  должны  разрабатываться  на  основании технико-экономического обоснования и с учетом требований Книги 7

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2029 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

7.5.Часть 5. Предложения по реконструкции и (или) модернизации действующих источников комбинированной выработки, для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок должны разрабатываться в соответствии с программами модернизации тепловых электростанций и содержаться в схемах теплоснабжения

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбиниро  ванной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

7.6.Часть 6. Предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложение № 38 и с учетом требований Книги 7

Реконструкция котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих котельных в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

7.7.Часть 7. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

7.8.Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных не предусмотрены.

7.9.Часть  9.  Предложения  по  расширению  зон  действия  существующих  котельных  за  счет  подключения новых потребителей

Необходимо расширение зоны действия существующих источников тепловой энергии в связи с введением новых потребителей

Школа на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6

Мноквартирный 3-х секционный 5-ти этажный жилой дом в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский"

Дошкольное, начальное и среднее общее образование» планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5.

7.10.Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  не планируется к выводу из эксплуатации с переводом нагрузок на новую  котельную.

7.11.Часть  11.  Обоснование  организации  индивидуального  теплоснабжения на  территории  поселения,  городского округа

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

7.12.Часть 12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения.

Перспективные режимы загрузки источников определены согласно Сценарию перспективного развития, заложенному в Генеральном плане и скорректированному в рамках Схемы теплоснабжения.

7.13.Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

7.14.Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных в сельском поселении    Нижнесортымский, предлагается осуществлять от тепловых источников, расположенных на территории предприятий.

7.15.Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин.«К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю.допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 7.15.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

Таблица 7.15.1.

| D, мм | G, т/ч | Qdi, Гкал/час | Qdiгод, Гкал/год | Qdiпот, Гкал/год | Допустимая длина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76 | 6,142 | 0,154 | 457,572 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,1 |
| 89 | 9,052 | 0,226 | 674,364 | 33,718 | 92,77 | 68,46 | 58,9 |
| 108 | 15,835 | 0,396 | 1179,690 | 58,984 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133 | 28,596 | 0,715 | 2130,370 | 106,518 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159 | 46,312 | 1,158 | 3450,192 | 172,510 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219 | 108,365 | 2,709 | 8073,071 | 403,654 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273 | 195,558 | 4,889 | 14568,851 | 728,443 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325 | 311,131 | 7,778 | 23178,909 | 1158,945 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377 | 461,444 | 11,536 | 34377,059 | 1718,853 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426 | 645,685 | 16,142 | 48102,806 | 2405,140 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480 | 915,117 | 22,878 | 68175,187 | 3408,759 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530 | 1183,348 | 29,584 | 88158,095 | 4407,905 | 2876,2 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630 | 1869,289 | 46,732 | 139259,928 | 6962,996 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,3 |
| 720 | 2657,148 | 66,429 | 197954,537 | 9897,727 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,1 |
| 820 | 3768,085 | 94,202 | 280718,093 | 14035,905 | 5228,25 | 3901,1 | 3807,35 |
| 920 | 5097,105 | 127,428 | 379728,588 | 18986,429 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020 | 6681,279 | 167,032 | 497747,769 | 24887,388 | 10956,04 | 10281,27 | 9973,52 |

Примечание:

- G, т/ч ─ расход воды при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdi, Гкал/час ─ подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdiгод, Гкал/год ─ годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю;

- Qdiпот, Гкал/год ─ тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю.

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в таблице 7.15.2.

.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения МО с.п.  Нижнесортымский

Таблице 7.15.2

| Котельная | Адрес котельной | Расстояние источника до наиболее удаленного потребителя, км | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 2080,0 | 49,75 | 14920 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | - | 37,25 | 10845,8 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

# Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1.Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения сельского поселения    Нижнесортымский не планируется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Вариантом развития схемы теплоснабжения МО с.п.    Нижнесортымский предполагает строительство автоматизированной блочно-модульной котельной  МО с.п. Нижнесортымский 9 МВт , а также  	строительство тепловых сетей от существующей теплотрассы до вновь по-строенной автоматизированной блочно-модульная котельная МО с.п.Нижнесортымский 9 МВт

8.2.Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки по Плану развития Схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых проектируемых сетей:

- Строительство тепловых сетей от существующей теплотрассы до вновь построенной автоматизированной блочно-модульной котельной МО с.п. Нижнесортымский 9 МВт.

8.3.Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения в МО с.п.    Нижнесортымский  не предусматривается реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

8.4.Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей выбранным вариантом развития схемы теплоснабжения в МО с.п.    Нижнесортымский не планируется.

8.5.Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей:

Расчетный срок 2022 г.:

  - Строительство тепловых сетей от существующей теплотрассы до вновь построенной автоматизированной блочно-модульной котельной  МО с.п. Нижнесортымский 9 МВт.

После реализации мероприятий по перекладке существующих тепловых сетей, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, будет обеспечен нормативный уровень надежности и безопасности теплоснабжения в МО с.п. Нижнесортымский.

8.6.Часть 6. Строительство и реконструкция насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1.Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.    Нижнесортымский нет.

9.2.Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.    Нижнесортымский нет.

9.3.Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.    Нижнесортымский нет.

9.4.Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.   Нижнесортымский нет.

9.5.Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.    Нижнесортымский нет

9.6.Часть 6. Предложения по источникам инвестиций

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в  МО с.п.    Нижнесортымский нет.

Книга 10. Перспективные топливные балансы

10.1.Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского поселения

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

КПД котлов─ 87-91,0%;

расход на собственные нужды котельных ─ 2,3%;

Потери в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети ─21,89  %.

Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии потребителям при этом составляет ─ 158,62/Гкал.

Средняя теплотворная способность9292,72ккал/м3

Расчеты источнику тепловой энергии топливных балансов (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС), в  МО с.п. Нижнесортымский приведены в таблице 10.1.1.

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС) котельной ДЕ- 25

Таблица 10.1.1.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 158,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -43 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,75 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. Норматив 158,62 | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |
| 257 | январь | -22 | 15827,36 | 5752,611 | 21579,97 | 3440,279 | 2156,579 | 783,8301 | 2940,409 |
| 31 | февраль | -19,6 | 13478,78 | 5195,898 | 18674,68 | 2977,117 | 1836,57 | 707,9744 | 2544,545 |
| 28 | март | -13,3 | 12548,84 | 5752,611 | 18301,45 | 2917,617 | 1709,86 | 783,8301 | 2493,69 |
| 31 | апрель | 3,5 | 8570,114 | 5567,04 | 14137,15 | 2253,744 | 1167,733 | 758,5449 | 1926,278 |
| 30 | май | 4,1 | 0 | 5752,611 | 5752,611 | 917,0812 | 0 | 783,8301 | 783,8301 |
| 31 | июнь | 13 | 0 | 2597,949 | 2597,949 | 414,165 | 0 | 353,9872 | 353,9872 |
| - | июль | 16,9 | 0 | 5752,611 | 5752,611 | 917,0812 | 0 | 783,8301 | 783,8301 |
| - | август | 14 | 0 | 5752,611 | 5752,611 | 917,0812 | 0 | 783,8301 | 783,8301 |
| - | сентябрь | 7,8 | 4449,166 | 5567,04 | 10016,21 | 1596,784 | 606,2274 | 758,5449 | 1364,772 |
| 14 | октябрь | -1,4 | 8060,675 | 5752,611 | 13813,29 | 2202,115 | 1098,319 | 783,8301 | 1882,149 |
| 31 | ноябрь | -13,2 | 12107,57 | 5567,04 | 17674,61 | 2817,686 | 1649,734 | 758,5449 | 2408,279 |
| 30 | декабрь | -20,3 | 15186,73 | 5752,611 | 20939,34 | 3338,15 | 2069,289 | 783,8301 | 2853,119 |
| 257 |  | -3,4 | 90229,23 | 64763,24 | 154992,5 | 24708,9 | 12294,31 | 8824,407 | 21118,72 |

Потребность в топливе котельной по плану развития Схемы теплоснабжения  в  МО с.п.    Нижнесортымский

Таблица 10.1.18

| Наименование котельной | Расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2023г. |  | 2024-2029г. |  |
|  | Тыс.м3/год | м3/ч | Тыс.м3/год | м3/ч |
| Котельная ДЕ- 25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 21118,72 | 2273,274 | 21200,00 | 2282,0 |
| Автоматизированная блочно-модульная котельная 9 МВт | 6941,64 | 736,9 | 6941,64 | 736,9 |

10.2.Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

- расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и способа его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Для отопительных (производственно-отопительных)  котельных, работающих на газовом  топливе  с резервным жидким  топливом , расчет НЭЗТ может не выполняться в случае отсутствия снижений подачи  газа в периоды  похолоданий за три года, предшествовавших текущему, и отсутствие графика снижения подачи  газа  на текущий и(или) планируемый годы.

Так как на 2028год отсутствует  график снижения подачи природного газа, то общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) принимается по неснижаемому нормативного запасу топлива (ННЗТ).

10.3.Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии не используются.

10.4.Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

На территории МО с.п.Нижнесортымский вид топлива-каменный угол не используется.

10.5.Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива на территории МО с.п. Нижнесортымский  является сухой, отбензиненный, компримированный газ.

- Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения.

С целью  оценки  показателей  надежности  теплоснабжения  потребителя  следует рассматривать два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный). Пониженный уровень теплоснабжения потребителей характеризуется подачей потребителям  аварийной  нормы  тепловой  энергии  во  время  ликвидации  отказов  в резервируемой части тепловых сетей.

Отказ функционирования, как событие, соответствующее переходу тепловых сетей  с  более  высокого  на  более  низкий  уровень  функционирования,  сопровождается снижением  температуры  воздуха  внутри  отапливаемых  помещений  потребителя  ниже нормированного,  минимально  допустимого.  Для  расчетного  уровня  теплоснабжения  это граничное значение соответствует расчетной температуре воздуха в здании (постановление Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  10  июня  2010  г. № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2010 г., регистрационный № 17833), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 175 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  проживания  в  жилых  зданиях  и помещениях» (зарегистрировано Минюстом России 28 февраля 2011 г., регистрационный №19948) (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10).

Надежность  теплоснабжения  оценивается  двумя  вероятностными  и  одним детерминированным  узловыми  показателями,  определяемыми  за  отопительный  период  для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Надежность  расчетного  уровня  теплоснабжения  оценивается  коэффициентами готовности , определяемыми  для  каждого  узла-потребителя  и  представляющими  собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты. Надежность  пониженного  уровня  теплоснабжения  потребителей  оценивается вероятностями  безотказной  работы ,  определяемыми  для  каждого  узла-потребителя  и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения. Детерминированный показатель – норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях

  - Часть 2. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными  связями  и  новых  технологий,  обеспечивающих  нормативную  готовность  энергетического оборудования

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными  связями  и  новых  технологий,  обеспечивающих  нормативную  готовность  энергетического оборудования отсутствуют.

  - Часть 3. Предложения по установке резервного оборудования

Установка резервного оборудования не предлагается.

  - Часть 4. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложений по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть нет.

  - Часть 5. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа отсутствуют.

  - Часть 6. Предложения по устройству резервных насосных станций

Предложения по устройству резервных насосных станций отсутствуют.

  - Часть 7. Предложения по установке баков-аккумуляторов

Предложения по установке баков-аккумуляторов отсутствуют.

- Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

- «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

Макроэкономические параметры

Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2020 года, составляет 9 лет. Расчетный период действия схемы – до 2029г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимается равным 30 лет.

Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития Российской Федерации (далее МЭР РФ):

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2017 годов (данные сайта МЭР РФ.);

- Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2017 года (в среднем к предыдущему году) (данные сайта МЭР РФ.);

- Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2029 года (данные сайта МЭР РФ)

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2029 года (данные сайта МЭР РФ).

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет  кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств теплоснабжающей организации  за счет экономии производственных издержек и снижения потерь принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год.

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2019 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Расчеты перспективных показателей были выполнены в предположении сохранения потребления и производства ресурсов в натуральном выражении на уровне 2019 г., затем, определялись в денежном выражении с учетом роста цен в соответствии с индексами-дефляторами и с учетом ежегодного сокращения энергопотребления на 1% в результате повышения энергетической  эффективности и энергосбережения на объектах теплопотребления, т.е. на 5% за каждые 5 лет.

Оценка финансовых потребностей проводилась для плана развития системы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский. В результате рассмотрения был принят  сценарий развития системы теплоснабжения в МО с.п. Нижнесортымский, предусматривающий реализацию следующего инвестиционного проекта:

Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт

  - Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии приведён в таблице 12.1.1.

- Величина необходимых инвестиций в тепловые сети) на весь период 2020-2029 год составляет ─ 101,02 млн. руб.

- Этап 1 ─101,02 млн. руб.;

- Этап 2 ─ мероприятия не предусмотрены.

| № п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Ед.измерения | 2021г. | 2022г. | 2023г. | тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкн.Пионерный от ТК№ 2 до общежития № 51, № 52. | п.м. | 1085,00 |  |  | 8 220 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 4 до МТК № 3 |  |  | 560,00 |  | 8 200 |
| 3 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 2 до ЦТП № 3 |  |  | 652,00 |  | 9 300 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных сетей от котельной ДЕ-25 до МТК № 1 |  |  | 374,00 |  | 5 200 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК10 до МТК № 6 |  |  |  | 1323,00 | 18 300 |
| 6 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК6 до МТК№ 7 |  |  |  | 910,00 | 12 600 |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 7 до МТК № 5 |  |  |  | 660,00 | 9 200 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 71 020 |

Таблица 12.1.1.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  в сельском поселении   Нижнесортымский

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемая потребность в финансовых средствах, млн. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - |
|  | Всего | 30,00 | 0 | 8,22 | 22,70 | 40,10 | 0 | 0 |

12.2.Часть  2.  Обоснованные  предложения  по  источникам  инвестиций,  обеспечивающих  финансовые  потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления   строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе приведён в таблице

Величина необходимых инвестиций в тепловые сети) на весь период 2020-2029 год составляет ─ 71,02 млн. руб.

Этап 1 ─71,02 млн. руб.;

- Этап 2 ─ мероприятия не предусмотрены.

12.3.Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, т.е не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы  для надлежащего теплоснабжения потребителей в сельском поселении   Нижнесортымский. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Финансирование планируется осуществлять за счет привлечения бюджетных средств, инвестиционных программ, Фонда содействия по реформированию ЖКХ и платы за тех. присоединение

Для  реализации  проектов  должны  использоваться  все  возможные  источники финансирования:  бюджетные  средства,  собственные  средства  ресурсоснабжающих организаций, кредитные средства.

После реализации инвестиционных мероприятий и при сохранении существующих тарифов теплоснабжающие организации в сельском поселении   Нижнесортымский помимо выполнения обязательных условий по надежности, количеству и качеству поставляемого энергоресурса, значительно улучшат свои экономические показатели.

После утверждения Схемы теплоснабжения может взиматься плата за подключение к тепловым сетям, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 при заключении договора о подключении.

В соответствии с п. п. 3, 4  Постановления Правительства РФ от 22.10.12г. № 1075 О ценообразовании в сфере теплоснабжения:

3. Регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги в сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

4. К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения относятся:

г) плата за подключение к системе теплоснабжения.

Дополнительный доход, полученный при реализации мероприятий по подключению дополнительных мощностей от присоединения новых потребителей к тепловым сетям рассчитывается в соответствии с разделом «V. Определение платы за подключение» Постановления Правительства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»:

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

- 12.4.Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

-  Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

.

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного  использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов  для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной тепловой энергии определена на основании следующих документов:

- «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);

- «Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989). ООО «Электронсервис».

Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:

- «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;

- Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.);

- «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см 2 ) и водогрейными котлами с температурой до 200°C» (Сантехпроект, М., 1992 г.);

- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.).

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Книге 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

12.5.Часть5.Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития сельского поселения    Нижнесортымский.

В соответствии с п. 22 ч. 2 Постановления Правительства Российской федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«22. Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия».

Таким образом, ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения потребителей сельского поселения    Нижнесортымский.

12.6. Часть6.Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности

МУП «УТВиВ «Сибиряк»

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены. Спрогнозировать решения комитета по ценам и тарифам региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

На рисунке 15.2. представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения;

- без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина себестоимости тепловой энергии (МУП «УТВиВ «Сибиряк»  к 2029году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 51% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения).

Рис. 12.5. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей

тепловой энергии МУП «УТВиВ «Сибиряк»

12.7.Часть7.Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из трех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая (надбавка к тарифу, плата за подключение), необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающих организаций

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из источников инвестиционных средств.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Сумма амортизации, не может являться источником инвестиций.

Источником финансирования инвестиционных теплоснабжающих предприятий сельского поселения   Нижнесортымский может являться инвестиционная программа теплоснабжающего предприятия  (надбавка к тарифу).

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают для теплоснабжающих организаций  сельского поселения   Нижнесортымский следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских поселениеов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского поселения осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского поселения, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского поселения.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020годы». Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1 Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

2 Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.

Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор в среднем 45,0 млрд. рублей частных инвестиций, что составляет около 3,4% от совокупной годовой выручки секторов тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р.

Целями Программы являются:

1. Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов в 2007-2020 годах.

2. Формирование в России энергоэффективного общества.

В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:

- введение управления системами централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения вместо сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечки теплоносителя;

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Объемы финансирования реализации мероприятий в части средств федерального, областного и местного бюджетов должны ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

12.8.Часть 8. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей нет

Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

- 13.1.  Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в МУП «УТВиВ «Сибиряк» - прекращений подачи тепловой энергии не было.

- 13.2.  Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не было.

- 13.3.Часть 3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Табл.13.3.

| Наименование ЕТО | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент использования установленной тепловой мощности(КИУМ) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк» |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 55,6 | 49,75 | 0,89 |

- 13.4.  Часть 4. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в сельском поселении   Нижнесортымский не осуществляется.

- 13.5. Часть 5. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии , выработанной в комбинированном режиме

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в сельском поселении   Нижнесортымский не осуществляется.

- 13.6.  Часть  6.  Коэффициент  использования  теплоты  топлива  (только  для  источников  тепловой  энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в сельском поселении   Нижнесортымский не осуществляется.

- 13.7.  Часть 7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям без учета по прибоам, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям без учета  приборам, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Табл.13.8.

| Наименование ЕТО | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям без учета по приборам, Гкал | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по, приборам в общем объеме отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 105591 | 105591 | 1 |

- 13.8.  Часть 8. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

За 2019г. реконструкций оборудования источников тепловой энергии в  сельском поселении   Нижнесортымский не проводилось.

- 13.9.  Часть 9. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

На территории МО с.п.   Нижнесортымский не было зафиксировано нарушение антимонопольного законодательства.

## 13.10.  Часть 10. Ценовые зоны теплоснабжения

- 13.10.1.   Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", Статья 23.3. Ценовые зоны теплоснабжения

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городское поселение, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В МО  с.п.   Нижнесортымский нет ценовых зон теплоснабжения.

- Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.

- 14.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения по каждому из сценариев Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития в сельском поселении   Нижнесортымский.Быстрый возврат инвестиций  возможен при увеличении тарифа для потребителей,но установление тарифа это решение не только ресурсо-снабжающей  организации.

- 14.2. Часть 2. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Баланс производства и полезного отпуска меняется по сравнению с балансом,учтенным при составлении тарифов в 2020 году.

Баланс производства и полезного отпуска

Таблица 14.2.1.

| Показатели |  | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии: |  | Гкал | 102,04 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 |
| Собственные нужды котельной |  | Гкал | 2,346 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| то же в % |  | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Отпущено тепловой энергии с коллекторов: |  | Гкал | 99,67 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
| отпуск в сеть |  | Гкал | 99,67 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
| Потери тепловой энергии |  | Гкал | 12,95 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| то же в % |  | Гкал | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Полезный отпуск |  | Гкал | 86,72 | 85,64 | 85,64 | 85,64 | 85,64 |
| Бюджетные потребители |  | Гкал | 19,82 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 |
| Прочие потребители |  | Гкал | 66,89 | 65,52 | 65,52 | 65,52 | 65,52 |
| собственное потребление |  | Гкал. | 1,38 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| Население |  | Гкал. | 43,99 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 |
| Прочие | Гкал. |  | 21,51 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 |

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО сельского поселения  Нижнесортымский на период 2020г.-2029г

Таблица 14.2.2.

| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на производство энергетических ресурсов, холодно воды, теплоносителя | тыс руб | 61812,10 | 63048 | 64309 | 65595 | 66907 | 68246 | 69610 | 71003 | 72423 | 73871 |
| Расходы на топливо | тыс руб | 42313,34 | 43160 | 44023 | 44903 | 45801 | 46717 | 47652 | 48605 | 49577 | 50568 |
| газ природный по регулируемой цене | цена | 3513,94 | 3584 | 3656 | 3729 | 3804 | 3880 | 3957 | 4036 | 4117 | 4199 |
| Объем | тыс м3 | 12041,55 | 12041,55 | 12186 | 12552 | 12928 | 13316 | 13716 | 14127 | 14551 | 14987 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс руб | 17130,41 | 17473 | 17822 | 18179 | 18543 | 18913 | 19292 | 19677 | 20071 | 20472 |
| Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 3264,78 | 3303,9 | 3343,6 | 3383,7 | 3424,3 | 3465,4 | 3507,01 | 3549,094 | 3591,6 | 3634,7 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 47,46 | 48,41 | 49,38 | 50,36 | 51,37 | 52,4 | 53,45 | 54,52 | 55,61 | 56,72 |
| Отвод сточных вод | тыс руб | 226,23 | 228,9 | 235,8 | 242,9 | 250,2 | 257,7 | 265,4 | 273,4 | 281,6 | 290 |
| Объем сточных вод | тыс м3 | 7,35 | 7,438 | 7,661 | 7,891 | 8,128 | 8,372 | 8,623 | 8,882 | 9,148 | 9,422 |
| Расходы на оплату услуг,осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс руб | 226,23 | 230,8 | 235,4 | 240,1 | 244,9 | 249,8 | 254,8 | 259,9 | 265,1 | 270,4 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 8884,20 | 9062 | 9243 | 9428 | 9617 | 9809 | 10005 | 10205 | 10409 | 10617 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 181,26 | 184,9 | 188,6 | 192,4 | 196,2 | 200,1 | 204,1 | 208,2 | 212,4 | 216,6 |
| Операционные расходы | тыс руб | 90380,5 | 92188 | 94032 | 95913 | 97831 | 99787 | 101783,1 | 103818,78 | 105895 | 108013,06 |
| отчисления на социальные нужды | тыс руб | 14386,26 | 14674 | 14967 | 15267 | 15572 | 15884 | 16201,27 | 16525,291 | 16855,8 | 17192,912 |
| расходы на уплату налогов,сборов и других обязательных платежей | тыс руб | 1802,84 | 1839 | 1876 | 1913 | 1951 | 1990 | 2030,291 | 2070,8965 | 2112,31 | 2154,5607 |
| Неподконтрольные расходы | тыс руб | 25947,47 | 26466 | 26996 | 27536 | 28086 | 28648 | 29221,07 | 29805,487 | 30401,6 | 31009,629 |
| Тариф на 1 Гкал без учета НДС | руб/Гкал | 2075,72 | 2117 | 2160 | 2203 | 2247 | 2292 | 2337,598 | 2384,3498 | 2432,04 | 2480,6775 |
| налог на прибыль | тыс руб | 466,68 | 476 | 485,5 | 495,2 | 505,1 | 515,3 | 525,5575 | 536,06863 | 546,79 | 557,7258 |
| Прибыль | тыс руб | 1866,71 | 1889 | 1946 | 2004 | 2064 | 2126 | 2189,997 | 2255,6968 | 2323,37 | 2393,0687 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс руб | 180006,78 | 182167 | 187632 | 193260,8 | 199059 | 205030,4 | 211181,3 | 217516,76 | 224042 | 230763,53 |
| Необходимая валовая выручка на производство | тыс руб | 134842,5 | 136461 | 140554 | 144771,1 | 149114 | 153587,6 | 158195,2 | 162941,1 | 167829 | 172864,22 |
| Необходимая валовая выручка на передачу | тыс руб | 45164,28 | 45706,3 | 47077,4 | 48489,76 | 49944,5 | 51442,79 | 52986,07 | 54575,654 | 56212,9 | 57899,312 |

5. Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

# 15.1. Часть  1.  Реестр  систем  теплоснабжения,  содержащий  перечень  теплоснабжающих  организаций,  действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Таблица 15.1.

Основная теплоснабжающая организаций в в сельском поселении   Нижнесортымский это МУП «УТВиВ «Сибиряк»

# 15.2. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации в сельском поселении   Нижнесортымский рекомендованы следующие организации:

# МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

# НГДУ «Нижнесортымскнеть» ПАО «Сургутнефтегаз».

# 15.3. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается  использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации)  в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)  размер уставного (складочного)  капитала хозяйственного товарищества или общества,  уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,  которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация  сельского поселения   Нижнесортымский) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающей и теплосетевой организации МО с.п.   Нижнесортымский соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих  установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# 15.4. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

# Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения. на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

# 15.5. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Согласно Книге 15 обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на территории сельского поселения   Нижнесортымский предлагается выделить 2 зоны деятельности ЕТО. Зоны действия системы теплоснабжения в МО с.п.  Нижнесортымский представлены в таблице 15.5.

Перечень зон действия систем теплоснабжения МО с.п.   Нижнесортымский

Таблица 15.5.

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: Котельная ДЕ-25 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |
| 2 | НГДУ «Нижнесортымск-нефть» ПАО «Сургутнефтегаз» | Согласно границе рас-положения потребите-лей, подключенных к источнику: Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | НГДУ «Нижнесортымск-нефть» ПАО «Сургутнефтегаз» |

Книга 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.  Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Реконструкция существующих теплоисточников в связи с выработкой ресурса и дефицитом установленной мощности:

- Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт

16.2.  Часть  2.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Таблица 16.2.

| № п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Ед.измерения | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 8 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкн.Пионерный от ТК№ 2 до общежития № 51, № 52. | п.м. | 1085,00 |  |  | 8 200 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 4 до МТК № 3 |  |  | 560,00 |  | 9 300 |
| 3 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 2 до ЦТП № 3 |  |  | 652,00 |  | 5 200 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных сетей от котельной ДЕ-25 до МТК № 1 |  |  | 374,00 |  | 18 300 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК10 до МТК № 6 |  |  |  | 1323,00 | 12 600 |
| 6 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК6 до МТК№ 7 |  |  |  | 910,00 | 9 200 |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 7 до МТК № 5 |  |  |  | 660,00 | 8 220 |
|  | Итого |  |  |  |  | 71 020 |

16.3.  Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

В системе теплоснабжения  в МО с.п.   Нижнесортымский нет открытых систем горячего водоснабжения.

17.  Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Согласно п. 21 «Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.»  ) раздела «Требования к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления правительства № 154 от 22 февраля 2012 года (с изменениями от 3 апреля 2018 года).

17.1.  Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения будет разработан после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2020г.

17.2.  Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения будут разработны после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2020г.

17.3.  Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2020г.

18.  Книга  18.  Сводный  том  изменений,  выполненных  в  доработанной  и (или)  актуализированной  схеме теплоснабжения.

18.1.  Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены в ретроспективном периоде.

Актуализированная схема теплосабжения МО с.п.   Нижнесортымский ( обосновывающие материалы)  выполнена согласно Постановлению  Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (в редакции, актуальной с 27 марта 2019 г.,с изменениями и дополнениями, внесенными в текст,согласно постановлениям Правительства РФ: от 07.10.2014 г. № 1016,от 18.03.2016 г. № 208, от 23.03.2016 г. № 229, от 12.07.2016 г. № 666,от 03.04.2018 г. № 405, от 16.03.2019 г. № 276)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее

неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформляемые отдельными книгами:

а) глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

б) глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

в) глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

г) глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

д) глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

е) глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

ж) глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ";

з) глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

и) глава 10 "Перспективные топливные балансы";

к) глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения ";

л) глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

м) глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

н) глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

о) глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

п глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

р) глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

с) глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".