Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от «___» ноября  2020 года № ___

Схема теплоснабжения

сельского поселения Нижнесортымский

на период 2020-2029 годы

(актуализация на 2021 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2020 г.

Оглавление

Общие сведения	6

Введение	7

1.  Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского поселения».	10

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	11

2.  Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».	13

2.1.  Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	13

2.3.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	14

2.4.  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	14

2.5.  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	15

2.6.  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	15

2.7.  Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.	15

2.8.  Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.	15

2.9.  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	18

2.10.  Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	18

2.13.  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	20

3.  Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".	23

3.1.  Существующие и перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	23

4.  Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».	25

4.1.  Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)	25

4.2.  Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации.	28

Из анализа финансовых затрат видно, что наименьшие затраты на теплоснабжение нового микрорайона обеспечивает сценарий №1 - на базе автоматизированной  блочно-модульная котельной  9 МВт.	28

Данный сценарий развития удовлетворяет всем параметрам эффективного теплоснабжения. Таким образом, данный вариант теплоснабжения позволяет снизить тариф на тепловую энергию, соблюсти радиус эффективного теплоснабжения.	28

Так же необходимо в связи с приростом объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом, а также строительством объектов социально-культурного, административного, коммунально-бытового и общественно-делового обслуживания населения.	28

4.3.  Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	28

5.Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».	29

5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, города федерального значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии,  обоснованная  расчетами  ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения, и  с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	29

5.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	29

5.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения.	29

5.4.  Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.	30

5.5.  Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.	30

5.6.  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации  и  демонтажу  избыточных  источников  тепловой  энергии,  а  также  источников  тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	30

5.7.  Меры по переоборудованию котельных в источники  комбинированной  выработки  электрической  и тепловой энергии для каждого этапа.	30

5.8.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой  и  электрической  энергии,  в  пиковый  режим  работы  для каждого этапа, в том числе график перевода.	30

5.10.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	31

5.11.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	32

6.  Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».	32

6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	32

6.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	33

•	Строительство тепловых сетей от существующей теплотрассы до вновь построенной автоматизированной блочно-модульная котельная с.п. Нижне-сортымский 9 МВт.	33

6.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	33

6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей.	33

6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей.	33

7.Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».	34

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;	34

8.  Раздел 8 «Перспективные топливные балансы».	34

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	34

8.2.  Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения.	35

8.3.  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	35

9.  Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».	35

9.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.	35

9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	37

9.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	37

9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	37

10.  Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».	37

10.1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);	37

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;	38

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации	41

10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.	42

11.  Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».	42

12.  Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».	43

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского поселения».	43

13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	43

13.2. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	44

13.3.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;	44

13.4.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для  их  учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	44

13.5.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;	45

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  водоснабжения  поселения,  городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	45

14.  Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».	45

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия.	46

15.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения по каждому из сценариев Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития в сельском поселении   Нижнесортымский.Быстрый возврат инвестиций  возможен при увеличении тарифа для потребителей,но установление тарифа это решение не только ресурсо-снабжающей  организации.	46

Общие сведения

Схема теплоснабжения  МО с.п. Нижнесортымский на период до 2029 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Работа выполнена с учетом требований:

•	Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

•	Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•	Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе:

•	Исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения Нижнесортымский, основной теплоснабжающей организации

.

Введение

Географическое положение      МО с.п.  Нижнесортымский.

Нижнесортымский — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского авто-номного округа-Югра Тюменской области. Он образует одноимённое сельское поселение. Поселок расположен в 190 км от районного центра г. Сургута, в междуречье рек Пим и Ехмынгъявин недалеко от их слияния. Река Пим в районе размещения поселка не судоходна.

Площадь сельского поселения 1548,93 га, постоянное население 12 651человек (по данным за 2020 г.). Центр сельского поселения — поселок Нижнесортымский. Других постоянных населенных пунктов нет.

Границы МО с.п. Нижнесортымский показаны на рис.1.1.

Рисунок1.1.1. Границы МО с.п.  Нижнесортымский

По климатическому районированию территории, район строительства отно-сится к I климатическому району, подрайону I Д.

Климат резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и суток. Многолетняя средняя годовая температура равна – 3,4°С.

Зима продолжительная - 7-8 месяцев, средняя температура самого холодного месяца (января) - минус 22°С, абсолютный минимум приходится на декабрь - минус 57°С.

Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) = – 43°С. Расчетная температура для проектирования легких ограждающих конструкций (температура наиболее холодных суток) равна – 48°С.

Расчетная температура наиболее холодного периода (зимняя вентиляцион-ная) равна – 28°С.

Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой ниже +8°С) составляет 257 дней. Средняя температура отопительного периода равна – 9,9°С.

По данным наблюдений метеостанции Сургут, температура на песчаной почве колеблется от –62°С в декабре до +49°С в июне и августе.

Краткое описание системы теплоснабжения МО с.п.    Нижнесортымский.

Система  теплоснабжения  в  МО с.п. Нижнесортымский  полностью    централизованная. 	На территории поселения действуют две теплоснабжающие организации:

-Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский (МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский, пер. Таёжный, дом 4;

- Нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»): ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский,     ул. Энтузиастов, дом 12.

Котельная МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   обеспечивает тепловую нагрузку жилых и общественных зданий.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский.

Передача тепловой энергии для нужд отопления и ГВС от котельной МУП «УТВиВ «Сибиряк» к потребителям  осуществляется  по  системе  существующих  магистральных  и  распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 34 116,84 м. в двухтрубном исполнении.

Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» используется для отопления промзоны п. Нижнесортымский. Из них:

Из них:

- сети теплоснабжения – 45 234,92 м (в однотрубном исполнении);

- сети ГВС – 22 998,76 м (в однотрубном исполнении).

Тепловые сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении – подающий и обратный трубопроводы.

Сети ГВС также имеют двухтрубное исполнение – подающий и циркуляционный трубопроводы.

Горячим водоснабжением потребители обеспечиваются 350 сут.год.

Система теплоснабжения - закрытого типа.

Прокладка теплопроводов - подземная бесканальная, частично (до ЦТП) – надземная.

От котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» проложены двухтрубные  тепловые сети (только на отопление).

Рис. 1.1.2. Существующая схема теплоснабжения  МО с.п.   Нижнесортымский.

1.  Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского поселения».

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления .

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки.

Планируемая жилая застройка

Таблица 1.1.1

| Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер абонента | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Школа на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 2,6000 |
| 2 | Мноквартирный3-х секционный 5-ти этажный жилой дом в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 0,4300 |
| 3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образо-вание» планируемый к строи-тельству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сур-гутский район, с.п. Нижне-сортымский, ул. Северная, микрорайон №5. | Не определен | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3,0300 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В связи с планируемым в МО с.п.   Нижнесортымский строительством

- мноквартирного 3-х секционного 5-ти этажный жилого дома в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" ,

- школы на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6,

-дошкольное, начальное и среднее общее образование, планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит─3,03Гкал/час.

Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский на расчетный срок составит 91,52 Гкал/ч. Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства  в МО с.п.   Нижнесортымский, Гкал/час

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в МО с.п.      Нижнесортымский                                                                                                                                                     Таблица 1.2.1.

| Источник | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 35,4 | 49,75 | -14,35 | 35,4 | 49,75 | -14,35 | 35,4 | 49,75 | -14,35 |
| Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | - | - | - | 8,0 | 3,03 | - | 8,0 | 3,03 | - |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 38,25 | +24,65 | 62,9 | 38,25 | +24,65 | 62,9 | 38,25 | +24,65 |

2.  Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

2.1.  Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие и перспективные зоны  действия каждого источника тепловой энергии в МО с.п.   Нижнесортымский  2020г-2028г., приведена на рис. 2.1.1

Рис. 2.1.1 Зоны  действия каждого источника тепловой энергии в МО с.п.      Нижнесортымский.

2.2.  Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Установка индивидуальных источников тепловой энергии не планируется.

2.3.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе приведены в п.2.4.1.

2.4.  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных (источников тепловой энергии в соответствии с планом развития Схемы теплоснабжения) представлены в таблице 2.4.1.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии в сельском поселении   Нижнесортымский.

Таблица 2.4.1

| № п/п | Тепловой источник | Теплоснабжающая организация | Установленная Мощность, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2023 | 2028 |
| 1 | котельная ДЕ-25 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 2 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 3 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | - | 8,00 | 8,00 |

2.5.  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности могут быть связаны с лимитом природного газа.

2.6.  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии показаны в таблице 2.8.1.

2.7.  Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды в МО с.п. Нижнесортымский.

Существующая тепловая мощность нетто котельной  ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   –35,09Гкал/час.

Перспективная тепловая мощность нетто котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»                                                                                                                         МО с.п. Нижнесортымский– 35,09Гкал/час.

2.8.  Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям источников тепловой энергии показаны в таблице 2.8.1.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в МО с.п.   Нижнесортымский

котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»                                                МО Таблица 2.8.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| то же в % | % | 23,111 | 23,111 | 23,111 | 23,111 | 20,00 | 20,00 | 18,00 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 10,24 | 10,24 | 9,22 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 | - 14,35 |

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в МО с.п. Нижнесортымский

Котельные НГДУ «Нижнесортымск-нефть»                                                           Таблица 2.8.2.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| то же в % | % | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +24,65 | +24,65 | +24,65 | +24,65 | +24,65 | +24,65 | +24,65 |

2.9.  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

В  котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский дефицит тепловой мощности при учете фактического теплопотребления составляет - -14,35 Гкал/ч. В промзоне НГДУ «Нижнесортымскнефть» существует  резерв тепловой мощности в размере 24,65 Гкал/ч.  Запас мощности на котельной ДЕ-25 не позволяет МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский подключать новых потребителей.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в табл. 2.8.1.

2.10.  Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

В связи с планируемым на период до 2029 года в МО с.п. Нижнесортымский строительством мноквартирного 3-х секционного 5-ти этажный жилого дома в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" и школы на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6, дошкольное, начальное и среднее общее образо-вание планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит ─ 3,03 Гкал/час.Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в МО с.п.    Нижнесортымский на расчетный срок составит 91,52 Гкал/ч.

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства сельского поселения    Нижнесортымский, Гкал/час в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1.

| № п/п | Наименование потребителей | период | Совеременное состояние(2020) | 2022 | Расчетый срок (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | Qов,Гкал/час | 17,21 | 17,61 | 17,61 |
|  |  | Прирост Qов |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 13,97 | 14,27 | 14,27 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 31,18 | 31,88 | 31,88 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 0,43 | 0,43 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 2 | Бюджет | Qов,Гкал/час | 5,89 | 7,89 | 7,89 |
|  |  | Прирост Qов |  | 2 | 2 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 2,30 | 2,90 | 2,90 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,6 | 0,6 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 8,19 | 10,79 | 10,79 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 2,6 | 2,6 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 3 | Прочие | Qов,Гкал/час | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
|  |  | Прирост Qов |  | 0 | 0 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0 | 0 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 0 | 0 |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |
| 5 | всего | Qов,Гкал/час | 29,735 | 32,135 | 32,135 |
|  |  | Прирост Qов |  | 2,4 | 2,4 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 20,011 | 20,911 | 20,911 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 49,75 | 53,05 | 53,05 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | ΣF, тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  | прирост F, тыс. кв.м |  |  |  |

2.12.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более  поселений,  городских  округов  либо  в  границах  городского  поселения  (поселения)  и  города  федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с  указанием величины  тепловой  нагрузки  для  потребителей  каждого  поселения,  городского  поселения,  города  федерального значения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки согласно выбранному Варианту развития схемы теплоснабжения МО сельского поселения    Нижнесортымский приведены с разбивкой по этапам в таблице 2.8.1

Баланс мощности составлен при условии выполнении мероприятий, приведению потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, а также потерь на собственные нужды котельных к нормативным значениям.

2.13.  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин.«К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 2.13.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 2.13.1 ─ Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| D, мм | G, т/ч | Qdi, Гкал/час | Qdiгод, Гкал/год | Qdiпот, Гкал/год | Допустимая длина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76 | 6,142 | 0,154 | 457,572 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,1 |
| 89 | 9,052 | 0,226 | 674,364 | 33,718 | 92,77 | 68,46 | 58,9 |
| 108 | 15,835 | 0,396 | 1179,690 | 58,984 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133 | 28,596 | 0,715 | 2130,370 | 106,518 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159 | 46,312 | 1,158 | 3450,192 | 172,510 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219 | 108,365 | 2,709 | 8073,071 | 403,654 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273 | 195,558 | 4,889 | 14568,851 | 728,443 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325 | 311,131 | 7,778 | 23178,909 | 1158,945 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377 | 461,444 | 11,536 | 34377,059 | 1718,853 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426 | 645,685 | 16,142 | 48102,806 | 2405,140 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480 | 915,117 | 22,878 | 68175,187 | 3408,759 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530 | 1183,348 | 29,584 | 88158,095 | 4407,905 | 2876,2 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630 | 1869,289 | 46,732 | 139259,92 | 6962,996 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,3 |
| 720 | 2657,148 | 66,429 | 197954,53 | 9897,727 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,1 |
| 820 | 3768,085 | 94,202 | 280718,09 | 14035,905 | 5228,25 | 3901,1 | 3807,35 |
| 920 | 5097,105 | 127,428 | 379728,58 | 18986,429 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020 | 6681,279 | 167,032 | 497747,76 | 24887,388 | 10956,04 | 10281,27 | 9973,52 |

Примечание:

- G, т/ч ─ расход воды при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdi, Гкал/час ─ подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdiгод, Гкал/год ─ годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю;

- Qdiпот, Гкал/год ─ тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю.

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты      представлены в таблице 2.13.2.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных

Таблица 2.13.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения МО с.п.  Нижнесортымский

| Котельная | Адрес котельной | Расстояние источника до наиболее удаленного потребителя, км | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |
| 1 | КотельнаяДЕ-25МУП«УТВиВ «Сибиряк» | 2080,0 | 49,75 | 14920 |
| 2 | КотельныеНГДУ «Нижнесортымскнефть» | - | 37,25 | 10845,8 |

Примечание: Расчет произведён при существующей присоединённой нагрузке и проектных температурных графиках отпуска тепла с котельных.

Выводы:

- Согласно этим, данным все потребители тепловой энергии котельных находятся в зонах эффективного теплоснабжения.

- При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

# 3.  Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

## 3.1.  Существующие и перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп. 6.16, 6.18).

Химводоподготовка –автоматическая натрий катионитовая.

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

— в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

— в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

— в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по этапам до 2029 г. представлены в таблице 3.1.1

Перспективные балансы теплоносителя в котельных сельского поселения   Нижнесортымский в 2020 - 2029г.

Таблица 3.1.1

| Источник | Объем теплоносителя в системе, м3 | Расчетный расход воды на подпитку теплосети, т/час | Аварийная подпитка тепловой сети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 1906,24 | 14,3 | 38,12 |
| 2029 |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 1906,24 | 14,3 | 38,12 |

# 4.  Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».

## 4.1.  Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)

По данным Администрации МО сельского поселения    Нижнесортымский по состоянию на 2020 года общая площадь существующего жилищного фонда составляет более 236,9 тыс.м2.

Таблица 4.1.1.

| Параметр | Площадь жилого фонда,м2 |
| --- | --- |
| Жилой фонд в том числе | 236998 |
| ведомственный | 45594 |
| муниципальный | 191404 |

Согласно генерального плана МО сельского поселения    Нижнесортымский планируется: Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский   составляет –35,09 Гкал/час.

После подключения новых потребителей перспективная тепловая мощность нетто котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский –38,12 Гкал/час.

Перспективная тепловая мощность нетто новых источников тепловой энергии в котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский составит –3,03 Гкал/час.

Планируемая жилая застройка

Таблица 4.1.2.

| Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер абонента | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Школа на 1100 учащихся п. Нижнесортымский, мкр. №6 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 2,6000 |
| 2 | Мноквартирный 3-х секционный 5-ти этажный жилой дом в микрорайоне №12 п. Нижнесортмский" | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | 2022 | 0,4300 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование» планируемый к строительству на земельном участке расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, микрорайон №5. | Не определен | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3,0300 |

При разработке плана развития схемы МО с.п.  Нижнесортымский     определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей. Для подключения перспективных потребителей  к существующему источнику тепловой энергии, при увеличении присоединенной нагрузки почти  в два раза - предлагается рассмотреть два сценария (варианты) развития системы теплоснабжения с.п.  Нижнесортымский    :

Сценарий №1 развития схемы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский предполагает строительство автоматизированной блочно-модульной  котельной в МО с.п. Нижнесортымский 9 МВт.

-Сценарий №2 развития схемы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский предполагает в рамках развития системы теплоснабжения реконструкцию котельной ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк»  с капитальным ремонтом и заменой котлов.

Сравнительный экономический анализ двух вариантов теплоснабжения  в сельском поселении   Нижнесортымский представлен в таблицах 4.1.3. и 4.1.4.

Таблица 4.1.3.

Финансовые затраты на строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт (Сценарий №1).

| Наименование | Ед. изм. | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт | тыс. руб | 30 000 |
| ИТОГО | тыс. руб | 30 000 |

*Стоимость работ рассчитана на момент разработки схемы теплоснабжения и требует последующего уточнения после проведения предпроектных работ.

Таблица 4.1.4.

Финансовые затраты на реконструкция котельной ДЕ-25  (Сценарий №2).

Таблица 4.1.4.

| Наименование | Ед. изм. | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной ДЕ-25 с капитальным ремонтом и увеличением установленной мощности до 58,0 Гкал/час. с последующей режимной наладкой | тыс. руб | 49000 |
| ИТОГО | тыс. руб | 49000 |

*Стоимость работ рассчитана на момент разработки схемы теплоснабжения и требует последующего уточнения.

## 4.2.  Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации.

## Из анализа финансовых затрат видно, что наименьшие затраты на теплоснабжение нового микрорайона обеспечивает сценарий №1 - на базе автоматизированной  блочно-модульная котельной  9 МВт.

## Данный сценарий развития удовлетворяет всем параметрам эффективного теплоснабжения. Таким образом, данный вариант теплоснабжения позволяет снизить тариф на тепловую энергию, соблюсти радиус эффективного теплоснабжения.

## Так же необходимо в связи с приростом объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом, а также строительством объектов социально-культурного, административного, коммунально-бытового и общественно-делового обслуживания населения.

## 4.3.  Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Развитие систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения не предусмотрено.

# 5.Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

## 5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, города федерального значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии,  обоснованная  расчетами  ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения, и  с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку теплоснабжения  в сельском поселении   Нижнесортымский,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии планируется:

Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт.

## 5.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

## 5.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения.

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения  не планируется.

## 5.4.  Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения, в утвержденной схеме теплоснабжения в МО с.п.   Нижнесортымский не предусмотрен.

## 5.5.  Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.

Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения отсутствуют

## 5.6.  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации  и  демонтажу  избыточных  источников  тепловой  энергии,  а  также  источников  тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источников комбинированной выработки теплоснабжения  в МО с.п.   Нижнесортымский нет.

## 5.7.  Меры по переоборудованию котельных в источники  комбинированной  выработки  электрической  и тепловой энергии для каждого этапа.

Выбранным вариантом развития схемы теплоснабжения  в МО с.п.   Нижнесортымский не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 5.8.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой  и  электрической  энергии,  в  пиковый  режим  работы  для каждого этапа, в том числе график перевода.

Выбранным вариантом развития схемы теплоснабжения  в МО с.п.   Нижнесортымский не планируется перевод котельных в пиковый режим работы, т.к. отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

5.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Температурный график отпуска тепла с котельной  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский – 100/70˚С.

Температурный график отпуска тепла потребителям, подключенным к тепловой сети через ЦТП №1,2,3,4,5,6 на 2020-2021гг. по МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский 95-70 ˚С

Температурный график отпуска тепла с котельной НГДУ «Нижнесортымскнефть» -95/70˚ С.

## 5.10.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии согласно выбранному Варианту развития схемы теплоснабжения в сельском поселении   Нижнесортымский представлена в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1.

| № п/п | Котельная | Установленная Мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2020) | Подключенная нагрузка, Гкал/час Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Нижнесортымский |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 55,6 | 49,75 | 49,75 |
| 2 | Автоматизированная блочно-модульная котельная с.п. Нижнесортымский 9 МВт | - | - | 3,03 |
| 3 | Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | 62,9 | 38,25 | 38,25 |

## 5.11.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# 6.  Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

## 6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения в МО с.п.  Нижнесортымский не планируется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

## 6.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## •	Строительство тепловых сетей от существующей теплотрассы до вновь построенной автоматизированной блочно-модульная котельная МО с.п. Нижне-сортымский 9 МВт.

## 6.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения в МО с.п.   Нижнесортымский не планируется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

## 6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей не планируются.

## 6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей.

## Таблица6.5

| № п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Ед. измерения | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкн.Пионерный от ТК№ 2 до общежития № 51, № 52. | п.м. | 1085,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 4 до МТК № 3 |  |  | 560,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 2 до ЦТП № 3 |  |  | 652,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных сетей от котельной ДЕ-25 до МТК № 1 |  |  | 374,0 |  |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК №10 до МТК № 6 |  |  |  | 1323,0 |
| 6 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК №6 до МТК № 7 |  |  |  | 910,00 |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 7 до МТК № 5 |  |  |  | 660,00 |

# 7.Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

## 7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО с.п.   Нижнесортымский  нет.

# 8.  Раздел 8 «Перспективные топливные балансы».

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

КПД котлов─ 87-92,0%;

расход на собственные нужды котельных ─ 2,3%;

Потери в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети ─21,89  %.

Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии потребителям при этом составляет ─ 157,7/Гкал на выработку тепловой энергии.

Средняя теплотворная способность 9292,72ккал/м3

Вид основного и используемого топлива для каждого источника теплоснабжения в МО с.п.   Нижнесортымский

Таблица 1.8.1.

| Источник тепла | Вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-25 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | - | - |
| Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | Сухой, отбензиненный, компримированный газ | - | - |

## 8.2.  Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения.

В  МО с.п.   Нижнесортымский централизованная система теплоснабжения.

## 8.3.  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В МО с.п.   Нижнесортымский в качестве топлива используется сухой, отбензиненный компримированный газ.

# 9.  Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

# 9.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и тепловых пунктов в таблице 9.2.1.

Величина необходимых инвестиций в источники тепловой энергии на весь период 2020-2029 год составляет ─ 101,02 млн. руб., в том числе:

•	Этап 1 (2020-2025) ─ 101,02 млн. руб.;

•	Этап 2 ─ мероприятия не предусмотрены.

Финансовые затраты на строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт.

Таблица9.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт | тыс. руб | 30 000 |
| ИТОГО | тыс. руб | 30 000 |

*Стоимость работ рассчитана на момент разработки схемы теплоснабжения и требует последующего уточнения после проведения предпроектных работ.

Таблица9.1.2.

| № п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Ед. измерения | 2021г. | 2022г. | 2023г. | тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкн.Пионерный от ТК№ 2 до общежития № 51, № 52. | п.м. | 1085,0 |  |  | 8 220 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 4 до МТК № 3 |  |  | 560,0 |  | 8 200 |
| 3 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 2 до ЦТП № 3 |  |  | 652,0 |  | 9 300 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных сетей от котельной ДЕ-25 до МТК № 1 |  |  | 374,0 |  | 5 200 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК10 до МТК № 6 |  |  |  | 1323,0 | 18 300 |
| 6 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК6 до МТК№ 7 |  |  |  | 910,00 | 12 600 |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных сетей от МТК № 7 до МТК № 5 |  |  |  | 660,00 | 9 200 |
|  | Итого |  |  |  |  | 71 020 |

# 9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

В МО с.п.  Нижнесортымский не предполагается осуществлять отпуск теплоносителя с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

# 9.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

В системе теплоснабжения в МО с.п.   Нижнесортымский нет открытой системы теплоснабжения.

# 9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

# 10.  Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».

# 10.1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

В качестве единой теплоснабжающей организации в МО с.п.   Нижнесортымский  рекомендованы следующие организации:

МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

НГДУ «Нижнесортымскнеть» ПАО «Сургутнефтегаз».

# 10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осу-ществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвер-ждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается  исполь-зовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теп-лоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

•	Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

•	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации)  в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой тепло-снабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)  размер уставного (складочного)  капитала хозяйственного товарищества или общества,  уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,  которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теп-лоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация МО с.п. Нижнесортымский) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающей и теплосетевой организации  МО с.п. Нижнесортымский соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

•	«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

•	«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжаю-щую организацию.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих  установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации;

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения. на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

# 10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Установлена 2 зоны действия изолированных систем теплоснабжения.

Перечень зон действия систем теплоснабжения МО с.п. Нижнесортымский

Таблица 10.5

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: Котельная ДЕ-25 | МУП«УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский |
| 2 | НГДУ «Нижнесортымск-нефть»ПАО «Сургутнефтегаз» | Согласно границе рас-положения потребите-лей, подключенных к источнику: Котельные НГДУ «Нижнесортымскнефть» | НГДУ «Нижнесортымск-нефть»ПАО «Сургутнефтегаз» |

# 11.  Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

В МО с. п.  Нижнесортымский распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии    не требуется.

# 12.  Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей в МО с. п. Нижнесортымский  закреплены эксплуатирующие организации. Бесхозяйные тепловые сети в МО с.п. Нижнесортымский не выявлены.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения город до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского поселения».

# 13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

# 13.2. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложений по корректировке, утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения нет.

# 13.3.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

В системе теплоснабжения МО в с. п. Нижнесортымский источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

# 13.4.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для  их  учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

# 13.5.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

# 13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  водоснабжения  поселения,  городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# 14.  Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, в МО с.п. Нижнесортымский приведены в табл.14.1-14.2.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии в МО с.п. Нижнесортымский ,на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 159,42 кг у.т./Гкал.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 14.1

| Наименование ЕТО | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент использования установленной тепловой мощности(КИУМ) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк» |  |  |  |
| Котельная ДЕ-25 | 55,6 | 49,75 | 0,89 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 14.2

| Наименование ЕТО | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям без учета по приборам, Гкал | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по, приборам в общем объеме отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «УТВиВ «Сибиряк» | 105591 | 105591 | 1 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

За период 2018-2019 годы  доля строительства, реконструкции магистральных тепловых сетей составила 0 %.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Статистика прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в МУП «УТВиВ «Сибиряк» - прекращений подачи тепловой энергии не было.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не было.

## Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия.

## 15.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения по каждому из сценариев Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития в МО с.п.   Нижнесортымский. Быстрый возврат инвестиций  возможен при увеличении тарифа для потребителей,но установление тарифа это решение не только ресурсо-снабжающей  организации.

15.2.Результаты расчета ценовых последствий в зоне деятельности

МУП «УТВиВ «Сибиряк»

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инвестиций путем анализа изменения цены.

На рисунке 15.2. представлены результаты расчета ценовых последствий:

- при реализации технических решений по модернизации системы теплоснабжения; - без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Величина себестоимости тепловой энергии МУП «УТВиВ «Сибиряк»  к 2029году с учетом индексов роста цен, тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих увеличится на 51% по сравнению с базовым значением (при условии реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения).

Рис. 15.2. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей

тепловой энергии МУП «УТВиВ «Сибиряк»

Заключение

Согласно требованиям, п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении», обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий в сельском поселении   Нижнесортымский, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в актуализированном документе - «Схема теплоснабжения с. п.   Нижнесортымский».

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 9 лет) дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения.

Развитие системы теплоснабжения с. п. Нижнесортымский в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения;

строительству автоматизированной блочно-модульной котельной 9 МВт;

на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.