ЖДАЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2014 года                          			                                    № 283

п. Нижнесортымский

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения сельского поселения

Нижнесортымский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом сельского поселения Нижнесортымский, в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Нижнесортымский согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский Федичкина О.Н.

И.о. главы  поселения                           			                           О.Н.Федичкин

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от «07»октября  2014 года № 283

Схема

водоснабжения и водоотведения сельского поселения Нижнесортымский

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на  эксплуатационные зоны	11

1.1.2.	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холоднго водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	18

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	20

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	21

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	21

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения	21

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	22

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	22

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения	23

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	25

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	25

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	26

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	26

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	29

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	29

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	30

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	31

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	31

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	32

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	32

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	32

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	33

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	33

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	35

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	35

1.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	35

1.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	35

1.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	35

1.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	36

1.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	36

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	36

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	36

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	37

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	37

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	37

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	37

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	38

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	39

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	39

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

1.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	43

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	43

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	43

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	44

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	47

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	47

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	48

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	49

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	50

2.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	50

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	50

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	51

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	51

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	53

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	53

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	53

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	53

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	54

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	54

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	54

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	54

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	55

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	58

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	59

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	59

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	60

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	60

2.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	60

2.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует	61

2.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	61

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	61

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	61

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	61

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	61

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	61

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	62

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	62

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	62

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	63

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	64

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	65

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  –  водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении

Посёлок Нижнесортымский расположен в 220 км от районного центра 
г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в междуречье рек Пим и Ехмынгъявин недалеко от их слияния. Река Пим в районе строительства посёлка не судоходна. Межселенные связи осуществляются по автомагистралям.

По климатическому районированию территории, район строительства относится к 
I климатическому району, подрайону I Д.

Климат резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и суток. Многолетняя средняя годовая температура равна – 3,4°С.

- Зима продолжительная - 7-8 месяцев, средняя температура самого холодного месяца (января) - минус 22°С, абсолютный минимум приходится на декабрь - минус 57°С.

- Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) = – 43°С. Расчетная температура для проектирования легких ограждающих конструкций (температура наиболее холодных суток) равна – 48°С.

- Расчетная температура наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) равна – 28°С.

- Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой ниже +8°С) составляет 257 дней. Средняя температура отопительного периода равна – 9,9°С.

- По данным наблюдений метеостанции Сургут, температура на песчаной почве колеблется от –62°С в декабре до +49°С в июне и августе.

- Исследуемый район относится к влажному климату. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество которых - 467мм - выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В годовом ходе количество летних осадков значительно преобладает над зимними (более чем в 3 раза).

- Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в исследуемом районе изменяется от 67% до 82%.

- Зимой преобладают ветры западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9 м/сек, а летом – северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/сек.

В географическом отношении посёлок расположен в Северо-Западной части Сургутской низменности. Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к р.Ехмынгъявин, абсолютные отметки колеблются в пределах 75-83 м над уровнем моря. Отметка 2% паводка воды 79,3 м. Район проектирования относится к среднетаежной подзоне Западной Сибири. Территория в основном залесена. Возвышенные участки местности покрыты сосновым лесом, присутствуют берёза, лиственница, кедр.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды (скважины).

Водоснабжение  п. Нижнесортымский полностью осуществляется за счет подземных вод   путем забора воды из артезианских скважин;

- 8 арт. скважин  водозабора ВОС-3200 с приборами учета отпуска воды. МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО Нижнесортымский;

- 1 арт. скважина на Котельной  ДЕ - 25 с очистной установкой «Кавитон». МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО Нижнесортымский;

-3 арт. скважины ВОС – 800 с приборами учета отпуска воды. ОАО «Сургутнефтегаз»   ЦПВСиК НГДУ «НСН».

Все скважины имеют павильоны, состоящие из металлического сварного каркаса с закрепленными сэндвич - панелями и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды в каждой скважине индивидуально.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава. Отмечается отклонение от нормативных содержаний  по мутности, железу и аммиаку.

Протяженность сетей водопровода МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский составляет 28,8 км,  диаметр труб 57-530мм, износ сетей составляет 51%.

100% объем добываемой воды со скважин МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский проходит через очистные сооружения. Водоочистная станция ВОС-3200  была построена в 1992 году и имеет производительность очистки 3200 куб. м/сут.

На водозаборе ВОС-3200 имеются 2 резервуара чистой воды – РЧВ по 1000 куб.м, насосные станции 2-го подъема. Вода из скважин по водопроводу поступает на станции обезжелезивания, затем в узел обеззараживания УОВ-50м-100А и подается потребителю.

Оборудование ВОС-3200 предназначено для очистки подземных вод и подачи воды питьевого качества в хозяйственные - питьевые водопроводы.

Поднимаемая вода подается по трубопроводу длиной 28,862 км, введенным в эксплуатацию в 1989-2013 г.г.

Общее количество потребителей по отчетным данным за 2013 г. составляет:

- население (жилой фонд) – 12845 чел.;

- бюджетофинансируемые организации – 14;

- прочие организации – 36.

## Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории сельского поселения  Нижнесортымский централизованное водоснабжение. Поселок Нижнесортымский разделяется на 2 технологические и эксплуатационные зоны водоснабжения. Другие населенные пункты в сельском поселении «Нижнесортымский» отсутствуют.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В настоящее время в сельском поселении Нижнесортымский расположены две технологические и эксплуатационные зоны водоснабжения. В сфере водоснабжения на территории поселения действуют две организации водопроводно-канализационного хозяйства,   имеющие на балансе источники водоснабжения, водоочистные станции и водораспределительные сети:

-  МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

- ОАО «Сургутнефтегаз».

МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Источником водоснабжением является ВОС - 3200 с арт. скважиной 8 штук и 1 скважина поселковой котельной ДЕ - 25. Водораспределительные сети в границах технологической зоны от ВОС - 3200 до потребителей расположенных в указанной технологической зоне.

От артезианских скважин вода подается насосами на водопроводные очистные сооружения, далее насосами по двум напорным водоводам поступает в систему водоснабжения. На территории водозабора размещены также: здания водоочистных сооружений, резервуары чистой воды, бытовые помещения для обслуживающего персонала. Водоподготовка осуществляется в три этапа – обезжелезивание, фильтрование (11 фильтров, наполнитель - кварцевая крошка), УФ - обработка. Проектная мощность ВОС – 3200 м3/сутки. Сети поселка кольцевые, выполненные из стальных труб с установкой пожарных гидрантов.

ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до КОС-800. Источником водоснабжением является ВОС-800 с 3-мя арт. скважинами. Распределительные сети в границах технологической зоны от ВОС-800 до потребителей, расположенных в указанной технологической зоне.

Ведомственный водозабор с 3-мя скважинами ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» находится на промышленной зоне территории сельского поселения  Нижнесортымский и эксплуатируются ЦПВСиК НГДУ «НСН». Вода, получаемая на водозаборе, ВОС-800  используется для технологических  и хозяйственно – питьевых нужд для абонентов и структурных подразделений ОАО Сургутнефтегаз, расположенных в указанной технологической зоне.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производи-тельность, м3/час | напор, м | мощ-ность, кВт | износ, % |
| Водозабор ВОС-3200 (МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |  |
| 2 | Скважина № 2 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| 3 | Скважина № 3 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |  |
| 4 | Скважина № 4 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| 5 | Скважина № 5 | ЭЦВ 8-25-120 | 25 | 120 | 22 |  |
| 6 | Скважина № 6 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |  |
| 7 | Скважина № 7 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |  |
| 8 | Скважина № 8 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| 10 | Хозпитьевая станция на базе трех насосов Wilo | WiloCronoline-IL 100/190-30/2 № 1 | 100 | 80 | 30 |  |
| 11 |  | WiloCronoline-IL 100/190-30/2 № 2 | 100 | 80 | 30 |  |
| 12 |  | WiloCronoline-IL 100/190-30/2 № 3 | 100 | 80 | 30 |  |
| 13 | Хозпитьевой насос № 4 | К 150-125-315 | 200 | 32 | 13,4 |  |
| 14 | Промежуточный насос № 1 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,9 |  |
| 15 | Промежуточный насос № 2 | К 150-125-315 | 200 | 32 | 13,4 |  |
| 16 | Промежуточный насос № 3 | К 150-125-315 | 200 | 32 | 13,4 |  |
| 17 | Промежуточный насос № 4 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,9 |  |
| 18 | Промывочный насос №1 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,9 |  |
| 19 | Промывочный насос №2 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,9 |  |
| 20 | Промывочный насос №3 | КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 11 |  |
| Скважина котельной ДЕ-25 (МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина №А164 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| Водозабор ВОС-800 (ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть») |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Скважина 164 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| 22 | Скважина 165 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |  |
| 23 | Скважина 500 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 22 |  |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

100% объема воды проходит через очистные сооружения.

Водоочистная станция ВОС-3200 была построена в 1992 году и имеет производительность очистки 3200 куб. м/сут.

Водоочистная станция  «Кавитон»  установлена 2014 г., производительность очистки воды 500 куб. м/сут.

Водоочистная станция ВОС-800 производительность очистки воды 800 куб. м/сут.

Данные  лабораторных анализов  воды артезианских скважин ВОС-3200 приведены в таблице 1.2, в таблице 1.3 приведены лабораторные анализы качества питьевой воды ВОС-3200 разводящей сети.

Таблица 1.2

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня,. | Результаты испытаний, единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СКВ.№1 | СКВ.№2 | СКВ.№3 | СКВ.№4 | СКВ.№5 | СКВ.№6 | СКВ.№7 | СКВ.№8 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 96,5 | 73,90 | 89,60 | 93,60 | 90,30 | 105,70 | 87,40 | 98,90 |
| Мутность | по каолину | не более 1,5 | 0,94 | 1,1 | 1,54 | 1,45 | 0,70 | 0,75 | 1,38 | 0,65 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 4,26 | 4,23 | 4,26 | 4,37 | 4,13 | 3,98 | 4,09 | 4,0 |
| Азот аммиака | мг/л | не более 2,0 | 2,57 | 2,80 | 2,90 | 3,0 | 2,70 | 2,70 | 2,64 | 2,90 |
| Нитраты | мг/л | не более 45 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 | Менее 2,22 |
| Нитриты | мг/л | не более 3 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Железо | мг/л | не более 0,3 | 3,4 | 4,37 | 4,5 | 4,55 | 3,10 | 4,0 | 4,23 | 3,58 |
| Запах | баллы | не более 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РН | един. рН | от 6(вкл) до 9{вкл) | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,6 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 1,4 | 1,65 | 1,55 | 1,3 | 1,25 | 1,35 | 1,15 | 1,15 |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | моль/дмЗ | нет норматива | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,75 |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 22,5 |
| Сухой остаток | мг/л | не более1000 | 135,8 | 130,78 | 129,65 | 129,52 | 129,23 | 123,65 | 136,52 | 135,83 |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 |
| Фториды | мг/л | не более 1,5 | 0,119 | 0,100 | 0,090 | 0,110 | 0,201 | 0,211 | 0,100 | 0,119 |
| Медь | мг/л | не более 1,0 | 0,032 | 0,064 | 0,058 | 0,064 | 0,030 | 0,041 | 0,062 | 0,028 |
| Марганец | мг/л | не более 0,1 | 0,016 | 0,082 | 0,083 | 0,090 | 0,012 | 0,048 | 0,086 | 0,008 |
| Цинк | мг/л | не более 5 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,10 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3

| Наименование источника | Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мутность |  |  | цветность |  |  | железо |  |  | перманганатная окисляемость |  |  |
|  | ПДК не более1,5 |  | по каолину | ПДК не более 20 |  | градусы | ПДК не более 0,3 |  | мг\л | ПДК не более 5 |  | мг\л |
|  | Колич. проб | кол нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель |
| выход с водозабора | 120 | 0 | 1,01 | 120 | 120 | 28,66 | 730 | 730 | 0,5 | 365 | 0 | 3,79 |
| Разводящая сеть (ХВС ЦТП-6) | 120 | 0 | 0,85 | 120 | 120 | 29,06 | 14 | 14 | 0,45 | 14 | 0 | 3,73 |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника | Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | растворенный кислород |  |  | ион аммония |  |  | нитриты |  |  | нитраты |  |  |
|  | ПДК не более 15 |  | мг\л | ПДК не более 2,0 |  | мг\л | ПДК не более 3,0 |  | мг\л | ПДК не более 45 |  | мг\л |
|  | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель |
| выход с водозабора | 365 | 0 | 8,59 | 48 | 1 | 1,78 | 48 | 0 | менее 0,1 | 48 | 0 | менее 2,22 |
| Разводящая сеть (ХВС ЦТП-6) | 14 | 0 | 7,40 | 14 | 1 | 1,2 | 14 | 0 | менее 0,1 | 14 | 0 | менее 2,22 |
|  | хлорид-ион |  |  | фторид-ион |  |  | сульфаты |  |  | марганец |  |  |
|  | ПДК не более 350 |  | мг\л | ПДК не более 1,5 |  | мг\л | ПДК не более 500 |  | мг\л | ПДК не более 0,1 |  | мг\л |
|  | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель |
| выход с водозабора | 48 | 0 | 3,93 | 48 | 0 | 0,18 | 48 | 0 | 2,27 | 48 | 0 | 0,02 |
| Разводящая сеть (ХВС ЦТП-6) | 14 | 0 | 4,15 | 14 | 0 | 0,17 | 14 | 0 | 1,99 | 14 | 0 | 0,01 |
|  | медь |  |  | сухой остаток |  |  | жесткость |  |  | щелочность |  |  |
|  | ПДК не более 1,0 |  | мг\л | ПДК не более 1000 |  | мг\л | ПДК не более 7 |  | Жº моль\дм³ | нет норматива |  | моль\дм³ |
|  | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель | Колич.роб | колич.нестанд проб | средний показатель | Колич. проб | колич. нестанд проб | средний показатель |
| выход с водозабора | 48 | 0 | 0,09 | 14 | 0 | 118,8 | 365 | 0 | 1,15 | 365 | 0 | 1,65 |
| Разводящая сеть (ХВС ЦТП-6) | 14 | 0 | 0,1 | 12 | 0 | 120,9 | 14 | 0 | 1,08 | 14 | 0 | 1,61 |

Как видно из таблиц вода из артезианских скважин не соответствует  установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности, мутности, азота аммиака, железу, запаху.

В п. Нижнесортымский были проведены технологические изыскания на ВОС-3200 по отработке технологии очистки воды и доведения ее до нормативных значений НПП «Кавитон». Основываясь на выводах полученных при исследовании необходимо воспользоваться их рекомендациями для доведения качества воды установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1. Удельное энергопотребление на транспортировку с ВОС-3200 1 м3 питьевой воды составляет  0,51 кВтч/м3. Для регулирования и создания запаса воды в сельском поселении на водозаборе ВОС-3200 установлено 2 РЧВ по 1000м3.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей на территории с.п. Нижнесортымский составляет:

В 1-й технологической зоне - 28,862 км., сети на балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

Во 2-ой технологической зоне - 8,866  км.,  сети ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть».

Основные производственные показатели системы водоснабжения МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский предоставлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| N9 п/п | Показатели | Ед.изм | Факт 2012 года | Факт 2013 года | Предложено предприятием на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число водопроводов | ед | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Суммарная протяженность сети | км | 28,862 | 28,862 | 28,862 |
|  | в т.ч нуждающаяся в замене | км | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 3 | Износ сетей | % | 49 | 50 | 53,3 |
|  | Аварийность (число аварий на 1 км сетей} | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | количество порывов в сетях | ед в год | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кол-во отдельностоящих насосных станций | ед | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Число уличных водозаборов (будок, будок, колонок, кранов) | ед | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (оличество скважин, из них | ед | 8 | 8 | 8 |
|  | в эксплуатации | ед | 8 | 8 | 8 |
|  | в резерве | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | наблюдательные | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | в ремонте | ед | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Остановленная производственная мощность насосных станций I -го подъема | тыс.мЗ/сут | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 7а | Фактич. задействованная производственная мощность насосных станций 1 -го подъема | тыс.мЗ/сут. | 2,96 | 2,49 | 2,13 |
|  | % от установленной мощности | % | 91,27 | 77,00 | 65,73 |
| 8 | Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 60,2 | 88,6 | 90,00 |
| 9 | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.мЗ/сут. | 3,2 | 3.2 | 3,2 |
| 9а | Фактич. задействованная производственная мощность очистных сооружений | тыс.мЗ/сут. | 2,96 | 2.49 | 2,13 |
|  | в % от уст мощности | % | 92,41 | 77,96 | 66,55 |
|  | 4знос очистных сооружений | % | 67,3 | 68,9 | 70,50 |
|  | Установленная производственная мощность водопровода | тыс мЗ/сут | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  | Фактич. задействованная производственная мощность водопровода | тыс мЗ/сут | 2,65 | 2,27 | 1,99 |
|  | % от установленной мощности |  | 81,89 | 70,08 | 61,28 |
| 12. | Поднято воды насосными станциями | тыс.м3 |  |  |  |
|  | 1-го подъема | тыс.м3 | 1079,406 | 910,566 | 777,292 |
| 13 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 1079,406 | 910,566 | 777,292 |
| 14 | Собственные нужды | тыс м3 | 110,974 | 81,789 | 52,598 |
|  | в процентах | % | 10,28 | 8,98 | 6.77 |
| 15 | Подано в сеть на нужды реализации | тыс.м3 | 968,432 | 828,777 | 724,695 |
| 16 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс м3 | 166,166 | 128,988 | 72,469 |
|  | в процентах | % | 17,16 | 15,56 | 10,00 |
| 17 | Отпущено всем потребителям (по сети), из них: | тыс.м3 | 802,266 | 699,789 | 652,225 |
|  | населению, в том числе | тыс.м3 | 186,363 | 205,629 | 209,334 |
|  | в процентах | % | 23,230 | 29,384 | 32,095 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 162,228 | 167,935 | 171,588 |
|  |  | % | 87,049 | 81,669 | 81,969 |
|  | по нормативу | тыс. м3 | 24,136 | 37,694 | 37,746 |
|  |  | % | 12,951 | 18,331 | 18,031 |
|  | бюджетным организациям в т.ч.: | тыс.м3 | 11,306 | 13,406 | 12,549 |
|  | в процентах | % | 1,41 | 1,92 | 1,92 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 8,993 | 8,525 | 8,352 |
|  |  | % | 79,542 | 63.591 | 66,554 |
|  | по нормативу | тыс м3 | 2,313 | 4,881 | 4,197 |
|  |  | % | 20,458 | 36,409 | 33,446 |
|  | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 604,597 | 480,754 | 430,342 |
|  | в процентах | % | 75,36 | 68,70 | 65,98 |
|  | по приборам учета | тыс м3 | 568,012 | 322,275 | 318736 |
|  |  | % | 93,949 | 67.035 | 74,066 |
|  | по нормативу | тыс м3 | 36,585 | 158,480 | 111,606 |
|  |  | % | 6,051 | 32,965 | 25,934 |
| 18 | Среднегодовая балансовая стоимость производств мощностей водопроводов и водопроводных сетей | тыс руб | 15178,30 | 15277,10 |  |
| 19 | Численность основных производственных | чел | 17,32 | 19 | 19 |
|  | рабочих всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | Подъем | чел | 9 | 9 | 9 |
|  | Очистка |  | 5,58 | 6 | 6 |
|  | Ремонтных рабочих | чел чел |  |  |  |
|  | Цеховой персонал (+лаб+автотр.) | чел | 10,59 | 9,96 | 13,04 |
|  | Административно-управленческий | чел | 8,59 | 2.9 | 5,07 |
|  | Всего персонала | чел | 36,50 | 31,85 | 37,11 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт ч/мЗ | 1,20 | 1,32 | 1,61 |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения 1-й технологической зоны  являются:

- значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до 51 % и  непрерывно возрастает;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- недостаточная пропускная способность ВОС-3200,

- предусмотренные проектом технологические процессы очистки воды не позволяют довести качество воды до установленных требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Выдано предписание №254 от 26 сентября 2013г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа – Югры от 18.006.2013 дело № А75-3247/2013.

Для доведения качество очистки  воды к требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 предусмотрено  реконструкция и расширение водоочистных сооружений с.п. Нижнесортымский с ВОС-3200 на 7000  куб. м/сут.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с.п. Нижнесортымский имеется  шесть центральных тепловых пунктов.

Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения  по п. Нижнесортымский осуществляется в центральных тепловых пунктах следующим образом: с котельной ДЕ-25 теплоноситель с температурой воды теплосети поступает в теплообменники на ЦТП, где передается  часть свой тепловой энергии нагреваемой воде и затем возвращается в теплосеть с пониженной температурой теплоносителя (закрытая система теплоснабжения). Из ВОС-3200 холодная  вода подается на ЦТП, на насосы ХВС где повышается давление до 4 - 4,5 кгс/см2 затем холодная вода  поступает на  теплообменники где нагревается до 60-65 0С, далее нагретая вода подается в сеть ГВС, циркуляция горячей воды в сети ГВС обеспечивается циркуляционными насосами на ЦТП.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Система водоснабжения находящаяся в 1-й технологической зоне принадлежит  на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Нижнесортымский и в настоящее время переданы  на праве хозяйственного ведения  в МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

Система водоснабжения находящаяся в 2-й технологической зоне принадлежит  на праве собственности ОАО «Сургутнефтегаз».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2029 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

- установка устройств по обеззараживанию воды (типа УФО)

Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения на 2013 год представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 20,2 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,15 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,62 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 51 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % | 95 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 10 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 4,46 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 1,32 кВт*ч/куб.м |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения

На сегодняшний день износ трубопроводов  горячего и холодного водоснабжения 1-й технологической зоны  достигает до 51-ти %, что может привести к возникновению аварийных ситуаций, затоплению технических подпольев, снижению сроков эксплуатации трубопроводов вследствие их коррозии, нанесению ущерба общему имуществу многоквартирных жилых домов, нанимателям и собственникам квартир, а также приводит к увеличению затрат предприятий, обслуживающих санитарно-технические системы, и как следствие, повышению тарифов.

В связи высоким потреблением коммунальных ресурсов необходимо повысить эффективность и надежность работы коммунальной инфраструктуры, в связи с этим мероприятиями программы предусмотрено реконструкция водопроводов водоснабжения и водоочистных  сооружений (Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 куб. м/сут.).

Программа позволит устранить ряд причин и условий, способствующих снижению качества и недопоставки количества жилищно-коммунальных услуг населению, активизировать создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также будет способствовать максимальному использованию собственных ресурсов и возможностей предприятий для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей; укрепит материально-техническую базу предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды сельского поселения представлены в таблице 1.6 и таблица 1.6.1.

Таблица 1.6

| Показатели производственной деятельности МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский | 2013 год | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- |
| Поднятой воды, тыс.куб.м | 910,566 | 887,57 |
| Потери воды, тыс.куб.м | 128,988 | 75,942 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 81,789 | 52,228 |
| Полезный отпуск, тыс.куб.м в том числе: | 699,789 | 759,402 |
| - собственные нужды подразделений | 129,144 | 53,153 |
| - ГВС | 199,970 | 209,108 |
| - население | 205,629 | 196,500 |
| - бюджетные потребители | 13,406 | 11,806 |
| - прочие потребители | 151,640 | 288,833 |
| Реализация, тыс.куб.м в том числе: | 589,71 | 706,247 |
| - население | 306,202 | 300,620 |
| - бюджет | 21,356 | 19,078 |
| - сторонние | 243,087 | 386,549 |

Таблица 1.6.1

| Показатели производственной деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» | 1 квартал 2013г. | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. | 4 квартал 2013 г. | Итого 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение тыс. куб.м | 24,173 | 25,742 | 25,719 | 24,968 | 100,602 |
| Итого | 24,173 | 25,742 | 25,719 | 24,968 | 100,602 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды в 2013 году сельского поселения представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | п. Нижнесортымский вос-3200 | - | 828,777 |
| 2 | скважина ДЕ-25 | - | - |
| 3 | п. Нижнесортымский промзона | - | 100,602 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.8 и на диаграмме 1.1 в 2013-2014 годах.

Таблица 1.8

| Группы потребителей | 2013 год | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- |
| Население | 306,202 | 300,620 |
| Бюджетные организации | 21,356 | 19,078 |
| Прочие потребители | 243,087 | 386,549 |
| ИТОГО: | 589,71 | 706,247 |
| Промзона | 100,602 | - |

Диаграмма 1.1

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением воды представлены в таблице 1.8.

Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения представлены в таблицах 1.9-1.9.2.

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории сельского поселения Нижнесортымский при отсутствии приборов учета с 01.01.2010 года.

Норматив потребления холодной и  горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды и водоотведения  для населения, проживающего на территории с.п. Нижнесортымский.

Таблица 1.9

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабже-ния (м3 на 1 человека в месяц) | Норматив горячего водоснабже-ния (м3 на 1 человека в месяц) | Норматив водоотведе- ния (м3 на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжение с душем и ванной +ХВС+ГВС+К+В | 3,79 | 3,75 | 7,54 |
| Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжение с общими душевыми +ХВС+ГВС+К-В | 1,59 | 1,48 | 3,07 |
| Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжение оборудованные ванными и туалетными комнатами +ХВС+ГВС+К+В | 3,30 | 3,60 | 6,90 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемых при для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 01.09.2014 года.

Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения.

Таблица 1.9.1

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабже-ния (м3 на 1 человека в месяц) | Норматив горячего водоснабже-ния (м3 на 1 человека в месяц) | Норматив водоотведе- ния (м3 на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления. |  |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома высотой 11этажей и выше с полным благоустройством | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 2,782 | 2,375 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 01.09.2014года.

Таблица 1.9.2

| Норматив потребления холодного водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,0270 |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,0270 |
| Общий норматив потребления водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,0540 |

Примечания:

1.Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемых для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета,  устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные нормативы коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению применяются для расчета размера платы за потреблённую коммунальную услугу только при отсутствии приборов учёта или в других случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг.

4. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведения, указанном в паспорте многоквартирного дома)6 площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

5. Норматив горячего водоснабжения на общедомовые нужды применяется при наличии централизованного горячего водоснабжения, как для закрытых, так и для открытых систем теплоснабжения.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре разработано целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года". Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Таблица 1.10

| Наименование показателя | Общедомовыми приборами учета холодной воды |  | Общедомовыми приборами учета горячей воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| - Жилой фонд в том числе: | 101 | 15 | 101 | 13 |
| жилые дома | 93 | 9 | 93 | 7 |
| общежития | 8 | 6 | 8 | 6 |
| - Бюджет (организации) | 15 | 8 | 13 | 5 |
| - Сторонние организации | 36 | 28 | 24 | 18 |

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных, водоочистных сооружений водозабора ВОС-3200 МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский представлены в таблицах 1.11, 1.11.1 и на диаграммах 1.2, 1.2.1 								     Таблица 1.11

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих водозаборных сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2013 год, куб.м/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Нижнесортымский | 3240 | 3200 | +40 |
|  |  |  | Таблица 1.11.1. |
| Населенный пункт | Установленная производительность существующих водоочистных сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2013 год, куб.м/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| п. Нижнесортымский | 3200 | 3200 | 0 |

Диаграмма 1.2

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 1.12

Таблица 1.12

| № | Наименование объектов водопотребления | Водоснабжение м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2024 |
| 1 | С водозабора ВОС-3200 для населения с.п. Нижнесортымский | 3495 | 3362 | - |
| 2 | Скважина ДЕ-25 | - | 522 | - |
| 3 | Со скважин НГДУ «НСН» промзона | 275,62 | 113 | - |
| - | - | - | - | - |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На праве хозяйственного ведения регулируемая организация МУП «Управление тепловодоснабжение и водоотведение «Сибиряк» МО сп Нижнесортымский имеет 6 ЦТП.

Подогрев холодной воды для нужд горячей воды по п. Нижнесортымский осуществляется в центральных тепловых пунктах следующим образом: с котельной ДЕ-25 теплоноситель с температурой воды теплосети поступает в теплообменники на ЦТП, где передает часть свой тепловой энергии нагреваемой воде и затем возвращается в теплосеть с пониженной температурой теплоносителя (закрытая система теплоснабжения). Нагреваемая холодная вода подается на теплообменники в ЦТП насосами с давлением 3,5-4,0 кгс/см2 с ВОС-3200 и нагревается до температуры 60-650с, далее нагретая вода циркуляционными насосами подается потребителю через внутриквартальные сети.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2013 году с водозабора ВОС-3200 составило 910,566 тыс.куб.м/год, в средние сутки 3495 куб.м/сут.

Ожидаемое потребление населением воды на 2014 год с водозабора ВОС-3200 составит  887,57 тыс.куб.м/год.

## Описание территориальной структуры потребления воды

Структура территориального баланса подачи воды в 2013 году сельского поселения представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | п. Нижнесортымский | 3149,10 | 828,777 |
| 2 | п. Нижнесортымский промзона | 275,62 | 100,602 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения на 2014г. МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14

| Структура | Подъем | Очистка | Транспортировка | Полный комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено работ. услуг, всего в т.ч. | 887,570 | 887,570 | 887,570 | 887,570 |
| потери в сетях | 75,942 | 75,942 | 75,942 | 75,942 |
| в % | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
| собственные и технологические нужды цеха | 52,228 | 52,228 | 52,228 | 52,228 |
| Полезный отпуск | 759,400 | 759,400 | 759,400 | 759,400 |
| собственные нужды подразделений | 53,153 | 53,153 | 53,153 | 53,153 |
| Для приготовления ГВС | 209,108 | 209,108 | 209,108 | 209,108 |
| население | 196,500 | 196,500 | 196,500 | 196,500 |
| бюджет | 11,806 | 11,806 | 11,806 | 11,806 |
| прочие | 288,833 | 288,833 | 288,833 | 288,833 |
| Реализация ХВС, ГВС | 706,247 | 706,247 | 706,247 | 706,247 |
| население | 300,62 | 300,62 | 300,62 | 300,62 |
| бюджет | 19,078 | 19,078 | 19,078 | 19,078 |
| прочие | 386,549 | 386,549 | 386,549 | 386,549 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды в общем объеме на 2013 год составили 128988 м3/год, планируемые на 2014 год составляют 75942 м3/год.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014-2020 гг. МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский представлен в таблице 1.15

Таблица 1.15

| № | Статья расхода | 2014 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 887,570 | - |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 52,228 | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 835,34 | - |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 75,942 | - |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 9,091 | - |
| 6 | Полезный отпуск (реализация), тыс. м3 | 759,402 | - |

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на 2014 год по МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский представлен в таблице 1.16

Таблица 1.16

| Структура | Подъем | Очистка | Транспортировка | Полный комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено работ. услуг, всего в т.ч. | 887,570 | 887,570 | 887,570 | 887,570 |
| потери в сетях | 75,942 | 75,942 | 75,942 | 75,942 |
| в % | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
| собственные и технологические нужды цеха | 52,228 | 52,228 | 52,228 | 52,228 |
| Полезный отпуск | 759,402 | 759,402 | 759,402 | 759,402 |
| собственные нужды подразделений | 53,153 | 53,153 | 53,153 | 53,153 |
| нужды ГВС, всего в т.ч. | 209,108 | 209,108 | 209,108 | 209,108 |
| население | 104,120 | 104,120 | 104,120 | 104,120 |
| бюджет | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 7,272 |
| прочие | 97,716 | 97,716 | 97,716 | 97,716 |
| Реализация | 887,570 | 887,570 | 887,570 | 887,570 |
| население | 75,942 | 75,942 | 75,942 | 75,942 |
| бюджет | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
| прочие | 52,228 | 52,228 | 52,228 | 52,228 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 кум.м/сут»

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В настоящее время на территории сельского поселения Нижнесортымский гарантирующая организация в сфере водоснабжения не определена. Водопроводные сети находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности  в МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский и ОАО «Сургутнефтегаз» на соответствующих технологических зонах.

Для определения гарантирующей организации в сельском поселении Нижнесортымский необходимо ссылаться на Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статья 12. Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, п. 1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Таким образом, на основании ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" ст.12 п.1, на территории сельского поселения, статусом гарантирующий поставщик, может быть наделено две организации: МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский эксплуатация в технологической зоне водоснабжения, расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная. Источником водоснабжением является ВОС-3200 с арт. скважиной 8 штук. Распределительные сети в границах технологической зоны от ВОС-3200 до потребителей и поселковой котельной ДЕ-25 расположенных в указанной технологической зоне и ОАО «Сургутнефтегаз» эксплуатация в технологической зоне водоснабжения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до КОС-800. Источником водоснабжением является ВОС-800 с арт. скважиной 3 штук. Распределительные сети в границах технологической зоны от ВОС-800 до потребителей, расположенных в указанной технологической зоне, каждая из которых будет осуществлять деятельность по водоснабжению и водоотведению в пределах технологической зоны ее деятельности соответственно.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 куб.м/сут.

- Ремонт и реконструкция сетей подлежащих замене 1,15км.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Ремонт водопроводных сетей 1,15 км. Сроки реализации проекта: 2015 – 2029 г.г.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Система водоснабжения на территории полностью централизована.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Проект планировки территории п. Нижнесортымский Сургутского района ХМАО-Югры разработан ООО ИТР «Сибгипрогор-2» на основании градостроительного задания по контракту от 25.12.2009 № 5.

Трассировка магистральных сетей Нижнесортымский выполнена с учетом нового строительства и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых покрытий.

На проектируемой водопроводной сети должны устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов

Предлагается подземная прокладка водопровода в зоне влияния тепловых сетей на глубине 1,2 - 1,6 м (совместно с сетями теплоснабжения в пенополиуритановой изоляции) и отдельно на глубине 3-3,5 м из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-3* «Питьевая».

Свободный напор в сети водопровода предлагается при 5-ти этажной застройке – 2 6 м, при индивидуальной – 10 м согласно СНиП 2.04.01-85*.

Принятый максимальный диаметр магистрального водовода 500 мм от ВОС до кольцевых магистральных сетей поселка обеспечивает пропуск необходимого расчетного хозяйственно-противопожарного расхода Qсут = 357,48 л/сек при v = 1,85 л/сек, i = 8,78, хозяйственного расхода – Qсут = 250,48 л/сек при v = 1,27 л/сек, I = 4.24.

Технико-экономические показатели

| № п⁄п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Протяженность магистральных сетей: Ду : 50 мм. 100 мм, 250 мм, 500 мм, Водозаборные сооружения Водоочистные сооружения | км км км км компл. компл. | 1,10 2,50 9,10 9,30 1 1 |  |

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Ремонт водопроводных сетей 1,15 км.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Не предусматривается.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

В сельском поселении у организаций  водопроводно-канализационного хозяйства действуют  диспетчерские службы, которая позволяют оперативно реагировать на все инциденты. Диспетчерские службы работаю круглосуточно. Диспетчеризация, телемеханизация   и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре разработано целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года". Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Таблица 1.17

| Наименование показателя | Общедомовыми приборами учета холодной воды |  | Общедомовыми приборами учета горячей воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| - Жилой фонд в том числе: | 101 | 15 | 101 | 13 |
| жилые дома | 93 | 9 | 93 | 7 |
| общежития | 8 | 6 | 8 | 6 |
| - Бюджет (организации) | 15 | 8 | 13 | 5 |
| - Сторонние организации | 36 | 28 | 24 | 18 |

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения

Схема сетей водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте.  На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения остаются без изменений.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории сельского поселения остаются без изменений.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется, а существующие объекты остаются без изменений. На перспективу развития сельского поселения планируется:

- Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 куб.м/сут.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из артезианских скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется холодная вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в систему канализации. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Источники загрязнения отсутствуют.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.18.

Таблица 1.18

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п. Нижнесортымский с 3200 на 7000 кум.м/сут. | - | 2015-2029 |
| 2 | Ремонт сетей | - | 2015-2029 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 1.19.

Таблица 1.19

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 20,2 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,15 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,62 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 51 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % | 10 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 4,46 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 1,32 кВт*ч/куб.м |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Существующие канализационные сооружения с.п. Нижнесортымский (КОС-800) располагаются на окраине промышленной зоны поселка.

Канализационные очистные сооружения построены в начале 90-х годов по проектной документации, разработанной институтом «Гипротюменнефтегаз».

Действующие очистные сооружения канализации посёлка Нижнесортымский имеют проектную производительность 800 куб.м в сутки, включают 4 установки заводского изготовления КУ-200, рассчитаны на полную биологическую очистку сточных вод.

В состав каждой установки КУ-200 входит:

- аэротенк,

- вторичный отстойник,

-аэробный стаблизатор избыточного ила.

Очистные сооружения размещены в двух производственных зданиях, выполненных по типовому проекту 402-22-40 СибНИПИГазстрой г. Тюмень.

Сточная вода подаётся на обработку от насоной станции НП-4 (ГКНС) по двум напорным трубопроводам диаметром 273 мм.

Очищенная сточная вода перекачивается в р. Пим – водоём рыбхозяйственного значения.

Аэробно – стаблизированный осадок обезвоживается на трёх иловых площадках с искусственным основанием общей площадью 1350 кв. м.

Объекты системы водоотведения находятся в собственности сельского поселения Нижнесортымский. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в сельском поселении осуществляет МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский и ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть» на территории промышленной зоне. Предприятие укомплектовано рабочим и инженерным персоналом, имеются производственно-технические отделы и аварийно-диспетчерские службы.

В настоящее время на территории сельского поселения Нижнесортымский гарантирующая организация в сфере водоотведения не определена. Канализационные сети находятся  на балансе и в эксплуатационной ответственности  в МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский и ОАО «Сургутнефтегаз» на соответствующих технологических зонах.

Для определения гарантирующей организации в сельском поселении Нижнесортымский необходимо ссылаться на Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статья 12. Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, п. 1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Таким образом, на основании ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" ст.12 п.1, на территории сельского поселения, статусом гарантирующей организацией, может быть наделен две организации: МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  в технологической зоне водоотведения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная, напорный канализационный трубопровод от НП-4 до КОС-800.  Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от  потребителей до КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 (самотечная канализация), от КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 через НП-4 до КОС-800 (напорная канализация) и ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнфть» в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Распределительные сети водоотведения  в границах технологической зоны от  потребителей, присоединенных к канализационным сетям ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть»  до границы балансовой принадлежности – последний канализационный колодец перед НП-4 на улице Рабочей  расположенных в указанной технологической зоне.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

1.    Приемником очищенных сточных вод от МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский  является река Пим. Поселок Нижнесортымский расположен в Сургутском районе ХМАО Тюменской области.

Река Пим используется для сброса очищенных - бытовых сточных вод на 260 км от устья.

Пим – река в Ханты-Мансийском автономном округе, правый приток Оби. Длина 390 км. Площадь водосбора 11800 км2. Исток реки расположен в Сибирских Увалах. Течёт преимущественно на юг по водно-болотным угодьям. Впадает в Обь (справа). Питание реки смешанное (преимущественно снеговое) Ледоход в мае, ледостав во второй половине ноября. Половодье длиться полгода с мая по октябрь.

Затяжной спад уровней, захватывающий первую половину лета, обуславливают высокие уровни летне - осенней межени. Летне-осенняя межень наступает обычно в конце августа - начале сентября. Осенью уровни воды незначительно повышаются  в обычные годы и значительно – в многоводные. В период установления ледостава уровни значительно повышаются за счет подпора от ледяных образований.

Зимняя межень устанавливается обычно в октябре – начале ноября. В декабре начинается устойчивое понижение уровня до конца зимы. Окончание зимней межени приходится на середину апреля.

Морфологические характеристики р. Пим:

- ширина русла в межень – 54,0 м;

- средняя ширина русла – 68, 0 м;

- наибольшая ширина русла – 72, 0 м;

- средняя глубина – 3,0 м;

- максимальная глубина – 3,45 м;

- минимальная глубина – 1,99 м.

Гидрологические характеристики р. Пим:

- скорость течения в период максимального стока – 0,86 м/с;

- скорость течения в период минимального стока – 0,34 м/с;

- максимальный годовой расход воды – 517 м3/с;

- минимальный среднемесячный расход воды (зимняя межень)Q75%-22,2 м3/с; Q95% - 18,1 м3/с.

- минимальный среднемесячный расход воды (летне-осенняя межень)Q75%-                  56 м3/с; Q95% - 38,0 м3/с.

2.    Перечень сооружений для сброса сточных вод.

Существующие канализационные сооружения с.п. Нижнесортымский (КОС-800) производительностью 800 м3 в сутки располагаются на окраине промзоны поселка. Очистные сооружения строились в две очереди. Первая очередь введена в эксплуатацию  в 1993 г., вторая очередь – в 1996 г. Проектная мощность канализационных сооружений с.п. Нижнесортымский составляет: 1 очередь – 16,6 м3 /час, 400 м3/сут, 146 тыс.м3/год; 2 – очередь - 16,6 м3 /час, 400 м3/сут,  146 тыс.м3/год.

Фактическая мощность канализационных сооружений с.п. Нижнесортымский за 2011г.: 1 очередь – 16,6 м3 /час, 400 м3/сут, 146 тыс.м3/год; 2 – очередь - 16,6 м3 /час, 400 м3/сут,  146 тыс.м3/год.

Каждая очередь имеет две компактные установки (КУ-200) по 200 м3 каждая.

1 и 2 очереди очистных сооружений включает в себя:

- песколовки;

- аэротенки;

- вторичный отстойники;

- аэробные минерализаторы;

- безнапорные фильтры с плавающей загрузкой;

- Контактные резервуары для обеззараживания хлором;

- компрессорное оборудование;

- насосная станция перекачки сточных вод КНС-2;

- насосная станция для собственных нужд КНС-1;

- иловые площадки.

3.      Технология очистки сточных вод.

Метод очистки – биологический. Сточные воды с КНС с.п. Нижнесортымский  поступают на насосную станцию ГКНС. С  ГКНС  по двум напорном трубопроводам диаметром 273 мм  подается на очистные сооружения в КУ-200 для очистки. КУ-200 представляет собой аэрационное сооружение с аэробным сбраживанием избыточного активного ила, разделена на 3 зоны: аэрация, отстаивание и аэробного сбраживания.

От напорного коллектора сточная вода поступает в тагенцианальную песколовку производительностью 8,33 м3/час. предназначена для отделения крупных частиц на решетках, поступающих со сточными водами ручным способом. Под действием вращения потока воды и под силой тяжести песок осаждается на дно песколовки. Откуда он удаляется по пескопроводу на песковую площадку.

После очистки сточных вод от песка и других минеральных частиц с гидравлической крупностью фракций не более 5-6 мм/с сточная вода поступает в аэротенк, где происходит полная биологическая очистка сточной жидкости.

Аэротенк оборудован системой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и её активное перемешивание при использовании компрессоров.

Аэротенк с продленной аэрацией в комплексном исполнении: рабочий объем 108 м3 , глубина аэрации 3 м, поверхность аэрации 36 м3 , тип аэрации среднепузырчатый. Продолжительность аэрации составляет 6,4 часа. В аэрационной зоне при помощи микроорганизмов активного ила и кислорода воздуха происходит окисление органических загрязнений. Биологическое окисление в аэротенки заканчивается процессом нитрификации – биоокисление аммония до нитритов и нитратов.

Очищенные сточные воды в смеси с активным илом поступают во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от очищенной сточной воды. Отстойник принят вертикальный с периферийным выпуском воды, предназначенный для осаждения взвешенных частиц с гидравлической крупностью не менее 0,15 мм/с, что для большинства минеральных взвесей (циркуляционный ил) в аэробный минерализатор, где происходит окисление органических веществ в течение нескольких суток. Осадок удаляется на иловые площадки. Аэробно-стаблизированный осадок обезвоживается на трёх иловых площадках с искусственным основанием общеё площадью 1350 м2.

После биологической очистки сточных вод направляется на фильтры с плавающей загрузкой, для дополнительной очистки от взвешенных веществ. Сточная вода прошедшая систему доочистки направляется в контактные резервуары. Контактные резервуары служат для обеззараживания воды хлором.

4.     Характеристика выпуска и водоотводящего сооружения

- выпуск напорный, глубинный, рассеивающий;

- количество оголовок – 3, расстояние между оголовками – 0,5 м;

- протяженность трубопровода от КОС-800 до точки сброса – 1032 м;

- диаметр трубопровода – 2 нитки диаметром 0,100 м., подземной прокладки;

- расстояние от места выпуска до берега – 4 м;

- расстояние выпускного отверстия до поверхности водного объекта (м) -0,5;

- расчетный расход сточных вод Qст (м.куб/с) – 0,00926;

- скорость истечения сточных вод (м/с) – 1,8.

5.      Ведение учета сброшенных сточных вод

В соответствии с пунктом 16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» утвержден Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества.

Ведется учет объема сброса сточных вод, их качества, обработка и регистрация результатов таких измерений.

Определение химического состава сбрасываемых сточных вод (концентраций присутствующих в водах загрязняющих веществ) производится периодическим отбором проб и проведением химических анализов сточных вод аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Сургуте, Сургутском районе.

Учет количества сброшенных сточных вод осуществляется косвенным методом по производительности насосов.

6.       Ведение мониторинга на локальном уровне

Гидрохимический, гидробиологический и бактериологический контроль за качеством очистки и за влиянием очищенных сточных вод на состояние воды  р. Пим осуществляет аккредитованный испытательный лабораторный центр Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Сургуте, Сургутском районе.

Определение испытаний и исследований при определении острой токсичности сточных вод и при определении хронической токсичности природной воды (выше и ниже выпуска сточных вод КОС-800) осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ по УФО»). Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510499 действителен до 05 августа 2016 г.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время в сельском поселении Нижнесортымский расположены две технологические и эксплуатационные зоны водоотведения. В сфере водоотведения на территории поселения действуют две организации водопроводно-канализационного хозяйства:

- МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский;

- ОАО «Сургутнефтегаз».

МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоотведения расположенной в северной части поселения в границах улиц Рабочая, Автомобилистов и Северная, напорный канализационный трубопровод от НП-4 до КОС-800.  Распределительные сети водоотведения в границах технологической зоны от  потребителей до КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 (самотечная канализация), от КНС 1,2,3,4,5,6,7,8 через НП-4 до КОС-800 (напорная канализация).

КНС №8(Больничный комплекс) с канализационными сетями предназначена для приема и перекачки сточных вод непосредственно от объектов БУ «Нижнесортымская участковая больница» в связи с чем должна быть передана на баланс БУ «Нижнесортымская участковая больница», затраты на содержание КНС №8 (Больничный комплекс) с канализационными сетями должны быть исключены из тарифа на водоотведение МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский.

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет эксплуатацию в технологической зоне водоотведения, расположенной в южной части поселения в границах от улицы Рабочей до южной, восточной и западной границы промышленной зоны. Распределительные сети водоотведения  в границах технологической зоны от  потребителей, присоединенных к канализационным сетям ОАО «Сургутнефтегаз»  до границы балансовой принадлежности – последний канализационный колодец перед НП-4 на улице Рабочей  расположенных в указанной технологической зоне.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод аэробно стабилизируются специальной секцией установок КУ-200 и затем обезвоживаются на трех иловых площадках с искусственным основанием и дренажом общей площадью 1350 м2.  Вывоз иловых масс на специализированный полигон отсутствует, не решен вопрос с полигоном.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В с.п. Нижнесортымский действует централизованная раздельная система водоотведения. Бытовые сточные воды отводятся от жилых и общественных зданий. Протяженность канализационных сетей находящихся на балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский – 25,4 км.

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационные насосные станции – КНС1-КНС8.

Характеристика существующих канализационных насосных станций.

Таблица 2.1

| Местоположение насосной канализационной станции | Год ввода в экспл. | Мощность м3 /сут |  | Марка насосов | Кол-во насосов |  | Размеры станции м. |  | Диаметр мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Постоянно находящихся в работе | Всего | В плане | глубина | Подвод коллектора | Напорного трубопро-вода |
| КНС-1 Вахтовый микрор. | 1988 | 100 | 150 | СМ 150-125-315 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-2 Пионерныймикрор. | 1997 | 100 | 100 | Иртыш РФ2 65/250 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х5 | 8 | 100 | 150 |
| КНС-3 Пионерный микрор. | 2003 | 100 | 150 | СМ 150-125-315а-4 СМ 150-125-315а-4 | 2 | 2 | 2,5х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-4 Пионерный микрор. | 2004 | 100 | 100 | СМ 150-125-315/4 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-5 1 микрорайон | 1994 | 100 | 150 | СМ 150-125-315/4 Иртыш РФ2 80/315 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-6 улица Тяна | 2007 | 150 | 150 | СМ 100-65-200/4 СМ 150-125-315а-4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 200 |
| КНС-7 6 микрорайон | 2007 | 200 | 200 | СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 | 2 | 3 | 3х8 | 9 | 150 | 200 |
| КНС-8 Больничный компл. | 2005 | 100 | 100 | Иртыш РФ2 65/250 Иртыш РФ2 65/250 | 2 | 2 | 2,5х2,5 | 8 | 100 | 150 |
| ГКНС – НП-4 | 1989 | 400 | 600 | Grunfos 2шт., СМ 100-65-200/2 | 3 | 3 | 3х8 | 12 | 150 | 270 |

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

По канализационным сетям отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории сельского поселения, качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод не соответствует нормативным документам и превышает ПДК по отдельным показателям.

Основной причиной этого является недостаточная мощность  очистных сооружений (800 куб.м. в сут.), т.к. фактический приток во много раз превышает фактическую производительность канализационных сооружений.

В условиях ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей  и очистных сооружений. Канализационные колодцы самотечной канализации не соответствует СП и Госту. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации КОС наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

-    Строительство  сооружений  в строгом  выполнении  нормативных требований

- Соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В частном жилом секторе при отсутствии централизованной системы канализации место отведено септикам.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в сельском поселении Нижнесортымский централизованная система водоотведения, другие населенные пункты на территории отсутствуют. В частном жилом секторе при отсутствии централизованной системы канализации место отведено септикам.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения в сельском поселении;

- не достаточная мощность  очистных сооружений.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения (тыс.куб.м) представлен в таблице 2.2 и таблице 2.2.1

Таблица 2.2

| Ni n/n | Наименование | -единица изморони | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | ожид |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 799,480 | 923,222 | 799,480 | 839,908 | 799,480 | 720,357 | 720,357 | 850,184 | 1282,180 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | То категориям сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 799,480 | 923,222 | 799,480 | 839,908 | 799,480 | 720,357 | 720,357 | 850,184 | 1282,180 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 799,480 | 923,222 | 799,480 | 839,908 | 799,480 | 719,919 | 720,357 | 850,184 | 1282,180 |
| 1.2.3. | Объем воды, отпущенной абононтам | тыс. куб. м | 793,716 | 855,585 | 793,716 | 834,144 | 793,716 | 714,155 | 714,155 | 843,982 | 1275,978 |
| 1.2.3.1 | у многоквартирных домов и приравненных к ним (от населения) | тыс. куб. м | 236,052 | 288,072 | 236,052 | 306,194 | 236,052 | 315,987 | 315,987 | 379,184 | 568,777 |
| 1.2.3.2 | от бюджетных организации | тыс. куб. м | 27,892 | 18,316 | 27,892 | 21,016 | 27,892 | 19,683 | 19,683 | 23,620 | 77.945 |
| 1.2.3.3 | от прочих предприятии в т ч | тыс. куб. м | 529,772 | 549,197 | 529,772 | 506,934 | 529,772 | 378,485 | 378,485 | 441,178 | 629.256 |
| 1.2.3 3 | от собственных потребителей (другие цеха предприятия) | тыс. куб. м | 88,447 | 224,709 | 88,447 | 193,155 | 88,447 | 65,01 | 65,021 | 65,021 | 65,021 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. 1 | организация 1 | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | производственные (технологические) нужды собственного цеха | тыс. куб. м | 5,764 | 5,764 | 5,764 | 5,764 | 5,764 | 5,764 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0,000 | 61,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 793,716 | 917,458 | 793,716 | 834,144 | 793,716 | 714,155 | 714,155 | 843,982 | 1275,978 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 793,716 | 917,458 | 793,716 | 834,144 | 793,716 | 714,155 | 714,155 | 843,982 | 1275,978 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 799,480 | 923,222 | 799,480 | 839,908 | 799,480 | 720,357 | 720,357 | 850,184 | 1282,180 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 0,799 | 0,923 | 0,799 | 0,840 | 0,799 | 0,720 | 0,720 | 0,850 | 0,1282 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прием и транспортировка сточных вод, промзона 				Таблица 2.2.1

| Наименование операции/работ | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч. химводоочистки | 423 | 317 | 270 | 341 | 1351 |
| ПРЦЭО | 3 | 58 | 88 | 45 | 194 |
| ЦИТС | 329 | 185 | 204 | 204 | 922 |
| ЦНИПР | 225 | 647 | 495 | 499 | 1866 |
| УТТ | 1926 | 1707 | 2012 | 1894 | 7539 |
| УМОП | 62 | 201 | 112 | 139 | 514 |
| ЦО ГНО | 133 | 156 | 202 | 155 | 646 |
| Всего | 3101 | 3271 | 3383 | 3277 | 13032 |
| Структурные подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» | 5276 | 5088 | 5141 | 5147 | 20652 |
| Сторонние организации | 2521 | 2946 | 3100 | 3201 | 11768 |
| Итого | 10898 | 11305 | 11624 | 11625 | 45452 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета у абонентов на сточные воды отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения в сельском поселении за период 2003-2008 гг. отсутствуют. В 2013 году объем сточных вод составил 839,908 тыс.м3/год в том числе с  промзоны 45,452 тыс.м3/год.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Данные о прогнозных балансах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и сточных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения представлены в таблице 2.1

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения представлено в таблице 2.2, 2.2.1 (2013 год).

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.2 в срок до 2029 года.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Данные по структуре перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На перспективу развития сельского поселения предусмотрено расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-800.

Расчетные расходы по водоотведению согласно генплану на перспективу развития сельского поселения.

Максимальный суточный расход бытовых сточных вод поселка Нижнесортымский

| Наименование потребителей | Числен- ность на- селения, чел. | Норма водопот- ребления, л/сут на 1 жителя | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилые и общественные здания 2. Котельные 3. Промзона Итого по поселку: Неучтенные расходы 10% Всего | 22000 22000 | 300 | 7920 1520 436 9876 988 10864 |

Расчетные расходы сточных вод в системе канализования поселка Нижнесортымский

| Наименование потребителей | Численность населения, чел | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средний секундный расход, л/с | Макси-мальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилые и общественные здания поселка Нижнесортымский | 22000 | 10864 | 125,74 | 901,71 | 250,47 |
| Итого: | 22000 | 10864 | 125,74 | 901,71 | 250,47 |

Для решения вопросов канализирования поселка необходимо:

- увеличение мощности КОС до 12000 м3/сут;

- строительство новых канализационных насосных станций в новых микрорайонах;

- частичная реконструкция самотечных коллекторов;

- строительство новых коллекторов от КНС до ГКНС;

- реконструкция внутри микрорайонных канализационных сетей и строительство новых;

- замена напорных коллекторов

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. В поселке Нижнесортымский в настоящий момент расположено 8 КНС в каждом микрорайоне и 1 ГКНС. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Главную канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Характеристики насосов приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Местоположение насосной канализационной станции | Год ввода в экспл. | Мощность м3 /сут |  | Марка насосов | Кол-во насосов |  | Размеры станции м. |  | Диаметр мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Постоянно находящихся в работе | Всего | В плане | глубина | Подвод коллектора | Напорного трубопро-вода |
| КНС-1 Вахтовый микрор. | 1988 | 100 | 150 | СМ 150-125-315 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-2 Пионерныймикрор. | 1997 | 100 | 100 | Иртыш РФ2 65/250 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х5 | 8 | 100 | 150 |
| КНС-3 Пионерный микрор. | 2003 | 100 | 150 | СМ 150-125-315а-4 СМ 150-125-315а-4 | 2 | 2 | 2,5х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-4 Пионерный микрор. | 2004 | 100 | 100 | СМ 150-125-315/4 СМ 100-65-200/4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-5 1 микрорайон | 1994 | 100 | 150 | СМ 150-125-315/4 Иртыш РФ2 80/315 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 150 |
| КНС-6 улица Тяна | 2007 | 150 | 150 | СМ 100-65-200/4 СМ 150-125-315а-4 | 2 | 2 | 2х6 | 9 | 150 | 200 |
| КНС-7 6 микрорайон | 2007 | 200 | 200 | СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 | 2 | 3 | 3х8 | 9 | 150 | 200 |
| КНС-8 Больничный компл. | 2005 | 100 | 100 | Иртыш РФ2 65/250 Иртыш РФ2 65/250 | 2 | 2 | 2,5х2,5 | 8 | 100 | 150 |
| ГКНС – НП-4 | 1989 | 400 | 600 | Grunfos 2шт., СМ 100-65-200/2 | 3 | 3 | 3х8 | 12 | 150 | 270 |

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Производственных мощностей очистных сооружений не достаточна, поэтому необходима реконструкция и расширение КОС-800,согласно письма №2232 от 01.08.2014 г. от МКУ «УКС Сургутского района»  планируемый ввод в эксплуатацию объекта «реконструкция КОС – 800» -  2 квартал 2015 г. Мощность КОС после реконструкции составит 3200 м3/сут., что так же не достаточна для очистки всех поступающих сточных вод.  Данные по капитальным вложениям и сроку исполнения реконструкций отсутствуют.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод в сельском поселении не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели системы водоотведения сельского поселения представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | 10,63 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 41,2 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 99 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч/год | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

- - Промывка канализационных сетей после ремонта

- - Установка приборов учёта

- - Замена эл/оборудования на эл/оборудование меньшей мощности

- - Расширение и реконструкция КОС-800

- Сроки реализации 2015-2029 год.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

## Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий, где оно отсутствует, предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся НП-4.

На территориях (новые жилые районы) планируемые под застройку на перспективу необходимо предусмотреть строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматривается.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Планируется реконструкция и расширение КОС-800 в с.п. Нижнесортымский.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В сельском поселении у организаций  водопроводно-канализационного хозяйства действуют  диспетчерские службы, которая позволяют оперативно реагировать на все инциденты. Диспетчерские службы работаю круглосуточно. Диспетчеризация, телемеханизация   и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение отсутствуют.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения сельского поселения  в электронном виде прилагается.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ  у  КОС  мощностью до 1500 куб.м/сут  равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сброс неочищенных сточных вод предусматривается в весенний паводковый период с согласованием данного мероприятия с комитетом по охране окружающей среды и государственным центром санэпидемиологии. Ведется учет по датам сброса и объемов сброса. Сброс производиться, если поступление сточных  вод превышает многократно того объема, который может принять КОС (КОС может по проекту очищать до 800,0 куб.м./сутки, а поступление доходит до 3500 куб.м. сутки).

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализации территории сельского поселения необходимо отметить: капитальный ремонт системы канализации с реконструкцией КОС-800. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс.руб. | Этап внедрения, год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка канализационных сетей после ремонта |  | 2015 |
| 2 | Установка приборов учёта |  | 2015 |
| 3 | Замена эл/оборудования на эл/оборудование меньшей мощности |  | 2016 |
| 4 | Реконструкция КОС-800 |  | 2017 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | 10,63 | 5,3 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 41,2 | 20 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 99 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтчгод | - | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - | - |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк»

Юридический адрес: 628447, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский. переулок Таежный. д.4

Фактический адрес: 628447, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский. переулок Таежный. д.4

Директор        _____________________      Курбатов В.В.